## BC tổng hợp
Số thứ tự | Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện | Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần) | Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh) | Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW) | Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ) | Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng | Ghi chú
1 | Không khẩn cấp | 985 | 1.0919 | 998.67 | 4537.7333 | 1997340
2 | Khẩn cấp | 282 | 0.17631 | 479.9705 | 1783.2167 | 959941
Tổng |  | 1267 | 1.2682 | 1478.6405 | 6320.95 | 2957281

## BC chi tiết không khẩn cấp
STT | Tên đường dây/TBA bị ngừng, giảm mức cung cấp điện | Phạm vi/ Địa điểm | Nguyên nhân | Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện |  | Thời gian cấp điện trở lại |  | Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện | Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng | Ghi chú
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
I | Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp
1 | MC 372/19/57 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Liên Minh -Tùng Châu - La -Quang -Vĩnh Yên Hồ | Chuyễn đổi nguồn | 2025-01-02 | 05:58 | 2025-01-02 | 06:00 | 2 | 2866
2 | MC 372/19/57 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Liên Minh -Tùng Châu - La -Quang -Vĩnh Yên Hồ | Đào thả móng, dựng cột, lắp xà, sang dây, đấu nối hoàn thiện, thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 19 đến vị trí 20 trục chính ĐZ 372E18.2 38443 | 2025-01-02 | 05:58 | 2025-01-02 | 06:00 | 2 | 3461
3 | Lộc Yên 10 | Xóm 1 Xã Lộc Yên | 1.Lộc Yên 10 - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ ĐZ 0,4kV TBA Lộc Yên 10 | 2025-01-02 | 07:15 | 2025-01-02 | 17:15 | 600 | 136
4 | Xuân An 4 | Khối 6,7 -TT Xuân An | Khắc phục chảy dầu MBA pha A sứ hạ thế tại TBA Xuân An 4 thuộc ĐZ 371E18.11 38614 | 2025-01-02 | 08:38 | 2025-01-02 | 10:00 | 82 | 388
5 | Xuân Trường 2 | TBA Xuân Trường 2 | Xứ lý chảy pha B MBA , tại TBA Xuân Trường 2 thuộc ĐZ 473E18.11 | 2025-01-02 | 14:36 | 2025-01-02 | 15:04 | 28 | 206
6 | Đức Yên 4 (PA16DTU30083-PA16DTU3008303) | Thôn Cầu Đôi, Thị trấn | Xử lý chuyển cáp VX từ cột cũ sang cột mới có nguy cơ bị sạt lỡ ( có nguy cơ gây sự cố).Tại VT 3.5/2.1 của TBA Đức Yên 4 | 2025-01-02 | 16:50 | 2025-01-02 | 17:43 | 53 | 17
7 | DPT 372-7/113 Trường Lộc | Xã Nga Lộc, xã Phú Lộc, xã Kim Lộc, xã Song Lộc, xã Nga Lộc | Chuyển phương thức cấp điện, phụ tải sau DPT 372-7/113 Trường Lộc nhận nguồn qua LBS 372/129/49 Nga Lộc | 2025-01-02 | 17:09 | 2025-01-02 | 17:14 | 5 | 2702
8 | LBS 372/107 Trường Lộc | Các KH Sau LBS 372/107TL | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Chuyển phương thức cấp điện tra lại kết dây cơ bản | 2025-01-02 | 17:11 | 2025-01-02 | 17:15 | 4 | 3666
9 | 371E18.4 | Khu vực TT thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Thượng Lộc, TT Đồng Lộc | 1.371E18.4 - Cắt MC 371E18.4 phực vụ thao tác đóng DCL 371-7/31 Thi trấn Nghèn | 2025-01-02 | 17:31 | 2025-01-02 | 17:34 | 3 | 3766
10 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Chuyển phương thức cấp điện, phục vụ ổn định ĐZ 371E18.4 nhận 2 nguồn | 2025-01-02 | 17:31 | 2025-01-02 | 17:34 | 3 | 6068
11 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Chuyển phương thức cấp điện, phục vụ ổn định ĐZ 371E18.4 nhận 2 nguồn | 2025-01-02 | 17:31 | 2025-01-02 | 17:34 | 3 | 449
12 | MC476/103A Thạch Châu | 0 | 1.MC476/103A Thạch Châu - Nháy máy cắt chuyển nguồn | 2025-01-03 | 06:30 | 2025-01-03 | 06:35 | 5 | 8169
13 | MC 471/140 An Lộc | Xã An Lộc Thịnh Lộc | 1.DPT 471-9/65/2 Ích Hậu LL1(472-471E18.4) - Lắp đặt xà đỡ thiết bị, xà đỡ cung, sứ, cầu dao cách ly, chống sắt van, LBS, đấu nối LBS tại vị trí cột 87 trục chính thuộc ĐZ 471E18.4. (36871) | 2025-01-03 | 06:30 | 2025-01-03 | 07:02 | 32 | 1977
14 | MC 471/140 An Lộc | Xã An Lộc Thịnh Lộc | 1.Tháo cung vị trí cột 141 TC đi NR An Lộc 3 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-03 | 06:30 | 2025-01-03 | 07:44 | 74 | 1070
15 | Trại Nại | Xóm 2 Xã Lộc Yên | 1.Trại Nại - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ từ sau AB2 đến cột 2.15; từ vị trí 2.11 đến cột 2.11/1.2; tại vị trí 2.9/1.1 ĐZ 0,4kV TBA Trại Nại | 2025-01-03 | 07:05 | 2025-01-03 | 11:28 | 263 | 131
16 | Cung NR Thiên cầm 2 | TBA Thiên Cầm 2 | 1.Thiên Cầm 2 - Đi dời TBA thiên cầm 2 sang vị trí mới Tại TBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371E19.9 | 2025-01-03 | 07:26 | 2025-01-03 | 17:20 | 594 | 38
17 | DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 | TT Thiên Cầm | 1.DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 - Tháo cung hạ đây dẩn vào TBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371E18.9 Từ VT 07 NR Thiên Cầm 2 đến TBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371E18.9 | 2025-01-03 | 07:26 | 2025-01-03 | 08:57 | 91 | 520
18 | Thạch Hà 16 | 0 | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA | 2025-01-03 | 07:40 | 2025-01-03 | 08:50 | 70 | 6
19 | DPT 471-7/141/1 NR An Lộc 3 | 0 | 1.DPT 471-7/141/1 NR An Lộc 3 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đào rải lấp tiếp địa, dựng cột , lắp xà rẽ, lắp phụ kiện, thiết bị, thay dây dẫn, căng dây lấy độ võng, hoàn thiện đấu nối, thu hồi vật tư cũ, từ vị trí 01 đến 07 NR An Lộc 3 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-03 | 07:44 | 2025-01-03 | 18:42 | 658 | 498
20 | Thạch Lưu 1 | Thôn Lộc Ân | 1.Thạch Lưu 1 - Thay tủ hạ thế 0.4kV, chỉnh trang 5STBA Thạch Lưu 1 ĐZ 473E18.1 (01 nhóm công tác, 05 người) | 2025-01-03 | 07:45 | 2025-01-03 | 08:30 | 45 | 184
21 | Thạch Vĩnh 10 | Thôn Vĩnh trung | 1.Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA | 2025-01-03 | 07:50 | 2025-01-03 | 09:00 | 70 | 272
22 | Thạch Châu 1 | Xóm Hồng Lạc Thị tứ Thạch Châu | 1.Thạch Châu 1 - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Thạch Châu 1 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-03 | 08:00 | 2025-01-03 | 08:46 | 46 | 233
23 | Kỳ Ninh 6 (PA16KAU30224-PA16KAU3022401) | Kỳ Ninh | Khắc phục khiếm khuyết, thay thế hòm hộp công tơ, quấn cáp mule, cố định cổ sứ, đo dòng, cân đảo pha, chỉnh trang 5S | 2025-01-03 | 08:00 | 2025-01-03 | 11:00 | 180 | 246
24 | T/Lưu 2 | Thôn Đông Tiến, Bắc Ngo | 1.Thạch Lưu 2 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Lưu 2 ĐZ 475E18.13 37882 | 2025-01-03 | 08:40 | 2025-01-03 | 09:30 | 50 | 177
25 | Thạch Kim 3 | Xóm Xuân Phượng Xã Thạch Kim | 1.Thạch Kim 3 - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Thạch Kim 3 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-03 | 09:05 | 2025-01-03 | 10:15 | 70 | 361
26 | Thạch Vĩnh 7 | Thôn Vĩnh trung | 1.Thạch Vĩnh 7 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây, chuyển lưới, cân pha, san tải tại các vị trí thuộc Lộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Thạch Vĩnh 7 - ĐZ 473 E18.1 (1 đơn vị công tác, 10 người) | 2025-01-03 | 09:10 | 2025-01-03 | 10:45 | 95 | 290
27 | Ngọc Sơn 2 | Thôn Hải Sơn | 1.Ngọc Sơn 2 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Ngọc Sơn 2 ĐZ 372E18.1 | 2025-01-03 | 09:15 | 2025-01-03 | 10:23 | 68 | 252
28 | Thạch Lưu 4 | Thôn Yên Nghĩa | 1.Thạch Lưu 4 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Lưu 4 ĐZ 473E18.1 | 2025-01-03 | 09:50 | 2025-01-03 | 11:00 | 70 | 134
29 | Bắc Sơn 6 | 0 | 1.Bắc Sơn 6 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Bắc Sơn 6 ĐZ 473E18.1 | 2025-01-03 | 10:45 | 2025-01-03 | 11:30 | 45 | 119
30 | Yên Sơn | Xóm 4 Xã Lộc Yên | 1.Yên Sơn - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ từ sau AB1 đến cột 1.18; từ sau AB2 đến cột 2.10 ĐZ 0,4kV TBA Yên Sơn | 2025-01-03 | 13:05 | 2025-01-03 | 16:45 | 220 | 155
31 | Thạch Thanh 4 | 0 | 1.Thạch Thanh 4 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thanh 4 ĐZ 473E18.1 | 2025-01-03 | 13:30 | 2025-01-03 | 14:45 | 75 | 203
32 | Hộ Độ 1 | Xóm Tân Quý, Vĩnh Phong Xã Hộ Độ | 1.Hộ Độ 1 - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Hộ Độ 1 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-03 | 13:50 | 2025-01-03 | 14:30 | 40 | 337
33 | Thạch Đài 3 | Thôn Bàu Láng, Nam Bình | 1.Thạch Đài 3 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Đài 3 ĐZ 475E18.13 37725 | 2025-01-03 | 14:00 | 2025-01-03 | 14:45 | 45 | 319
34 | DPT 475-7/12/01 NR Cẩm Hưng | Cẩm Hưng | 1.DPT 475-7/12/01 NR Cẩm Hưng - Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý khiếm khuyết, chỉnh trang 5S TBA Cẩm Hưng 3 thuộc ĐZ 475 E18.9 Tại TBA Cẩm Hưng 3 thuộc ĐZ 475 E18.9 | 2025-01-03 | 14:02 | 2025-01-03 | 16:18 | 136 | 1178
35 | Khe Giao 1 | Khe Giao | 1.Khe Giao 1 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Khe Giao 1 ĐZ 372E18.1 | 2025-01-03 | 14:20 | 2025-01-03 | 15:45 | 85 | 34
36 | Gạch Ngói Cầu Họ | Gạch Cầu Họ | cắt điện theo yêu cầu khách hàng | 2025-01-03 | 14:48 | 2025-04-09 | 10:08 | 137960 | 1
37 | Thạch Thanh 7 | 0 | 1.Thạch Thanh 7 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thanh 7 ĐZ 473E18.1 | 2025-01-03 | 14:50 | 2025-01-03 | 15:55 | 65 | 126
38 | THỊNH LỘC 1 | Xóm 1.2.3 Xã Thịnh Lộc | 1.THỊNH LỘC 1 - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Thịnh Lộc 1 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-03 | 15:00 | 2025-01-03 | 15:50 | 50 | 611
39 | Thạch Thắng 6 | Thôn Yên Lạc | 1.Thạch Thắng 6 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thắng 6 ĐZ 477E18.13 | 2025-01-03 | 15:10 | 2025-01-03 | 15:50 | 40 | 143
40 | DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 | TT Thiên Cầm | 1.DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 - Lắp FCO, xà đỡ cung, đấu nối cáp ngầm vào TBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371E19.9 Tại VT 07 NR Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371E18.9 | 2025-01-03 | 15:12 | 2025-01-03 | 17:20 | 128 | 520
41 | Thạch Thanh 9 | 0 | 1.Thạch Thanh 9 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thanh 9 ĐZ 473E18.1 | 2025-01-03 | 16:00 | 2025-01-03 | 17:05 | 65 | 86
42 | Thạch Ngọc 4 | 0 | 1.Thạch Ngọc 4 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBATừ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thanh 7 ĐZ 473E18.1 | 2025-01-03 | 16:05 | 2025-01-03 | 17:00 | 55 | 166
43 | DCL 471-7/140 An Lộc | 0 | 1.DCL 471-7/140 An Lộc - Căng dây, lấy độ võng, đấu cung nhánh rẽ An Lộc 3 ĐZ 471 E18.4 tại vị trí 141 trục chính ĐZ 471E18.4 | 2025-01-03 | 17:25 | 2025-01-03 | 18:40 | 75 | 572
44 | MC476/103A Thạch Châu | Xã Thạch Châu, Thạch Bằng | 1.MC476/103A Thạch Châu - Nháy máy cắt chuyển nguồn | 2025-01-03 | 18:20 | 2025-01-03 | 18:25 | 5 | 10146
45 | MC476/103A Thạch Châu | Xã Thạch Châu, Thạch Bằng | 1.MC476/103A Thạch Châu - Nháy máy cắt chuyển nguồn | 2025-01-03 | 18:40 | 2025-01-03 | 18:42 | 2 | 10146
46 | 141/06 | Xóm 1.2 Xã An Lộc | 1.141/06 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đào rải lấp tiếp địa, dựng cột , lắp xà rẽ, lắp phụ kiện, căng dây lấy độ võng, hoàn thiện đấu nối, thu hồi vật tư cũ, từ vị trí 07 đến vị trí 22 NR An Lộc 3 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-04 | 06:50 | 2025-01-04 | 16:36 | 586 | 398
47 | LBS 377/35 Xuân Viên | KH thuộc Xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Yên | Tại Cột số 54 TC thuộc ĐZ 377 E 18.11 Sữa chữa, thay thế vật tư DPT 377-7/54 Xuân Mỹ | 2025-01-04 | 07:00 | 2025-01-04 | 09:37 | 157 | 3982
48 | Xóm 4 Hương Đô | Xóm 6 Xã Hương Đô | 1.Xóm 4 Hương Đô - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ từ vị trí 1.29 đến cột 1.29/1.8; từ vị trí 2.3 đến cột 2.19; từ vị trí 1.8 đến cột 1.8/1.12; từ vị trí 2.3/1.21 đến cột 2.3/1.21/1.4 ĐZ 0,4kV TBA Xóm 4 Hương Đô | 2025-01-04 | 07:00 | 2025-01-04 | 16:20 | 560 | 265
49 | DCL 373-1/43/01 - Nr Vượng Lộc | Khu công nghiệp khai thác đá vượng lộc | 1.DCL 373-1/43/01 - Nr Vượng Lộc - Tháo vật liệu cách điện dây dẫn, tháo giàn giáo Khoảng 3-4 NR Vượng Lộc thuộc ĐZ 373E18.4 | 2025-01-04 | 07:07 | 2025-01-04 | 08:32 | 85 | 56
50 | DCL 373-1/43/01 - Nr Vượng Lộc | Khu công nghiệp khai thác đá vượng lộc | 1.DCL 373-1/43/01 - Nr Vượng Lộc - Tháo vật liệu cách điện dây dẫn, tháo giàn giáo Khoảng 3-4 NR Vượng Lộc thuộc ĐZ 373E18.4 | 2025-01-04 | 07:07 | 2025-01-04 | 08:32 | 85 | 9
51 | An Lộc 2 | Xóm Tân Thành, Quyết Thắng | 1.An Lộc 2 - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA An Lộc 2 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-04 | 07:30 | 2025-01-04 | 08:40 | 70 | 258
52 | MC 377/70/3 NR C.Sơn-C.Lạc | C.Sơn-C.Lạc | 1.DCL 377-1/70/03 NR C.Sơn-C.Lạc - Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý khiếm khuyết, chỉnh trang 5S TBA Cẩm Sơn 4 thuộc ĐZ 377 E18.9 Tại TBA Cẩm Sơn 4 thuộc ĐZ 377 E18.9 | 2025-01-04 | 07:33 | 2025-01-04 | 11:41 | 248 | 2383
53 | Kỳ Văn 1 | Kỳ Văn | Khắc phục khiếm khuyết, thay thế hòm hộp công tơ, quấn cáp mule, cố định cổ sứ, chỉnh trang 5S ĐZ 0,4kV sau TBA Kỳ Văn 1 thuộc ĐZ 373E18.3 | 2025-01-04 | 07:55 | 2025-01-04 | 11:11 | 196 | 201
54 | Bình Lộc 3 | Xóm 13.15 Xã Bình An | 1.Bình Lộc 3 - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Bình Lộc 3 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-04 | 09:00 | 2025-01-04 | 09:45 | 45 | 256
55 | LTD 373-7/53/01-NR Đậu Liêu 4 | phường Đậu Liêu | 1.LTD 373-7/53/01-NR Đậu Liêu 4 - Tháo vật liệu cách điện dây dẫn, tháo giàn giáo Khoảng 2-3 NR Đậu Liêu 4 thuộc ĐZ 373E18.4 | 2025-01-04 | 09:01 | 2025-01-04 | 10:34 | 93 | 496
56 | MC 472E18.2 | 0 | Chuyển tải 474 E18.2 nhận 471 E18.7 | 2025-01-04 | 11:01 | 2025-01-04 | 11:03 | 2 | 3622
57 | MC476/103A Thạch Châu | 0 | chuyển nguồn | 2025-01-04 | 11:30 | 2025-01-04 | 11:31 | 1 | 10146
58 | DCL 471-7/140 An Lộc | 0 | 0 | 2025-01-04 | 11:32 | 2025-01-04 | 12:17 | 45 | 672
59 | DCL 471-9/216 Thịnh Lộc LL1(471E18.4 -> 476E18.1) | 0 | 0 | 2025-01-04 | 11:33 | 2025-01-04 | 12:17 | 44 | 1977
60 | Thụ Lộc 7 (Mỹ Giang) | Xóm Xóm Tân Thành, Quyết Thắng Xã An Lộc | 1.Thụ Lộc 7 (Mỹ Giang) - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Thụ Lộc 7 (Mỹ Giang) ĐZ 471E18.4 | 2025-01-04 | 13:30 | 2025-01-04 | 14:20 | 50 | 302
61 | DPT 373-7/125/22 NR Y.Hồ-L.Minh | 0 | Đào thả móng, dựng cột, lắp xà, sang dây, đấu nối hoàn thiện, thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 19 đến vị trí 20 trục chính ĐZ 372E18.2 38443 | 2025-01-04 | 13:40 | 2025-01-04 | 13:43 | 3 | 1941
62 | Sông Đà 1 400kVA | Thạch Trung 12 | 1.Sông Đà 1 400kVA - Tháo chuyển cáp vặn xoắn, cáp nguồn, hòm hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới Từ vị trí cột (2.3).1 đến (2.3).3 (cũ và mới) sau AB2, AB3 thuộc ĐZ hạ thế TBA Sông Đà 1 - ĐZ 471E18.1 (01/25DLTPHT) | 2025-01-04 | 13:58 | 2025-01-04 | 17:00 | 182 | 198
63 | DPT 373-7/127 Đ.Thịnh | xã Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh | Lắp dựng giàn giáo, bọc vật liệu cách điện dây dẫn khoảng 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 Giữa khoảng cột 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm 38966 | 2025-01-04 | 14:03 | 2025-01-04 | 18:20 | 257 | 3199
64 | Ích Hậu 6 (Phú Ích) | Xóm Xóm Tân Thành, Quyết Thắng Xã An Lộc | 1.Ích Hậu 6 (Phú Ích) - Bổ sung dầu MBA, ép lại các lỗ xuất tuyến, bịt lỗ chim chuột, chỉnh trang 5s TBA Ích Hậu 6 (Phù Ích) ĐZ 471E18.4 | 2025-01-04 | 14:35 | 2025-01-04 | 15:22 | 47 | 460
65 | DPT 373-7/148 - Đức Thuận | phường đức thuận, trung lương | 1.DPT 373-7/148 - Đức Thuận - Thay thế dây dẫn, sứ, phụ kiện từ vị trí 149 trục chính đến vị trí 149.30 NR Đò Trai - Bấn; Thay sứ, phụ kiện NR Đức Thuận 2 thuộc ĐZ 373E18.4 | 2025-01-04 | 16:13 | 2025-01-04 | 17:28 | 75 | 827
66 | LBS 372/58/19 L.Minh LL (372E18.2-373E18.2) | La, Quang Vĩnh | Lắp dựng giàn giáo, bọc vật liệu cách điện dây dẫn khoảng 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 Giữa khoảng cột 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm 38966 | 2025-01-04 | 18:09 | 2025-01-04 | 18:20 | 11 | 1941
67 | LBS 372/107 Trường Lộc | xã Kim Lộc, xã Phú Lộc, xã Nga Lôc | Phục vụ thao tác đóng DCL 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-04 | 22:09 | 2025-01-04 | 22:10 | 1 | 6370
68 | LBS 372/107 Trường Lộc | xã Kim Lộc, xã Phú Lộc, xã Nga Lôc | Phục vụ thao tác đóng DCL 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-04 | 22:09 | 2025-01-04 | 22:10 | 1 | 14900
69 | MC 372/65/1 Yên Lộc-Thanh Lộc | Xã Yên Lộc, Xã Thanh Lộc | Chuyển phương thức cấp điện phụ tại sau MC 372/65/01NR Yên Lộc - Thanh Lộc nhận nguồn qua DPT 372-9/65/62 Thanh Lộc | 2025-01-04 | 22:14 | 2025-01-04 | 22:15 | 1 | 2166
70 | 476E18.4 | Khối 9, Khối 10, Phúc Xuân, Hồng Vinh, Xuân Thủy TT Nghèn; xã Xuân Lộc; xã Quang Lộc; xã Sơn Lộc; xã Khánh Lộc (cũ); xã Trung Lộc; xã Thượng Lộc | Phục vụ thao tác đóng DPT 476-7/25/3 Hông Vinh - Hồng Phong cấp điện cho ĐZ 473E18.12 | 2025-01-04 | 22:18 | 2025-01-04 | 22:20 | 2 | 12327
71 | 473E18.4 | Khối 11 TT Nghèn, xã Thiên Lộc, xã Vượng Lộc, Đá GHT,Đá Trường Kỳ,Đá Hùng Vượng, Nhà máy nước Thiên Lộc, BTS Viettel, Chùa Hương, cáp treo Chùa Hương | Phục vụ thao tác đóng DPT 473-7/59/4 NR Hồng Thái 2 cấp điện cho ĐZ 471E18.12 (chuyển PT cấp điện) | 2025-01-04 | 22:43 | 2025-01-04 | 22:44 | 1 | 5602
72 | 473E18.4 | Khối 11 TT Nghèn, xã Thiên Lộc, xã Vượng Lộc, Đá GHT,Đá Trường Kỳ,Đá Hùng Vượng, Nhà máy nước Thiên Lộc, BTS Viettel, Chùa Hương, cáp treo Chùa Hương | Phục vụ thao tác đóng DPT 473-7/59/4 NR Hồng Thái 2 cấp điện cho ĐZ 471E18.12 (chuyển PT cấp điện) | 2025-01-04 | 22:43 | 2025-01-04 | 22:44 | 1 | 2
73 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 00:00 | 2025-01-05 | 00:00 | 0 | 410
74 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 00:00 | 2025-01-05 | 00:00 | 0 | 10185
75 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 00:00 | 2025-01-05 | 00:00 | 0 | 589
76 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371E18.7 | 2025-01-05 | 03:02 | 2025-01-05 | 03:06 | 4 | 4958
77 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371E18.7 | 2025-01-05 | 03:02 | 2025-01-05 | 03:06 | 4 | 1647
78 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Diệm | - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 03:54 | 2025-01-05 | 04:50 | 56 | 1545
79 | DPT 373-7/91A Đ.Thủy | Không | Chuyển nguồn | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 04:02 | 2 | 7099
80 | MC471E18.7 | Không | MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 09:43 | 343 | 6033
81 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 07:48 | 228 | 7898
82 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 07:47 | 227 | 5127
83 | MC 377E18.7 | Xã Sơn Bằng, Sơn Phú,Khu vực thị trấn phố châu. | 1.MC 377E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 07:47 | 227 | 6717
84 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 13:50 | 590 | 71
85 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 10:47 | 407 | 6372
86 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 10:47 | 407 | 265
87 | MC 373E18.2 | Xã Thanh Bình Thịnh -Khu CN Thái Yên | Chuyễn nguồn | 2025-01-05 | 04:00 | 2025-01-05 | 04:02 | 2 | 13261
88 | DPT 472-7/31 Tùng Ảnh | Xã Hòa Lạc, Đức Đồng Tùng Ảnh, Ân Phú | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-05 | 04:33 | 2025-01-05 | 20:04 | 931 | 2312
89 | Khe Mây | Xóm Khe Mây Xã Hương Đô | 1.Khe Mây - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ từ sau AB1 đến cột 1.23; từ sau AB2 đến cột 2.12; từ vị trí 1.1 đến cột 1.1/1.27; từ vị trí 1.1 đến cột 1.1/2.2 ĐZ 0,4kV TBA Khe Mây | 2025-01-05 | 07:00 | 2025-01-05 | 11:58 | 298 | 77
90 | LBS 377/68 Sơn Phú | Thị Trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Nầm, Sơn Bình, TBA Sơn Trà 5. | 1.MC 377E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 07:48 | 2025-01-05 | 11:17 | 209 | 3088
91 | MC 471/92 Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 09:43 | 2025-01-05 | 11:17 | 94 | 1642
92 | MC 471/92 Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 09:43 | 2025-01-05 | 20:40 | 657 | 1231
93 | LBS 471/149 Sơn Thịnh | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; Cắt thao tác đóng DPT 471-7/124/06 NR Sơn Tiến | 2025-01-05 | 11:06 | 2025-01-05 | 11:07 | 1 | 3160
94 | MC 373/80/3A NR T.Lễ-Đ.Dũng | Xã Lâm Trung Thủy, Thị Trấn Đức Thọ | Cắt phục thi công ĐZ 110KV | 2025-01-05 | 11:36 | 2025-01-05 | 13:11 | 95 | 10913
95 | MC 472E18.2 | Xã Tùng ảnh, Đức Long | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110KV. | 2025-01-05 | 11:36 | 2025-01-05 | 13:11 | 95 | 1310
96 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, thị Trấn đức thọ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 11:36 | 2025-01-05 | 13:11 | 95 | 5383
97 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, thị Trấn đức thọ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 11:36 | 2025-01-05 | 13:11 | 95 | 2226
98 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, thị Trấn đức thọ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 11:36 | 2025-01-05 | 13:11 | 95 | 589
99 | Trần Phú 1 | Xóm 5 Xã Hương Đô | 1.Trần Phú 1 - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ từ sau AB1 đến cột 1.12 ĐZ 0,4kV TBA Trần Phú 1 | 2025-01-05 | 13:15 | 2025-01-05 | 16:12 | 177 | 64
100 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 16:24 | 2025-01-05 | 19:50 | 206 | 7898
101 | LBS 372/19/81 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Đức Tùng | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110 KV. | 2025-01-05 | 16:38 | 2025-01-05 | 19:35 | 177 | 1224
102 | MC 474E18.2 | Xã Tung ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 16:48 | 2025-01-05 | 19:45 | 177 | 5383
103 | MC 474E18.2 | Xã Tung ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 16:48 | 2025-01-05 | 19:45 | 177 | 589
104 | MC 474E18.2 | Xã Tung ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 16:48 | 2025-01-05 | 19:45 | 177 | 2226
105 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 17:05 | 2025-01-05 | 19:06 | 121 | 5127
106 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 17:05 | 2025-01-05 | 19:15 | 130 | 10185
107 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 17:05 | 2025-01-05 | 19:15 | 130 | 589
108 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 17:05 | 2025-01-05 | 19:15 | 130 | 410
109 | DPT 373-7/77/1 NR T.Lễ-T.Hương | Xã Đức An, Tân Hương | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 17:11 | 2025-01-05 | 19:34 | 143 | 2312
110 | DPT 373-7/99/1 NR Đức Nhân 1 | Xã Đức Nhân | Đào thả móng, dựng cột, lắp xà, sang dây, đấu nối hoàn thiện, thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 19 đến vị trí 20 trục chính ĐZ 372E18.2 38443 | 2025-01-05 | 17:24 | 2025-01-05 | 19:21 | 117 | 1327
111 | MC 377E18.7 | Thị Trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Nầm, Sơn Bình, TBA Sơn Trà 5. | 1.MC 377E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 17:30 | 2025-01-05 | 18:40 | 70 | 6717
112 | LBS 373/149/29 Nr Đò Trai - Bấn | 0 | 1.DPT 373-7/148 - Đức Thuận - Đấu cung tại vị trí 149.01 NR Đò Trai – Bấn ĐZ 373E18.4 | 2025-01-05 | 17:37 | 2025-01-05 | 19:00 | 83 | 827
113 | MC 476/40 Xuân Hồng | Xuân Thủy TT Nghèn; xã Xuân Lộc; xã Quang Lộc; xã Sơn Lộc; | Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ B18 do quá tải hệ thống điện | 2025-01-05 | 17:42 | 2025-01-05 | 18:18 | 36 | 6083
114 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 18:40 | 2025-01-05 | 19:40 | 60 | 6443
115 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 18:40 | 2025-01-05 | 19:40 | 60 | 265
116 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Xã Thanh bình thịnh, La Quang Vĩnh. yên hồ | Cắt phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 19:09 | 2025-01-05 | 19:13 | 4 | 632
117 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Xã Thanh bình thịnh, La Quang Vĩnh. yên hồ | Chuyễn đổi nguồn | 2025-01-05 | 19:09 | 2025-01-05 | 19:13 | 4 | 6717
118 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Xã Thanh bình thịnh, La Quang Vĩnh. yên hồ | Chuyễn đổi nguồn | 2025-01-05 | 19:09 | 2025-01-05 | 19:13 | 4 | 9596
119 | LBS 471/149 Sơn Thịnh | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 19:15 | 2025-01-05 | 20:50 | 95 | 4802
120 | MC 472E18.2 | Xã Tùng ảnh, Đức Long. Thị Trấn đức thọ | Cắt chuyển nguồn phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 19:34 | 2025-01-05 | 19:44 | 10 | 1310
121 | MC 474E18.2 | Xã tùng ảnh, Thị Trấn đức thọ | Cập nhật lại phiên mất điện của ngày 05/01/2025 Cắt MC Dã chiến 476 E18.2 Để Điện lực Hương sơn chuyển nguồn ( phục vụ thi công của 110 KV) | 2025-01-05 | 19:34 | 2025-01-05 | 19:39 | 5 | 589
122 | MC 474E18.2 | Xã tùng ảnh, Thị Trấn đức thọ | Cập nhật lại phiên mất điện của ngày 05/01/2025 Cắt MC Dã chiến 476 E18.2 Để Điện lực Hương sơn chuyển nguồn ( phục vụ thi công của 110 KV) | 2025-01-05 | 19:34 | 2025-01-05 | 19:39 | 5 | 5383
123 | MC 474E18.2 | Xã tùng ảnh, Thị Trấn đức thọ | Cập nhật lại phiên mất điện của ngày 05/01/2025 Cắt MC Dã chiến 476 E18.2 Để Điện lực Hương sơn chuyển nguồn ( phục vụ thi công của 110 KV) | 2025-01-05 | 19:34 | 2025-01-05 | 19:39 | 5 | 2226
124 | MC 377E18.7 | Thị Trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Nầm, Sơn Bình, TBA Sơn Trà 5. | 1.MC 377E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; Chuyển nguồn. | 2025-01-05 | 19:50 | 2025-01-05 | 19:51 | 1 | 6717
125 | MC 472E18.2 | Xã Tùng ảnh, thị trấn đức thọ | Cắt để đóng DPT 472-7/31 Phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 20:02 | 2025-01-05 | 20:04 | 2 | 1310
126 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | Cập nhật lại phiên mất điện ngày 05/01/2025 Cắt MC Dã chiến 476 E18.2 Để ĐL Hương sơn chuyển nguồn ( Phục vụ thi công ĐZ 110 KV) | 2025-01-05 | 20:02 | 2025-01-05 | 20:04 | 2 | 5383
127 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | Cập nhật lại phiên mất điện ngày 05/01/2025 Cắt MC Dã chiến 476 E18.2 Để ĐL Hương sơn chuyển nguồn ( Phục vụ thi công ĐZ 110 KV) | 2025-01-05 | 20:02 | 2025-01-05 | 20:04 | 2 | 589
128 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | Cập nhật lại phiên mất điện ngày 05/01/2025 Cắt MC Dã chiến 476 E18.2 Để ĐL Hương sơn chuyển nguồn ( Phục vụ thi công ĐZ 110 KV) | 2025-01-05 | 20:02 | 2025-01-05 | 20:04 | 2 | 2226
129 | MC 472/93 Đức Lạc | Xã Đức Lạc | Cắt để phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-05 | 20:04 | 2025-01-05 | 20:15 | 11 | 637
130 | MC 472/54 Sơn Trung | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-05 | 20:24 | 2025-01-05 | 20:28 | 4 | 1636
131 | 971E18.8 | 0 | 1.Cung VT 14 TC ĐZ 971E18.8 - Bổ sung chụp, thay cột, dây, xà, cách điện, thu lôi, chuyển TBA và tháo thu hồi vật tư cũ Từ vt 48-52 tc, từ vt 01-08 NR HXuân trục chính ĐZ 971E18.8 (KHT) 37510 | 2025-01-06 | 05:30 | 2025-01-06 | 21:25 | 955 | 548
132 | 971E18.8 | 0 | Cắt OMS phục vụ lập lịch căt điện | 2025-01-06 | 05:30 | 2025-01-06 | 05:33 | 3 | 5060
133 | 971E18.8 | 0 | 1.971E18.8 - Tháo cung Tại vị trí 14 trục chính ĐZ 971E18.8 (KHT) 37511 | 2025-01-06 | 05:30 | 2025-01-06 | 07:30 | 120 | 97
134 | 973E18.8 | 0 | 1.973E18.8 - Tháo cung Tại vị trí 44 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 37944 | 2025-01-06 | 05:35 | 2025-01-06 | 07:00 | 85 | 1790
135 | 973E18.8 | 0 | 1.Cung VT 30 TC ĐZ 973E18.8 - Bổ sung chụp, thay cột, dây, xà, cách điện, thu lôi và tháo thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 31 đến 43 trục chính 973 E18.8 (KHT) 37499 | 2025-01-06 | 05:35 | 2025-01-06 | 07:30 | 115 | 3289
136 | 973E18.8 | 0 | cắt phục vụ dưng cộ thay xà dây | 2025-01-06 | 05:35 | 2025-01-06 | 21:25 | 950 | 1079
137 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 06:25 | 2025-01-06 | 07:04 | 39 | 265
138 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 06:25 | 2025-01-06 | 07:04 | 39 | 2878
139 | MC 474/12/1 NR T.Ảnh-T.Trấn | xã Tùng Ảnh, thị trấn Đức Thọ | Thay DCL 22kV Tại VT 01 NR T.Ảnh 14 ĐZ 474E18.2 38645 | 2025-01-06 | 06:28 | 2025-01-06 | 06:58 | 30 | 1816
140 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 06:32 | 2025-01-06 | 08:30 | 118 | 5127
141 | DPT 474-7/12/12 NR T.Ảnh-T.Trấn | xã Tùng Ảnh, thị trấn Đức Thọ | Thay DCL 22kV Tại VT 01 NR T.Ảnh 14 ĐZ 474E18.2 38645(Kết hợp mất điện phục vụ thí nghiệm,thi công ĐZ 110 KV) | 2025-01-06 | 06:58 | 2025-01-06 | 20:26 | 808 | 1431
142 | Phú Phong 5 | Xóm 4 Xã Phú Phong | 1.Phú Phong 5 - Kéo dây, đấu cung NR Phú Phong 5 Tại vị trí 58 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 37509 | 2025-01-06 | 07:30 | 2025-01-06 | 21:25 | 835 | 227
143 | Kỳ Long 2 | Kỳ Long | 1.Kỳ Long 2 - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế cáp xuất tuyến, cân đảo pha, chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Kỳ Long 2 thuộc ĐZ 372E18.5 KHT 38573 | 2025-01-06 | 08:05 | 2025-01-06 | 11:20 | 195 | 213
144 | DPT 375-7/141 Sơn Lĩnh | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 08:30 | 2025-01-06 | 09:46 | 76 | 2509
145 | DCL 373-7/63 Sơn Tây | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 09:45 | 2025-01-06 | 12:12 | 147 | 7263
146 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; Chuyển nguồn ĐZ 373E18.7 | 2025-01-06 | 09:45 | 2025-01-06 | 09:46 | 1 | 635
147 | DCL 375-1/144 Sơn Lĩnh | Xã Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 09:47 | 2025-01-06 | 10:50 | 63 | 748
148 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | Chuyển nguồn thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 11:57 | 2025-01-06 | 11:59 | 2 | 7892
149 | DCL 373-1/114 Sơn Tây | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 12:14 | 2025-01-06 | 14:45 | 151 | 5566
150 | DCL 377-1/68 Sơn Phú | Thị Trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Nầm, Sơn Bình, TBA Sơn Trà 5. | 1.MC 377E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 12:37 | 2025-01-06 | 16:18 | 221 | 3629
151 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | Chuyển nguồn thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 14:41 | 2025-01-06 | 14:45 | 4 | 7892
152 | DPT 373-7/152/2 NR Sơn Kim 2 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 14:45 | 2025-01-06 | 15:17 | 32 | 1825
153 | Kỳ Nam 4 | Kỳ Nam | 1.Kỳ Nam 4 - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế cáp xuất tuyến, cân đảo pha, chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Kỳ Nam 4 thuộc ĐZ 373E18.5 KHT 38629 | 2025-01-06 | 14:45 | 2025-01-06 | 16:56 | 131 | 60
154 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | Chuyển nguồn thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 15:16 | 2025-01-06 | 15:20 | 4 | 7892
155 | DPT 971-7/124 Phúc Trạch | KH xã hương đô | Cắt OMS phục vụ lập lịch căt điện | 2025-01-06 | 16:35 | 2025-01-06 | 21:25 | 290 | 5060
156 | MC471E18.7 | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 16:39 | 2025-01-06 | 18:58 | 139 | 6033
157 | MC373E18.7 | Xã Quang Diệm,TT Tây Sơn | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 16:42 | 2025-01-06 | 19:32 | 170 | 7898
158 | DPT 472-7/31 Tùng Ảnh | Xã Hòa Lạc, Đức Đồng Tùng Ảnh, Ân Phú | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-06 | 16:47 | 2025-01-06 | 20:21 | 214 | 2312
159 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 17:51 | 2025-01-06 | 18:54 | 63 | 5127
160 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-06 | 18:06 | 2025-01-06 | 18:11 | 5 | 795
161 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-06 | 18:06 | 2025-01-06 | 18:11 | 5 | 589
162 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-06 | 18:06 | 2025-01-06 | 18:11 | 5 | 5383
163 | 971E18.8 | Xã Hương Long | 1.971E18.8 - Đấu cung, thay thu lôi Tại vị trí 01 và 14 trục chính ĐZ 971E18.8 (KHT) 37508 | 2025-01-06 | 19:52 | 2025-01-06 | 21:15 | 83 | 3159
164 | 973E18.8 | Khách hàng sử dụng điện tại tổ dân phố 1+11+6 thị trấn Hương Khê; xóm 3+6 xã Phú Phong | 1.973E18.8 - Đấu cung Tại vị trí 44 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 37945 | 2025-01-06 | 19:52 | 2025-01-06 | 21:25 | 93 | 1790
165 | MC 474/12/1 NR T.Ảnh-T.Trấn | Xã Tung ảnh, | Phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-06 | 20:23 | 2025-01-06 | 20:26 | 3 | 385
166 | LTD 971-7/10/0 Đường HCM LL (971-973E18.8) | Xã Hương Vĩnh | 1.Cung VT 30 TC ĐZ 973E18.8 - Bổ sung chụp, thay cột, dây, xà, cách điện, thu lôi và tháo thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 31 đến 43 trục chính 973 E18.8 (KHT) 37499 | 2025-01-06 | 21:25 | 2025-01-06 | 21:30 | 5 | 3289
167 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Diệm | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 22:21 | 2025-01-06 | 22:26 | 5 | 1545
168 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-06 | 22:21 | 2025-01-06 | 22:26 | 5 | 7892
169 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác căt DCL | 2025-01-06 | 22:35 | 2025-01-06 | 22:40 | 5 | 3412
170 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác căt DCL | 2025-01-06 | 22:35 | 2025-01-06 | 22:40 | 5 | 5867
171 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác căt DCL | 2025-01-06 | 22:35 | 2025-01-06 | 22:40 | 5 | 9925
172 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác căt DCL | 2025-01-06 | 22:35 | 2025-01-06 | 22:40 | 5 | 5662
173 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL | 2025-01-06 | 23:07 | 2025-01-06 | 23:12 | 5 | 5662
174 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL | 2025-01-06 | 23:07 | 2025-01-06 | 23:12 | 5 | 3412
175 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL | 2025-01-06 | 23:07 | 2025-01-06 | 23:12 | 5 | 9925
176 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL | 2025-01-06 | 23:07 | 2025-01-06 | 23:12 | 5 | 5867
177 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa hải | Cắt điện để thao tác cắt DCL | 2025-01-07 | 01:12 | 2025-01-07 | 01:17 | 5 | 5867
178 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa hải | Cắt điện để thao tác cắt DCL | 2025-01-07 | 01:12 | 2025-01-07 | 01:17 | 5 | 9925
179 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa hải | Cắt điện để thao tác cắt DCL | 2025-01-07 | 01:12 | 2025-01-07 | 01:17 | 5 | 3412
180 | 374E18.8 | Xã Hương bình, Hòa hải | Cắt điện để thao tác cắt DCL | 2025-01-07 | 01:12 | 2025-01-07 | 01:17 | 5 | 5662
181 | DCL 374-7/46 Hương Long | Xã Hương Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 01:20 | 2025-01-07 | 01:20 | 0 | 5662
182 | DCL 374-7/46 Hương Long | Xã Hương Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 01:20 | 2025-01-07 | 01:20 | 0 | 4952
183 | DCL 374-7/46 Hương Long | Xã Hương Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 01:20 | 2025-01-07 | 01:20 | 0 | 9925
184 | DCL 374-7/46 Hương Long | Xã Hương Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 01:20 | 2025-01-07 | 01:20 | 0 | 3412
185 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL 374-7/46 Hương Long | 2025-01-07 | 05:10 | 2025-01-07 | 05:15 | 5 | 3412
186 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL 374-7/46 Hương Long | 2025-01-07 | 05:10 | 2025-01-07 | 05:15 | 5 | 5867
187 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL 374-7/46 Hương Long | 2025-01-07 | 05:10 | 2025-01-07 | 05:15 | 5 | 5662
188 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng DCL 374-7/46 Hương Long | 2025-01-07 | 05:10 | 2025-01-07 | 05:15 | 5 | 9925
189 | LTD 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân | Xã Hương Vĩnh | 1.LTD 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân - Bổ sung chụp, thay cột, thay xà, dây dẫn, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 21 sau LTĐ 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân đến ti sứ hạ thế TBA Vĩnh Tân, từ vị trí đấu nối đến TBA Trại Tuần thuộc ĐZ 973E18.8 (20 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-07 | 06:00 | 2025-01-07 | 16:00 | 600 | 516
190 | MC 125/01, DCL 373-1/125/01 Nr Kỳ Phong | Kỳ Phong | 1.Cắt TLD 373-7/125/09 Nr MĐ Kỳ Phong thuộc ĐZ 373E18.14: Theo yêu cầu khách hàng | 2025-01-07 | 06:35 | 2025-01-07 | 18:13 | 698 | 9
191 | MC 125/01, DCL 373-1/125/01 Nr Kỳ Phong | Kỳ Phong | 1.MC 373/125/01 NR Kỳ Phong - để thao tác cắt TLD 373-7/125/09 Nr MĐ Kỳ Phong thuộc ĐZ 373E18.14 | 2025-01-07 | 06:35 | 2025-01-07 | 06:40 | 5 | 219
192 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | Cắt DPT 474-7/10 Tùng Ảnh | 2025-01-07 | 06:48 | 2025-01-07 | 13:58 | 430 | 3758
193 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | Cắt DPT 474-7/10 Tùng Ảnh | 2025-01-07 | 06:48 | 2025-01-07 | 13:58 | 430 | 2226
194 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | Cắt DPT 474-7/10 Tùng Ảnh | 2025-01-07 | 06:48 | 2025-01-07 | 13:58 | 430 | 589
195 | MC 474E18.2 | Xã Thị Trấn,Tùng Ảnh, Ân Phú, XN gỗ 26/3 LC | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 06:48 | 2025-01-07 | 07:37 | 49 | 1625
196 | MC 472E18.2 | Xã Hòa Lạc, Đức Đồng Tùng Ảnh, Ân Phú | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-07 | 06:49 | 2025-01-07 | 18:05 | 676 | 2312
197 | MC 472E18.2 | Xã Hòa Lạc, Đức Đồng Tùng Ảnh, Ân Phú | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-07 | 06:49 | 2025-01-07 | 13:58 | 429 | 1310
198 | Xóm 10 Hương Đô | Xóm 10 Xã Hương Đô | 1.Xóm 10 Hương Đô - Chỉnh trang, xử lý tiếp xúc lèo, cân đảo pha, bổ sung dầu, thay công tơ đầu nguồn và chặt phát hành lang tuyến (12 người, 1 ĐVCT). | 2025-01-07 | 07:12 | 2025-01-07 | 14:18 | 426 | 179
199 | DCL 473-1/33 Thị Trấn | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Thăng | 1.DCL 473-1/33 Thị Trấn - Thay DCL tại TBA Thị Trấn 3 ĐZ 473 E18.9 38639 | 2025-01-07 | 07:26 | 2025-01-07 | 11:52 | 266 | 2507
200 | DCL 377-7/45 Sơn Diệm | Không | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 07:32 | 2025-01-07 | 08:30 | 58 | 330
201 | LTD 371-7/130 Sơn Trường | Xã Sơn Hàm | Chuyển nguồn | 2025-01-07 | 07:35 | 2025-01-07 | 07:36 | 1 | 811
202 | LTD 371-7/130 Sơn Trường | Xã Sơn Hàm | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 07:35 | 2025-01-07 | 11:10 | 215 | 1836
203 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 07:45 | 2025-01-07 | 10:18 | 153 | 5127
204 | DCL 372-7 | Khu Vực Nầm, Sơn Bình | đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 07:45 | 2025-01-07 | 10:16 | 151 | 6387
205 | Thạch Long 7 | Xóm Lộc Thủy | 1.Thạch Long 7 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Long 7 ĐZ 476E18.1 38849 | 2025-01-07 | 08:05 | 2025-01-07 | 09:17 | 72 | 242
206 | Thạch Long 9 | Xã thạch long | Nâng công suất MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Long 9 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-07 | 08:05 | 2025-01-07 | 09:40 | 95 | 153
207 | TBA Kỳ Sơn 8 | Kỳ Sơn | 1.Kỳ Sơn 8 - Hoán đổi MBA và các thiết bị kèm theo, chỉnh trang 5S Tại TBA Kỳ Sơn 8 thuộc ĐZ 378E18.3 KHT 38631 | 2025-01-07 | 08:35 | 2025-01-07 | 11:24 | 169 | 206
208 | Kỳ Sơn 2 | Kỳ Sơn | 1.Kỳ Sơn 2 - Hoán đổi MBA và các thiết bị kèm theo, chỉnh trang 5S Tại TBA Kỳ Sơn 2 thuộc ĐZ 378E18.3 KHT 38632 | 2025-01-07 | 08:46 | 2025-01-08 | 11:16 | 1590 | 318
209 | Thạch Long 3 | Xã thạch long | 1.Thạch Long 3 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Long 3 ĐZ 476E18.1 38850 | 2025-01-07 | 09:27 | 2025-01-07 | 10:00 | 33 | 163
210 | Thạch Long 4 | xã thạch long | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Long 4 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-07 | 10:12 | 2025-01-07 | 10:55 | 43 | 335
211 | DPT 471-7/124-06 Nr Sơn Tiến | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 10:16 | 2025-01-07 | 10:56 | 40 | 1642
212 | DCL 471-7/73/21 Nr Sơn Tiến | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 10:16 | 2025-01-07 | 10:56 | 40 | 257
213 | LBS 471/149 Sơn Thịnh | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 10:16 | 2025-01-07 | 10:18 | 2 | 4134
214 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Diệm | Chuyển nguồn | 2025-01-07 | 11:05 | 2025-01-07 | 11:10 | 5 | 2351
215 | DPT 371-9/201/81 Sơn Thọ LL2 (371E18.2-371E18.7) | Xã Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371E18.7 | 2025-01-07 | 11:30 | 2025-01-07 | 11:31 | 1 | 74
216 | DPT 371-9/201/81 Sơn Thọ LL2 (371E18.2-371E18.7) | Xã Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371E18.7 | 2025-01-07 | 11:30 | 2025-01-07 | 11:31 | 1 | 765
217 | DPT 471-7/122 Sơn An | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 11:31 | 2025-01-07 | 12:28 | 57 | 637
218 | LTD 371-7/96/01 Nr Sơn Hàm | Xã Sơn Phú | 1.MC 377E18.7 - Lịch dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 13:47 | 2025-01-07 | 13:47 | 0 | 718
219 | T/Long 10 | 0 | 1.T/Long 10 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Long 10 ĐZ 476E18.1 38852 | 2025-01-07 | 13:50 | 2025-01-07 | 15:25 | 95 | 124
220 | Việt Xuyên 1 | 0 | 1.Việt Xuyên 1 - Nâng công suất MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Việt Xuyên 1 ĐZ 474E18.1 38847 | 2025-01-07 | 14:00 | 2025-01-07 | 15:00 | 60 | 123
221 | DPT 477-7/01 | Cẩm Vịnh | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 14:21 | 2025-01-07 | 14:24 | 3 | 1804
222 | DPT 477-7/01 | Cẩm Vịnh | 1.DPT 477-7/01 - Thay FCO và CSV Tại TBA Cẩm Vịnh 2 thuộc ĐZ 477E18.13 38640 | 2025-01-07 | 14:21 | 2025-01-07 | 17:05 | 164 | 375
223 | DPT 477-7/01 | Cẩm Vịnh | 1.DPT 477-7/01 - Thay FCO và CSV Tại TBA Cẩm Vịnh 2 thuộc ĐZ 477E18.13 38640 | 2025-01-07 | 14:21 | 2025-01-07 | 17:05 | 164 | 641
224 | MC 471/73/58 Nr Sơn Tiến | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 14:36 | 2025-01-07 | 17:45 | 189 | 257
225 | MC 471/73/58 Nr Sơn Tiến | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 14:36 | 2025-01-07 | 14:37 | 1 | 974
226 | LTD 377-7/66/1 NR Sơn Phú | Xã Sơn Phú | 1.MC 377E18.7 - Lịch dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 14:37 | 2025-01-07 | 16:14 | 97 | 707
227 | Song Hải | 0 | 1.Song Hải - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Song Hải ĐZ 476E18.1 38853 | 2025-01-07 | 15:40 | 2025-01-07 | 16:20 | 40 | 217
228 | LBS 371/63B Đức Lạc | Xã Tân Dân Huyện Đức Thọ | Đóng MC 371E8.2 | 2025-01-07 | 16:05 | 2025-01-07 | 18:22 | 137 | 8
229 | LBS 371/63B Đức Lạc | Xã Tân Dân Huyện Đức Thọ | Đóng MC 371E8.2 | 2025-01-07 | 16:05 | 2025-01-07 | 18:22 | 137 | 2543
230 | MC 377E18.7 | Xã Sơn Bằng, Sơn Phú, Thị Trấn Phố châu | 1.MC 377E18.7 - Chuyển nguồn ĐZ 377E18.7 | 2025-01-07 | 16:09 | 2025-01-07 | 16:14 | 5 | 6010
231 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 16:24 | 2025-01-07 | 18:20 | 116 | 265
232 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 16:24 | 2025-01-07 | 18:20 | 116 | 2878
233 | Cống Đò Điệm | Xóm Song Hải | 1.Cống Đò Điệm - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Cống Đò Điệm ĐZ 476E18.1 38854 | 2025-01-07 | 16:25 | 2025-01-07 | 17:05 | 40 | 105
234 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 16:45 | 2025-01-07 | 17:17 | 32 | 7898
235 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 16:45 | 2025-01-07 | 17:17 | 32 | 5127
236 | MC 371/201/01 NR Vũ Quang-Hương Sơn | Xã Thọ Điền | Chuyển nguồn | 2025-01-07 | 17:18 | 2025-01-07 | 17:20 | 2 | 3412
237 | MC 371/201/01 NR Vũ Quang-Hương Sơn | Xã Thọ Điền | Chuyển nguồn | 2025-01-07 | 17:18 | 2025-01-07 | 17:20 | 2 | 1678
238 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Chuyển nguồn phục vụ Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 17:24 | 2025-01-07 | 17:29 | 5 | 5776
239 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 17:24 | 2025-01-07 | 17:29 | 5 | 1636
240 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-07 | 17:24 | 2025-01-07 | 18:04 | 40 | 3554
241 | LBS 471/107 Thạch Bình LL (Liên lạc 471E18.13 - 477E18.13) | Thạch Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 17:48 | 2025-01-07 | 17:50 | 2 | 605
242 | LBS 471/107 Thạch Bình LL (Liên lạc 471E18.13 - 477E18.13) | Thạch Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 17:48 | 2025-01-07 | 17:50 | 2 | 1804
243 | LBS 471/107 Thạch Bình LL (Liên lạc 471E18.13 - 477E18.13) | Thạch Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 17:48 | 2025-01-07 | 17:50 | 2 | 6532
244 | 477E18.13 | 0 | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 17:50 | 2025-01-07 | 17:51 | 1 | 2445
245 | 477E18.13 | 0 | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 17:50 | 2025-01-07 | 17:51 | 1 | 605
246 | 477E18.13 | 0 | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-07 | 17:50 | 2025-01-07 | 17:51 | 1 | 6907
247 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | Chuyển nguồn ĐZ 474 E18.2 | 2025-01-07 | 17:59 | 2025-01-07 | 18:04 | 5 | 589
248 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | Chuyển nguồn ĐZ 474 E18.2 | 2025-01-07 | 17:59 | 2025-01-07 | 18:04 | 5 | 3758
249 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | Chuyển nguồn ĐZ 474 E18.2 | 2025-01-07 | 17:59 | 2025-01-07 | 18:04 | 5 | 410
250 | MC 472E18.2 | 0 | Chuyễn nguồn | 2025-01-07 | 18:00 | 2025-01-07 | 18:05 | 5 | 1310
251 | MC 474E18.2 | 0 | Hiệu chỉnh lại nguyên nhân mất điện. | 2025-01-07 | 18:00 | 2025-01-07 | 18:05 | 5 | 589
252 | MC 474E18.2 | 0 | Hiệu chỉnh lại nguyên nhân mất điện. | 2025-01-07 | 18:00 | 2025-01-07 | 18:05 | 5 | 5383
253 | MC 474E18.2 | 0 | Hiệu chỉnh lại nguyên nhân mất điện. | 2025-01-07 | 18:00 | 2025-01-07 | 18:05 | 5 | 2226
254 | DCL 373-9/64/13 Đức Dũng LL (373E18.2-372E18.4) | An Dũng , lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Thị Trấn, Bùi La Nhân | Đổi nguồn | 2025-01-07 | 22:03 | 2025-01-07 | 22:05 | 2 | 13262
255 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Lâm Trung Thủy | Đổi nguồn | 2025-01-07 | 22:03 | 2025-01-07 | 22:05 | 2 | 633
256 | LBS 373/15/31 Đức La LL (Đ.Nhân-Đ.La) | Bùi La Nhân | Cắt phụ vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-07 | 22:21 | 2025-01-07 | 22:22 | 1 | 1327
257 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường, xã Phú Lộc, xã Nga Lộc | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Chuyển phương thức cấp điện trả lại kết dây cơ bản | 2025-01-07 | 22:25 | 2025-01-07 | 22:29 | 4 | 2121
258 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường, xã Phú Lộc, xã Nga Lộc | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Chuyển phương thức cấp điện trả lại kết dây cơ bản | 2025-01-07 | 22:25 | 2025-01-07 | 22:29 | 4 | 9334
259 | DPT 372-9/142 Kim Lộc | không | Cắt LBS 373/95/1 Đ Thủy- Đ Thanh để đóng DPT 373-7/91A | 2025-01-07 | 22:25 | 2025-01-07 | 22:29 | 4 | 2121
260 | LTD 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân | Xã Hương Vĩnh | 1.LTD 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân - Bổ sung chụp, thay cột, thay xà, dây dẫn, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 07 đến vị trí 21 NR Vĩnh Tân, từ vị trí đấu nối đến ti sứ hạ thế TBA Thuận Trị thuộc ĐZ 973E18.8 (20 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-08 | 06:00 | 2025-01-08 | 17:48 | 708 | 516
261 | MC 373/99 - Hồng Lĩnh | phường Bắc Hồng, Nam Hồng, Đức Thuận - tx Hồng Lĩnh; Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ | 1.DCL 373-9/62/50 Mv Đậu Liêu - Nam Hồng - Tháo cung tại vị trí 111, 124 trục chính ĐZ 373E18.4 (ngày cắt điện thứ nhất) | 2025-01-08 | 06:02 | 2025-01-08 | 07:34 | 92 | 2375
262 | MC 373/99 - Hồng Lĩnh | phường Bắc Hồng, Nam Hồng, Đức Thuận - tx Hồng Lĩnh; Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ | 1.DCL 373-9/62/50 Mv Đậu Liêu - Nam Hồng - Tháo cung tại vị trí 111, 124 trục chính ĐZ 373E18.4 (ngày cắt điện thứ nhất) | 2025-01-08 | 06:02 | 2025-01-08 | 07:34 | 92 | 2392
263 | MC 373/80/3A NR T.Lễ-Đ.Dũng | xã Lâm Trung Thủy, An Dũng | Thay DCL 35kV Tại VT 51 NR T.Lễ-Đ.Dũng ĐZ 373E18.2 38654 | 2025-01-08 | 06:28 | 2025-01-08 | 11:00 | 272 | 2348
264 | MC 125/01, DCL 373-1/125/01 Nr Kỳ Phong | Kỳ Phong | Cắt bàn giao khách hàng | 2025-01-08 | 06:45 | 2025-01-08 | 18:14 | 689 | 9
265 | MC 125/01, DCL 373-1/125/01 Nr Kỳ Phong | Kỳ Phong | Cắt MC để thao tác cắt LTD 373-7/125/09 Nr MĐ Kỳ Phong | 2025-01-08 | 06:45 | 2025-01-08 | 06:50 | 5 | 219
266 | DCL 371-7/21 Kỳ Đồng | Kỳ Thọ-Kỳ Khang-Kỳ Đồng | Chuyển nguồn sau DPT 371-7/70 Kỳ Thọ nhận nguồn từ LBS 373/93 Kỳ Thọ | 2025-01-08 | 07:10 | 2025-01-08 | 07:11 | 1 | 6903
267 | DCL 371-7/21 Kỳ Đồng | Kỳ Thọ-Kỳ Khang-Kỳ Đồng | Thay thế cầu dao phụ tải tại vị trí cột 01 NR Kỳ Khang thuộc ĐZ 371E18.14. | 2025-01-08 | 07:10 | 2025-01-08 | 12:47 | 337 | 4424
268 | DCL 971-1/94 Hương Đô | Xã Hương Đô | 1.DCL 971-1/94 Hương Đô - Bổ sung chụp, thay cột, thay xà, dây dẫn, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ từ vị trí 94-124 trục chính thuộc ĐZ 971E18.8 (20 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-08 | 07:30 | 2025-01-08 | 08:42 | 72 | 1898
269 | DCL 971-1/94 Hương Đô | Xã Hương Đô | 1.Trần Phú 4 - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ Từ vị trí 1.20 đến cột 1.20/1.5; từ vị trí 1.24 đến cột 1.24/1.6 ĐZ 0,4kV TBA Trần Phú 4 | 2025-01-08 | 07:30 | 2025-01-08 | 09:25 | 115 | 92
270 | DCL 971-7/159/01 NR Ga PhúcTrạch | Xã Hương Trạch | Cắt điện để xử lý DCL 971-7/124 Phúc trạch do bị phóng điện. | 2025-01-08 | 07:30 | 2025-01-08 | 08:44 | 74 | 2911
271 | cung 111 | Phường Bắc Hồng, Nam Hồng; Trung tâm thương mại và chợ Hồng Lĩnh | 1.cung 111 - Thay thế cột, lắp đặt xà, sứ, dây dẫn tại vị trí 114, 118; Đấu nối cáp ngầm NR Tây Hồng 6; Di dời TBA Bơm Thuận Lộc 1 thuộc ĐZ 373E18.4 | 2025-01-08 | 07:34 | 2025-01-08 | 18:52 | 678 | 620
272 | cung 111 | Phường Bắc Hồng, Nam Hồng; Trung tâm thương mại và chợ Hồng Lĩnh | Chuyển PT cấp điện | 2025-01-08 | 07:34 | 2025-01-08 | 07:39 | 5 | 530
273 | cung 111 | Phường Bắc Hồng, Nam Hồng; Trung tâm thương mại và chợ Hồng Lĩnh | Chuyển PT cấp điện | 2025-01-08 | 07:34 | 2025-01-08 | 07:39 | 5 | 2375
274 | Thạch Hà 19 | TDP 3 TT Thạch Hà | 1.Thạch Hà 19 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hà 19 ĐZ 371E18.1 38855 | 2025-01-08 | 07:40 | 2025-01-08 | 08:25 | 45 | 185
275 | Vĩnh Lộc 2 (PA16CLU30138-PA16CLU3013802) | Xóm Hạ Triều - xã Vĩnh Lộc | 1.Vĩnh Lộc 2 - Kiểm tra, buộc dây cổ sứ Toàn Tuyến 2 ĐZ 0,4 kV TBA Vĩnh Lộc 2 - 38636 | 2025-01-08 | 07:40 | 2025-01-08 | 10:42 | 182 | 255
276 | Trần Phú 10 | Trần Phú 10 | 1.Trần Phú 10 - Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái AB3 đến vị trí tủ TC 3.1/1.9 TBA Trần Phú 10 thuộc ĐZ 477E18.1 39024 | 2025-01-08 | 07:41 | 2025-01-08 | 17:15 | 574 | 59
277 | Thạch Thanh 5 | TDP 3 TT Thạch Hà | 1.Thạch Thanh 5 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thanh 5 ĐZ 473E18.1 38861 | 2025-01-08 | 07:50 | 2025-01-08 | 08:55 | 65 | 169
278 | 971E18.8 | Xã Lộc Yên, Hương Đô | Cắt để đóng DCL 971-1/94 Hương Đô sau khi tổ công tác kết thúc công việc. | 2025-01-08 | 08:40 | 2025-01-08 | 08:42 | 2 | 3715
279 | MC 931 TG Hương Trạch | Xã Phúc Trạch | Cắt điện để thao tác đóng DCL 971-7/159/01 NR Ga Phúc Trạch sau khi tổ công tác kết thúc công việc. | 2025-01-08 | 08:42 | 2025-01-08 | 08:44 | 2 | 263
280 | Thạch Hà 4 | TDP 4, Tt Thach Hà | 1.Thạch Hà 4 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hà 4 ĐZ 371E18.1 38856 | 2025-01-08 | 09:10 | 2025-01-08 | 10:15 | 65 | 127
281 | Thạch Tiến 5 | 0 | 1.Thạch Tiến 5 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Tiến 5 ĐZ 473E18.1 38862 | 2025-01-08 | 09:10 | 2025-01-08 | 10:15 | 65 | 95
282 | Sơn Bằng 8 (PA16HSU30173-PA16HSU3017301) | Thôn Thịnh Bằng | 1.Sơn Bằng 8 - Đào thả móng, dựng cột, sang dây, chuyển hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới, thu hồi vật tư cũ Tại vị trí 1.10/1.1 TBA Sơn Bằng 8 ĐZ 377E18.7 | 2025-01-08 | 09:15 | 2025-01-08 | 10:40 | 85 | 108
283 | Thạch Tiến 4 | 0 | 1.Thạch Tiến 4 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Tiến 4 ĐZ 473E18.1 38863 | 2025-01-08 | 10:20 | 2025-01-08 | 11:30 | 70 | 192
327 | T/ Kênh 3 | Bắc Kênh | 1.T/ Kênh 3 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Kênh 3 ĐZ 474E18.1 38857 | 2025-01-08 | 10:40 | 2025-01-08 | 11:56 | 76 | 203
372 | LBS 373/93, DCL 373-1/93 Kỳ Thư | 0 | Chuyển nguồn sau DPT 371-7/70 Kỳ Thọ nhận nguồn từ LBS 373/93 Kỳ Thọ | 2025-01-08 | 12:45 | 2025-01-08 | 12:48 | 3 | 6903
373 | Hồng Hà | Xóm Hồng Hà Xã Lộc Yên | 1.Hồng Hà - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ Từ vị trí 2.21 đến cột 2.21/1.8 ĐZ 0,4kV TBA Hồng Hà | 2025-01-08 | 13:00 | 2025-01-08 | 14:40 | 100 | 334
420 | Đức Quang 3 | Thôn Quang Lộc 2 - xã Quang Vĩnh | Thay CC ống 35kV Tại TBA Đức Quang 3 ĐZ 373E18.2 38657 | 2025-01-08 | 13:33 | 2025-01-08 | 14:32 | 59 | 112
468 | Tân Hương 4 | Thôn Tân Nhân - xã Tân Hương | Thay CC ống 35kV Tại TBA Tân Hương 4 ĐZ 373E18.2 38658 | 2025-01-08 | 13:45 | 2025-01-08 | 14:36 | 51 | 50
469 | LTD 372-7/54/0 NR X.Viên 3 | , Những khách hàng thuộc NR Xuân Viên 3 | Lắp đặt xà rẻ nhánh, kéo rải dây dẫn, căng dây lấy độ võng, đấu nối công trình đường dây 35kV vào TBA 320KVA/35-0,4KV cơ sở sản xuất KD Đậu Thanh Bình | 2025-01-08 | 13:56 | 2025-01-08 | 17:08 | 192 | 71
470 | LTD 372-7/54/0 NR X.Viên 3 | , Những khách hàng thuộc NR Xuân Viên 3 | Lắp đặt xà rẻ nhánh, kéo rải dây dẫn, căng dây lấy độ võng, đấu nối công trình đường dây 35kV vào TBA 320KVA/35-0,4KV cơ sở sản xuất KD Đậu Thanh Bình | 2025-01-08 | 13:56 | 2025-01-08 | 17:08 | 192 | 262
523 | Thạch Vĩnh 12 | Xóm Bàu Am | 1.Thạch Vĩnh 12 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Vĩnh 12 ĐZ 473E18.1 38864 | 2025-01-08 | 14:05 | 2025-01-08 | 15:00 | 55 | 239
524 | Sơn Phố 3 (PA16HSU30134-PA16HSU3013401) | Tổ DP 10 TT Phố Châu. | 1.Sơn Phố 3 - Đào thả móng, dựng cột, sang dây, chuyển hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới, thu hồi vật tư cũ Tại các vị trí 1.6/1.1, 1.6/2.11, 1.31 TBA Sơn Phố 3 ĐZ 377 E18.7 | 2025-01-08 | 14:10 | 2025-01-08 | 16:05 | 115 | 181
525 | B/Kênh( T/Kênh 2) | Xã thạch kênh | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Kênh 2 ĐZ 474E18.1 | 2025-01-08 | 14:15 | 2025-01-08 | 14:53 | 38 | 116
526 | DPT 471-7/105/01 NR Cẩm Nam | Cẩm Nam, Cẩm Phúc | Thay sứ đứng bị phóng điện ngăn ngừa sự cố tại cột 02 NR Cẩm Nam 5 và tại xà sứ đến TBA Cẩm Nam 5 thuộc ĐZ 471 E18.9 | 2025-01-08 | 14:21 | 2025-01-08 | 16:27 | 126 | 1696
527 | Thạch Kênh 4 | Xã thạch kênh | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Kênh 4 ĐZ 474E18.1 | 2025-01-08 | 15:10 | 2025-01-08 | 16:23 | 73 | 171
528 | Nam Thuong | Thị trân thạch hà | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA, thay đầu cốt phía trên ATM tổng Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Nam Thượng ĐZ 473E18.1 | 2025-01-08 | 15:26 | 2025-01-08 | 16:28 | 62 | 195
529 | DPT 475-7/69/04 NR C.Hà | Cẩm Hà | 1.DPT 475-7/69/04 NR C.Hà - Thay FCO pha A TBA Cẩm Hà 4 thuộc ĐZ 475 E18.9 bị phóng điện - Nguy cơ sự cố | 2025-01-08 | 16:02 | 2025-01-08 | 16:48 | 46 | 1411
530 | Thạch Kênh 7 | Thạch Kênh | 1.Thạch Kênh 7 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Kênh 7 ĐZ 474E18.1 38860 | 2025-01-08 | 16:37 | 2025-01-08 | 17:18 | 41 | 152
531 | DCL 373-9/62/50 Mv Đậu Liêu - Nam Hồng | phường Bắc Hồng, Nam Hồng, Đức Thuận - tx Hồng Lĩnh | 1.DCL 373-9/62/50 Mv Đậu Liêu - Nam Hồng - Đấu cung tại vị trí 111 trục chính ĐZ 373E18.4 (ngày cắt điện thứ nhất) | 2025-01-08 | 18:11 | 2025-01-08 | 18:51 | 40 | 1242
532 | MC 476/40 Xuân Hồng | Xuân Thủy TT Nghèn; xã Xuân Lộc; xã Quang Lộc; xã Sơn Lộc | Chuyển phương thức cấp điện, phụ tải sau MC 476/40 Xuân Hồng nhận nguồn từ ĐZ 474E18.1 | 2025-01-08 | 18:19 | 2025-01-08 | 18:24 | 5 | 6084
533 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Chuyển phương thức cấp điện ĐZ 371E18.4 từ nhận nguồn 371E18.1 nhận lại nguồn 371E18.4 | 2025-01-08 | 22:34 | 2025-01-08 | 22:35 | 1 | 449
534 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Chuyển phương thức cấp điện ĐZ 371E18.4 từ nhận nguồn 371E18.1 nhận lại nguồn 371E18.4 | 2025-01-08 | 22:34 | 2025-01-08 | 22:35 | 1 | 9836
535 | 973E18.8 | KH xã phú gia | Cắt đê cắt LTD 973-7/80/01 NR hương vĩnh | 2025-01-09 | 06:01 | 2025-01-09 | 06:05 | 4 | 6158
536 | LTD 973-7/80/01 NR Hương Vĩnh | Xóm 3, 4 Xã Hương Vĩnh | 1.LTD 973-7/80/01 NR Hương Vĩnh - Thay cột, xà, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 02 NR Vĩnh Thắng đến ti sứ hạ thế TBA Vĩnh Thắng, Hương Vĩnh 4, Hương Vĩnh 1, Vĩnh Thủy và đến cột xuất tuyến ĐZ 0.4kV TBA Hương Vĩnh 2 thuộc ĐZ 973E18.8 (20 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-09 | 06:05 | 2025-01-09 | 18:22 | 737 | 1016
607 | LBS 373/60B Bùi Xá | Xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy | Thay DPT 35kV Tại VT 01 NR B.Xá 2 ĐZ 373E18.2 38661 | 2025-01-09 | 06:40 | 2025-01-09 | 11:18 | 278 | 3677
608 | LBS 373/60B Bùi Xá | Xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy | Cắt DPT 373-7/91A Đ.Thủy - Code: 46131 để đóng LBS 373/15/31 Đức La LL (Đ.Nhân-Đ.La) - Code: 513829 | 2025-01-09 | 06:40 | 2025-01-09 | 06:43 | 3 | 4081
609 | LBS 373/60B Bùi Xá | Xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy | Cắt DCL 373-1/80/3A NR T.Lễ-Đ.Dũng - Code: 483559 . Đóng DCL 373-9/64/13 Đức Dũng LL (373E18.2-372E18.4) - Code: 513849 | 2025-01-09 | 06:40 | 2025-01-09 | 06:43 | 3 | 2348
610 | LBS 373/60B Bùi Xá | Xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy | Thay dây dẫn, sứ, phụ kiện, thu hồi vật tư cũ Từ VT 71 trục chính đến TBA Đức Lâm 3 ĐZ 373E18.2 38519 | 2025-01-09 | 06:40 | 2025-01-09 | 07:37 | 57 | 2312
611 | Hưng Yên (PA16HKU90190-PA16HKU9019002) | Xóm 3 Xã Lộc Yên | 1.Hưng Yên - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ Từ vị trí 2.20 đến cột 2.31; từ vị trí 2.20 đến cột 2.20/2.8; từ vị trí 2.6 đến cột 2.6/1.10 ĐZ 0,4kV TBA Hưng Yên | 2025-01-09 | 07:00 | 2025-01-09 | 10:00 | 180 | 83
612 | DCL 371-7/13/01 NR Đồn 567 | NR Đồn 567 | 1.DPT 371-7/13/01 NR Đồn 567 - Cắt điện để PQHL đường dây và TBA theo yêu cầu của khách hàng (Buổi 1) 2.MC 371/13/03 NR Đồn 567 - Cắt điện để PQHL đường dây và TBA theo yêu cầu của khách hàng (Buổi 1) | 2025-01-09 | 07:05 | 2025-01-09 | 16:35 | 570 | 4
613 | 373-1/108 Kỳ Phương | NR Kỳ phương 1 | Thay thế cầu chì tự rơi của tụ bù ngang vị trí cột 120 trục chính thuộc ĐZ 373E18.5. | 2025-01-09 | 07:24 | 2025-01-09 | 09:30 | 126 | 335
614 | Đức Đồng 2 | Thôn Sơn Thành - xã Đức Đồng | Thay CC ống, CSV 35kV Tại TBA Đức Đồng 2 ĐZ 371E18.2 38664 | 2025-01-09 | 07:37 | 2025-01-09 | 09:10 | 93 | 220
615 | Sơn Quang 6 (PA16HSU30183-PA16HSU3018301) | Thôn Hà Sơn xã Quang, Diệm | 1.Sơn Quang 6 - Đào thả móng, dựng cột, sang dây, chuyển hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới, thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 1.22 đến 1.25 TBA Sơn Quang 6 ĐZ 375E18.7 | 2025-01-09 | 08:00 | 2025-01-09 | 11:37 | 217 | 62
616 | DCL 374-1/259, LBS 374/259 Kỳ Phương | Không | Chuyển nguồn PT B18 | 2025-01-09 | 09:59 | 2025-01-09 | 10:01 | 2 | 2104
617 | DPT 373-7/78/01 Nr Kỳ Liên 3 | 0 | Thay thế cầu chì tự rơi của tụ bù ngang vị trí cột 09 nhánh rẽ Kỳ Liên 3 thuộc ĐZ 373E18.5. | 2025-01-09 | 10:02 | 2025-01-09 | 10:35 | 33 | 450
618 | LBS 373/15/31 Đức La LL (Đ.Nhân-Đ.La) | Xã Đức Nhân - lâm Trung Thủy | Cắt LBS 373/15/31 Đức La LL (Đ.Nhân-Đ.La) - Code: 513829LBS 373/15/31 Đức La LL (Đ.Nhân-Đ.La) - Code: 513829. Đống DPT 373-7/91A Đ.Thủy | 2025-01-09 | 11:18 | 2025-01-09 | 11:18 | 0 | 4081
619 | LBS 373/64/13 Đức An LL (Đ.Dũng-Đ.An) | Xã An Dũng,Tân Hương | Chuyển nguồn | 2025-01-09 | 11:18 | 2025-01-09 | 11:18 | 0 | 2348
620 | Hương Lộc 2 | Xóm 6 Xã Lộc Yên | 1.Hương Lộc 2 - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ Từ vị trí 1.1 đến cột 1.1/1.5; từ vị trí 1.24/1.5/1.4 đến cột 1.24/1.5/1.6; từ vị trí 2.12 đến cột 2.12/1.5; từ vị trí 2.24 đến cột 2.28 ĐZ 0,4kV TBA Hương Lộc 2 | 2025-01-09 | 13:07 | 2025-01-09 | 15:52 | 165 | 170
621 | Thạch Hà 28 | Thị trấn thạch hà | Thay máy biến áp có tiếng kêu bất thường ngăn ngừa nguy cơ sự cố, | 2025-01-09 | 15:35 | 2025-01-09 | 17:55 | 140 | 184
622 | MC 371/201/80 Sơn Thọ | Xã Thọ Điền, Khối 2, 3 TT Vũ Quang | Cắt MC 371/201/80 Sơn Thọ để đóng DPT 371-7/13/01 NR Đồn 567 do thời tiết mưa. | 2025-01-09 | 16:34 | 2025-01-09 | 16:35 | 1 | 1567
623 | 973E18.8 | Xã Gia Phố | Cắt điện để thao tác đóng LTD 973-7/80/01 NR Hương Vĩnh, thực hiện công việc theo kế hoạch | 2025-01-09 | 18:20 | 2025-01-09 | 18:22 | 2 | 5142
624 | LBS 474/28/39 NR Sơn Long | Xã Ân Phú | Cắt để đóng điểm dừng | 2025-01-09 | 23:10 | 2025-01-10 | 02:08 | 178 | 409
625 | Chợ Tràng | Xóm 3 Xã Lộc Yên | 1.Chợ Tràng - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ Từ sau AB2 đến cột 2.20; từ sau AB1 đến cột 1.25; từ vị trí 1.5 đến cột 1.5/1.6; tại vị trí 2.12/1.3 ĐZ 0,4kV TBA Chợ Tràng | 2025-01-10 | 07:12 | 2025-01-10 | 11:10 | 238 | 200
626 | DPT 471-7/144 Cẩm Hòa | Cẩm Hòa | 1.DPT 471-7/144 Cẩm Hòa - Thay DCL tại TBA Cẩm Hòa 6 ĐZ 471 E18.9 Tại TBA Cẩm Hòa 6 thuộc ĐZ 473 E18.9 38641 | 2025-01-10 | 07:47 | 2025-01-10 | 12:06 | 259 | 492
627 | Hồng Phong 2 | Xóm Lương Hội - Khánh Lộc | 1.Hồng Phong 2 - Thay khóa néo, khóa đỡ, kéo độ võng, tăng cường cung lèo, thay hộp công tơ bị vỡ Từ cột 2.2 đến cột 2.13, từ cột 3.1 đến cột 3.18 trục chính và nhánh rẽ , từ cột 1.14 đến cột 1.14/1.5 - ĐZ 0.4kV TBA Hồng Phong 2 - 38637 | 2025-01-10 | 07:50 | 2025-01-10 | 15:47 | 477 | 294
628 | Sơn Phú 7 (PA16HSU30174-PA16HSU3017401) | Khách hàng Thôn Vọng Sơn Xã Sơn Phú | 1.Sơn Phú 7 - Di dời cột điện mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ vị trí 1.3 đến vị trí 1.14 TBA Sơn Phú 7 ĐZ 377 E18.7 | 2025-01-10 | 07:50 | 2025-01-10 | 16:55 | 545 | 56
629 | DCL 477-7/188 Thạch Trị | Xã Thạch Trị | 1.MC 477/113 Thạch Thắng - Thay sứ, vệ sinh sứ, tăng cường cung lèo dường dây trgung thế Từ vị trí 213/01 đến 213/35 NR Thạch Lạc 8 ĐZ 477E18.13 37318 Thay, vệ sinh sứ, tăng cường cung leog đường dây trung thế Từ vị trí 01 đến vị trí 35 NR Thạch Lạc 8 ĐZ 477E18.13 37611 | 2025-01-10 | 08:00 | 2025-01-10 | 08:15 | 15 | 1621
630 | DCL 477-7/188 Thạch Trị | Xã Thạch Trị | 1.DCL 477-7/189 Thạch Trị - Vệ sinh, thay sứ , tăng cường cung lèo đường dây trung thế Vị trí 190 đến 211 trục chính, vị trí 01 NR Thạch Trị 4 đến ty sứ trung thế MBA Thạch Trị 4, vị trí 01 NR Thạch Trị 7 đến ty sứ trung thế MBA Thạch Trị 7, vị trí 01 đến 02 NR Thạch Trị ĐZ 477E18.13 38122 | 2025-01-10 | 08:00 | 2025-01-10 | 15:40 | 460 | 1650
631 | Thạch Liên 6 | Thạch Liên | 1.Thạch Liên 6 - Di dời đường dây hạ thế phục vụ NTM Tuyến 2.16 đến 2.18 đường dây hạ thế TBA Thạch Liên 6 ĐZ 474E18.1 31252 | 2025-01-10 | 08:25 | 2025-01-10 | 14:35 | 370 | 237
632 | LBS 472/124/1 NR Đ.Đồng-Â.Phú | 0 | Cắt để đóng điểm dừng | 2025-01-10 | 11:04 | 2025-01-10 | 11:38 | 34 | 409
633 | Thanh Lộc 4 | Xóm 1 Xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | Thay MBA, thay cáp tổng,Thay tủ 0,4 kV TBA Thanh Lộc 4 – ĐZ372 E18.4 | 2025-01-10 | 13:00 | 2025-01-10 | 16:50 | 230 | 282
749 | DPT 373-7/77/22 NR T.Lễ-T.Hương | Thôn Hữu Chế, Hạ Tiến, Quang Tiền, Long Hòa, Long Sơn - xã An Dũng, xã Tân Hương | Thay sứ, phụ kiện, thu hồi vật tư cũ Tại VT 31, 38, 39 NR T.Lễ-T.Hương, VT 03 NR Đức An 2 ĐZ 373E18.2 38901 | 2025-01-10 | 13:16 | 2025-01-10 | 16:37 | 201 | 1777
866 | Minh Sơn (PA16HKU90193-PA16HKU9019301) | Xóm Minh Sơn Xã Lộc Yên | 1.Minh Sơn - Dựng cột, thay dây, chuyển hòm hộp công tơ, phụ kiện, đấu nối từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây củ Từ sau AB1 đến cột 1.18; từ vị trí 1.16 đến cột 1.16/1.2 ĐZ 0,4kV TBA Minh Sơn | 2025-01-10 | 14:00 | 2025-01-10 | 16:20 | 140 | 79
867 | DCL 373-7/149/29 Nr Đò Trai -Bấn | 0 | 1.DCL 373-7/149/29 Nr Đò Trai -Bấn - Dựng giàn giáo khoảng 14 NR Đò Trai – Bấn ĐZ 373E18.4 đến vị trí 01 NR Đức Thuận 2 ĐZ 373E18.4 | 2025-01-10 | 14:08 | 2025-01-10 | 15:38 | 90 | 1357
868 | DCL 373-7/149/29 Nr Đò Trai -Bấn | 0 | Cắt chuyển nguồn phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-10 | 14:08 | 2025-01-10 | 14:13 | 5 | 1679
988 | DCL 373-7/149/29 Nr Đò Trai -Bấn | 0 | 1.DCL 373-7/149/29 Nr Đò Trai -Bấn - Dựng giàn giáo khoảng 14 NR Đò Trai – Bấn ĐZ 373E18.4 đến vị trí 01 NR Đức Thuận 2 ĐZ 373E18.4 | 2025-01-10 | 14:08 | 2025-01-10 | 15:38 | 90 | 2375
989 | DCL373-1/119 Bắc Hồng | 0 | 1.DCL373-1/119 Bắc Hồng - phục vụ thi công ĐZ 110kV | 2025-01-10 | 14:08 | 2025-01-10 | 15:38 | 90 | 184
1111 | Thạch Liên 1 (PA16THU30088-PA16THU3008803) | Thạch Liên | 1.Thạch Liên 1 - Di dời đường dây hạ thế phục vụ NTM Vị trí 3.11/1.1 đường dây hạ thế TBA Thạch Liên 1 ĐZ 371E18.1 | 2025-01-10 | 15:58 | 2025-01-10 | 17:40 | 102 | 121
1234 | MC 373/62/50 Mv Đậu Liêu-Nam Hồng | Thị xã hồng Lĩnh | Chuyển đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 17:45 | 2025-01-10 | 17:46 | 1 | 4851
1235 | MC 373/62/50 Mv Đậu Liêu-Nam Hồng | Thị xã hồng Lĩnh | Chuyển đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 17:45 | 2025-01-10 | 17:46 | 1 | 2375
1236 | 373E18.4 | Thị xã Hồng Lĩnh | Chuyển đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 17:46 | 2025-01-10 | 17:49 | 3 | 174
1237 | 373E18.4 | Thị xã Hồng Lĩnh | Chuyển đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 17:46 | 2025-01-10 | 17:49 | 3 | 5775
1238 | 374E18.11 | 0 | Cắt điện chuyển phương thức | 2025-01-10 | 17:55 | 2025-01-10 | 18:00 | 5 | 3054
1239 | 374E18.11 | 0 | Cắt điện chuyển phương thức | 2025-01-10 | 17:55 | 2025-01-10 | 18:00 | 5 | 1610
1240 | DCL 375-7/80A Bấn LL2 (375E18.11-373E18.4) | phường Bắc hồng ,Trung Lương ,Đức Thuận | Chuyển đỏi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 17:57 | 2025-01-10 | 18:01 | 4 | 1610
1241 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường. xã Nga Lộc, xã Phú Lộc | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Phục vụ thao tác đóng DPT 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-10 | 22:02 | 2025-01-10 | 22:03 | 1 | 1614
1242 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường. xã Nga Lộc, xã Phú Lộc | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Phục vụ thao tác đóng DPT 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-10 | 22:02 | 2025-01-10 | 22:03 | 1 | 4085
1243 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường. xã Nga Lộc, xã Phú Lộc | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Phục vụ thao tác đóng DPT 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-10 | 22:02 | 2025-01-10 | 22:03 | 1 | 8683
1244 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | 371E18.4 -Chuyển phương thức cấp điện ĐZ nhận nguồn E18.1 | 2025-01-10 | 22:22 | 2025-01-10 | 22:22 | 0 | 449
1245 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | 371E18.4 -Chuyển phương thức cấp điện ĐZ nhận nguồn E18.1 | 2025-01-10 | 22:22 | 2025-01-10 | 22:22 | 0 | 9836
1246 | DCL372-7/108/3 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường | Chuyển Phương thúc cấp điện - PT sau MC 372TL+ 374TL nhận nguồn từ Nhân Lộc về | 2025-01-10 | 22:22 | 2025-01-10 | 22:24 | 2 | 5980
1247 | DCL372-7/108/3 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường | Chuyển Phương thúc cấp điện - PT sau MC 372TL+ 374TL nhận nguồn từ Nhân Lộc về | 2025-01-10 | 22:22 | 2025-01-10 | 22:24 | 2 | 1614
1248 | DPT 373-7/91A Đ.Thủy | Xã Đức nhân , Đức Thủy | Cắt LBS 373/95/1 Đ Thủy- Đ Thanh để đóng DPT 373-7/91A | 2025-01-10 | 22:28 | 2025-01-10 | 22:29 | 1 | 1960
1249 | MC377E18.12 | Phường Nam Hồng,Đậu Liêu | Chuyễn đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 22:31 | 2025-01-10 | 22:36 | 5 | 2313
1250 | MC377E18.12 | Phường Nam Hồng,Đậu Liêu | Chuyễn đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-10 | 22:31 | 2025-01-10 | 22:36 | 5 | 2956
1251 | MC375E18.12 | Phường Nam Hồng ,Đậu Liêu | Chuyển đỏi PT cấp điện | 2025-01-10 | 22:31 | 2025-01-10 | 22:36 | 5 | 634
1397 | MC 373E18.2 | Xã Tùng ảnh, thị trấn đức tho, lâm trung thủy, an dũng | Cắt MC 373 E18.2 Để chuyển nguồn. | 2025-01-11 | 00:00 | 2025-01-11 | 00:05 | 5 | 13265
1398 | MC 371/201/80 Sơn Thọ | , Xã Thọ Điền huyện Vũ Quang | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-11 | 03:34 | 2025-01-11 | 03:37 | 3 | 1572
1399 | 379E18.7 | NM Thanh Thành Đạt | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-11 | 03:34 | 2025-01-11 | 03:37 | 3 | 33
1400 | LBS 377/68 Sơn Phú | Thị Trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Nầm, Sơn Bình, TBA Sơn Trà 5. | 1.MC 377E18.7 - Lịch dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 03:41 | 2025-01-11 | 03:46 | 5 | 3088
1401 | MC 372E18.2 | Xã Trường Sơn, Liên Minh, Tùng -châu, | chuyển nguồn nhận từ ĐZ 374 E18.11 | 2025-01-11 | 03:43 | 2025-01-11 | 03:48 | 5 | 9146
1402 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:00 | 2025-01-11 | 04:03 | 3 | 7897
1403 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh. | 1.MC 375E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:03 | 2025-01-11 | 04:06 | 3 | 5127
1404 | MC 377E18.7 | Thị Trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Nầm, Sơn Bình, TBA Sơn Trà 5. | 1.MC 377E18.7 - Lịch dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:06 | 2025-01-11 | 04:09 | 3 | 3629
1405 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371 E18.7 | 2025-01-11 | 04:34 | 2025-01-11 | 04:35 | 1 | 1646
1406 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371 E18.7 | 2025-01-11 | 04:34 | 2025-01-11 | 04:35 | 1 | 4952
1407 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:35 | 2025-01-11 | 04:38 | 3 | 265
1408 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:35 | 2025-01-11 | 04:38 | 3 | 6443
1409 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:38 | 2025-01-11 | 04:41 | 3 | 410
1410 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:38 | 2025-01-11 | 04:41 | 3 | 3758
1411 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:38 | 2025-01-11 | 04:40 | 2 | 1625
1412 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Sơn Long-Trà-Tân-Mỹ | 1.LBS 474/25 Sơn Long - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:38 | 2025-01-11 | 04:41 | 3 | 589
1413 | MC471E18.7 | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:41 | 2025-01-11 | 04:43 | 2 | 6033
1414 | DPT 371-9/201/81 Sơn Thọ LL2 (371E18.2-371E18.7) | Xã Sơn Hàm Sơn, Sơn Trường | Chuyển nguồn Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 04:43 | 2025-01-11 | 04:44 | 1 | 1572
1415 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Bùi La Nhân | Tiết giảm Phụ tải ĐZ 373E18.2 do thi công sửa chữa trạm 110kV E18.2 Linh Cảm 38903 | 2025-01-11 | 07:00 | 2025-01-11 | 11:07 | 247 | 1329
1586 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Bùi La Nhân | cắt LBS 373/95/1 để cắt DPT 373-7/99/1 Đức Nhân | 2025-01-11 | 07:00 | 2025-01-11 | 07:01 | 1 | 634
1758 | DPT 373-7/178 Sơn Kim 1 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 07:17 | 2025-01-11 | 10:08 | 171 | 346
1759 | DPT 471-7/122 Sơn An | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 07:28 | 2025-01-11 | 11:20 | 232 | 2523
1760 | DPT 471-7/122 Sơn An | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 07:28 | 2025-01-11 | 07:33 | 5 | 1642
1761 | DPT 472-7/15/1 NR Đ.Hòa-Đ.Lạc | xã Hòa Lạc | Tiết giảm Phụ tải ĐZ 472E18.2 do thi công sửa chữa trạm 110kV E18.2 Linh Cảm 38906 | 2025-01-11 | 07:29 | 2025-01-11 | 13:40 | 371 | 680
1762 | MC 471/92 Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 07:33 | 2025-01-11 | 07:35 | 2 | 637
1763 | DPT 371-7/133/01 NR Đức Lĩnh | Xã Đức Lĩnh Huyện Vũ Quang | Cắt điện theo kế hoạch | 2025-01-11 | 07:41 | 2025-01-11 | 12:48 | 307 | 1470
1764 | Nguyễn Huy Tự | Nguyễn Huy Tự | 1.Nguyễn Huy Tự - Thu hồi dây dẫn 0,4kV; Chuyển cáp ngầm từ tủ 2 tủ 0,4kV sang tủ điện TĐ (XDM) ĐZ 0,4kV; Rãi căng dây lấy độ võng; Đưa cáp ngầm 0,4kV (02 lộ) lên cột, đấu nối (lộ 1 và lộ 2) Từ AB1 TBA Nguyễn Huy Tự đến VT 1.2; Từ AB2 tủ 1 TBA Nguyễn Huy Tự đến VT 2.2; Từ AB1 tủ 2 TBA Nguyễn Huy Tự đến Tủ TĐ 1-1 (không làm việc tại tủ TĐ 1-1); Từ AB2 tủ 2 TBA Nguyễn Huy Tự đến Tủ TĐ 2-1 TBA Nguyễn Huy Tự (không làm việc tại tủ TĐ 2-1); Tủ 0,4kV TBA Nguyễn Huy Tự (XDM) đến VT 2.1 TBA Nguyễn Huy Tự - ĐZ 475 E18.1 39036 2.Nguyễn Huy Tự - Tháo cung, thu hồi phụ kiện, dây dẫn từ VT 2/4/4/04 NR Nguyễn Huy Tự đến VT xà sứ đến TBA Nguyễn Huy Tự thuộc ĐZ 475E18.1; Lắp xà phụ, sứ, phụ kiện, thanh cái, đấu nối, đóng điện TBA Nguyễn Huy Tư (XDM) tại VT 2/4/4/04 NR Nguyễn Huy Tự thuộc ĐZ 475E18.1 Từ VT 2/4/4/04 NR Nguyễn Huy Tự đến TBA Nguyễn Huy Tự (cũ và XDM) - ĐZ 475 E18.1 39030 | 2025-01-11 | 07:44 | 2025-01-11 | 13:57 | 373 | 174
1943 | MC 373/108 Kỳ Phương | Kỳ Nam, Kỳ Phương | Cắt MC để thao tác DPT 373-7/158 Kỳ Phương để thực hiên công việc kế hoạch | 2025-01-11 | 07:45 | 2025-01-11 | 08:01 | 16 | 1305
1944 | MC 373/108 Kỳ Phương | Kỳ Nam, Kỳ Phương | 1.DPT 373-7/158 Kỳ Phương - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế DPT Tại vị trí 166 trục chính ĐZ 373E18.5 KHT 38633 | 2025-01-11 | 07:45 | 2025-01-11 | 12:46 | 301 | 1134
1945 | Xuân Lộc 10 (PA16CLU90217-PA16CLU9021701) | Thôn Vân Trung - xã Xuân Lộc | 1.Xuân Lộc 10 - Thay khóa néo, khóa đỡ, kéo độ võng, tăng cường cung lèo, buộc dây cổ sứ, phát quang hành lang Từ cột (1.2)1 đến cột 1.25, 2.22 trục chính và nhánh rẽ - ĐZ 0.4kV TBA Xuân Lộc 10 - 38638 | 2025-01-11 | 07:55 | 2025-01-11 | 11:22 | 207 | 174
2128 | Xuân Lộc 10 (PA16CLU90217-PA16CLU9021702) | Thôn Vân Trung - xã Xuân Lộc | 1.Xuân Lộc 10 - Thay khóa néo, khóa đỡ, kéo độ võng, tăng cường cung lèo, buộc dây cổ sứ, phát quang hành lang Từ cột (1.2)1 đến cột 1.25, 2.22 trục chính và nhánh rẽ - ĐZ 0.4kV TBA Xuân Lộc 10 - 38638 | 2025-01-11 | 07:55 | 2025-01-11 | 11:22 | 207 | 44
2312 | MC 374/177 Phú Vinh | Kỳ Liên, Kỳ Phương | Cắt MC 374/177 Kỳ Liên để thao tác cắt DCL 374-1/259 Kỳ Phương | 2025-01-11 | 08:00 | 2025-01-11 | 08:00 | 0 | 1283
2497 | Lâm Phước Thọ | Lâm Phước Thọ | 1.Lâm Phước Thọ - Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ tủ TC 5.8/1.5 đến vị trí tủ TC 5.8/1.6 TBA Lâm Phước Thọ thuộc ĐZ 475E18.1 39028 | 2025-01-11 | 08:10 | 2025-01-11 | 13:13 | 303 | 367
2683 | Vũ Quang 1 | Tổ dân phố 4 Thị trấn | Thay công tơ đầu nguồn | 2025-01-11 | 08:10 | 2025-01-11 | 09:44 | 94 | 47
2870 | DCL 377-7/42/03 NR đồn 168 | Cẩm Lĩnh | 1.DCL 377-7/42/03 NR đồn 168 - Lắp xà đỡ cung, hệ thống thanh cái và đấu nối vào TBA Cẩm Lĩnh 13 thuộc ĐZ 377 E18.9 38647 | 2025-01-11 | 08:23 | 2025-01-11 | 12:18 | 235 | 204
2871 | Bắc Hà 12 | Bắc Hà 12 | 1.Bắc Hà 12 - Tháo cung; Rải căng dây lấy độ võng Từ VT 3.11 sau TBA Bắc Hà 12 đến VT 2.1 sau TBA Nguyễn Huy Tự - ĐZ 475E18.1 39031 | 2025-01-11 | 09:56 | 2025-01-11 | 11:28 | 92 | 83
2872 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | Cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 10:01 | 2025-01-11 | 10:07 | 6 | 7892
2873 | Vũ Quang 2 | Tổ dân phố 4 Thị trấn Vũ Quang | Cắt điện để thay công tơ đầu nguồn | 2025-01-11 | 10:06 | 2025-01-11 | 11:42 | 96 | 202
2874 | DCL 373-1/152/11 NR Sơn Kim 2 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 13:10 | 2025-01-11 | 19:20 | 370 | 1521
2875 | DPT 472-7/31 Tùng Ảnh | xã Tùng Ảnh, Tân Dân, Hòa Lạc | Tiết giảm Phụ tải ĐZ 472E18.2 do thi công sửa chữa trạm 110kV E18.2 Linh Cảm 38908 | 2025-01-11 | 15:18 | 2025-01-11 | 16:18 | 60 | 1675
2876 | DPT 371-7/01 Kỳ Đồng | Kỳ Đồng | Chuyển phụ tải sau DCL 371-7/21 Kỳ Đồng nhận nguồn từ ĐZ 373 E18.3 qua LBS 373/93 Kỳ Thọ | 2025-01-11 | 15:30 | 2025-01-11 | 15:30 | 0 | 11330
3072 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Quang | Chuyển nguồn cho tổ Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 15:56 | 2025-01-11 | 15:56 | 0 | 1920
3073 | MC 471/92 Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ, An,Hòa,Thịnh | 1.MC 472E18.7 - Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 16:27 | 2025-01-11 | 22:12 | 345 | 3160
3074 | MC 471/73/58 Nr Sơn Tiến | Xã Sơn Tiến. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 16:27 | 2025-01-11 | 22:10 | 343 | 1642
3075 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng | 1.MC 375E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 16:47 | 2025-01-11 | 17:21 | 34 | 5127
3076 | MC 377/46/03 NR C.Thịnh | Cẩm Thịnh | Cắt MC để thao tác đóng dao | 2025-01-11 | 16:54 | 2025-01-11 | 16:56 | 2 | 1166
3077 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Thủy, Sơn Phúc,Sơn Mai | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 17:00 | 2025-01-11 | 21:52 | 292 | 2878
3078 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Thủy, Sơn Phúc,Sơn Mai | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-11 | 17:00 | 2025-01-11 | 21:52 | 292 | 265
3079 | LBS 373/93, DCL 373-1/93 Kỳ Thư | 0 | Chuyển nguồn về kết dây cơ bản | 2025-01-11 | 17:05 | 2025-01-11 | 17:05 | 0 | 11330
3080 | LBS 371/63B Đức Lạc | Xã Tân Dân Huyện Đức Thọ | Tiết giảm Phụ tải ĐZ 371 E18.2 từ LBS 371/171 Đức Bồng đến MC 371E18.2 | 2025-01-11 | 17:39 | 2025-01-11 | 19:46 | 127 | 2543
3081 | LBS 371/63B Đức Lạc | Xã Tân Dân Huyện Đức Thọ | Tiết giảm Phụ tải ĐZ 371 E18.2 từ LBS 371/171 Đức Bồng đến MC 371E18.2 | 2025-01-11 | 17:39 | 2025-01-11 | 19:46 | 127 | 8
3082 | DPT 371-7/108/01 NR Đức Hương- Đức Liên | Xã Đức Hương Đức Liên Huyện Vũ Quang | Tiết giảm Phụ tải ĐZ 371 E18.2 MC 371/108/05 cuối NR Đức Hương- Đức Liên | 2025-01-11 | 17:40 | 2025-01-11 | 20:01 | 141 | 1829
3083 | RG 371TCDT | Xã Yên Hồ, NMN Yên Hồ, Hùng Quang, Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-11 | 19:30 | 2025-01-11 | 19:30 | 0 | 10825
3084 | RG 371TCDT | Xã Yên Hồ, NMN Yên Hồ, Hùng Quang, Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-11 | 19:30 | 2025-01-11 | 19:30 | 0 | 3088
3085 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Bùi La Nhân, lâm Trung Thủy | cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông- Linh cảm | 2025-01-11 | 19:30 | 2025-01-11 | 19:30 | 0 | 1963
3086 | Thạch Quý 5 | Thạch Quý 5 | 1.Thạch Quý 5 - Tháo chuyển cáp vặn xoắn, cáp nguồn, hòm hộp công tơ Tại VT 1.1/1.4 cũ và mới sau AB1 ĐZ 0,4kV TBA Thạch Quý 5 – ĐZ 475 E18.1 39033 | 2025-01-12 | 07:55 | 2025-01-12 | 09:41 | 106 | 182
3300 | Đức Đồng 5 (PA16DTU40040-PA16DTU4004002) | Xã Đức Đồng | Di dời cột hạ thế | 2025-01-12 | 08:15 | 2025-01-12 | 10:00 | 105 | 47
3301 | DCL 471-7/147/08 NR Sơn Thịnh | Xã An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 08:45 | 2025-01-12 | 13:19 | 274 | 793
3302 | DCL 373-1/114 Sơn Tây | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 10:07 | 2025-01-12 | 14:20 | 253 | 5566
3303 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm | Đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 10:07 | 2025-01-12 | 10:44 | 37 | 1540
3304 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 10:44 | 2025-01-12 | 10:49 | 5 | 2331
3305 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 10:55 | 2025-01-12 | 10:56 | 1 | 5127
3306 | LBS 471/149 Sơn Thịnh | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Chuyển nguồn cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 13:18 | 2025-01-12 | 13:19 | 1 | 2367
3307 | MC 373E18.2 | Chuyển nguồn không mất điện | Thay dây dẫn, sứ, phụ kiện, thu hồi vật tư cũ Từ VT 71 trục chính đến TBA Đức Lâm 3 ĐZ 373E18.2 38519 | 2025-01-12 | 14:00 | 2025-01-12 | 14:00 | 0 | 13265
3308 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:25 | 2025-01-12 | 18:52 | 147 | 7897
3309 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:25 | 2025-01-12 | 16:54 | 29 | 265
3310 | MC 431 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:25 | 2025-01-12 | 16:54 | 29 | 11228
3311 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:54 | 2025-01-12 | 19:20 | 146 | 265
3312 | MC 472/107 Sơn Bằng | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:54 | 2025-01-12 | 19:20 | 146 | 2878
3313 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | 1.MC 375E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:58 | 2025-01-12 | 20:11 | 193 | 5127
3314 | LBS 471/149 Sơn Thịnh | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 16:58 | 2025-01-12 | 20:11 | 193 | 3160
3315 | MC 474E18.2 | Tùng ảnh, TT, Ân Phú, Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Trà | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:00 | 2025-01-12 | 19:13 | 133 | 589
3316 | MC 474E18.2 | Tùng ảnh, TT, Ân Phú, Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Trà | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:00 | 2025-01-12 | 19:13 | 133 | 3758
3317 | MC 474E18.2 | Tùng ảnh, TT, Ân Phú, Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Trà | Cắt điện phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:00 | 2025-01-12 | 19:13 | 133 | 2862
3318 | LBS 372/19/81 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Tung ảnh , Thị Trấn Đức Thọ | ngừng cấp điện phục vụ 110kV thi công | 2025-01-12 | 17:15 | 2025-01-12 | 17:15 | 0 | 1224
3319 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Tân Dân. Xã Đức Đồng Xã Đức lạng Huyện Đức Thọ. Xã Đức Hương Xã Đức liên Huyện Vx Quang | Cắt điện, chuyển nguồn nhận ĐZ374E18.8 phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:21 | 2025-01-12 | 20:50 | 209 | 8
3320 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Tân Dân. Xã Đức Đồng Xã Đức lạng Huyện Đức Thọ. Xã Đức Hương Xã Đức liên Huyện Vx Quang | Cắt điện, chuyển nguồn nhận ĐZ374E18.8 phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:21 | 2025-01-12 | 20:57 | 216 | 1834
3321 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Tân Dân. Xã Đức Đồng Xã Đức lạng Huyện Đức Thọ. Xã Đức Hương Xã Đức liên Huyện Vx Quang | Cắt điện, chuyển nguồn nhận ĐZ374E18.8 phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:21 | 2025-01-12 | 20:57 | 216 | 2779
3322 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Tân Dân. Xã Đức Đồng Xã Đức lạng Huyện Đức Thọ. Xã Đức Hương Xã Đức liên Huyện Vx Quang | Cắt điện, chuyển nguồn nhận ĐZ374E18.8 phục vụ thi công ĐZ 110kV Hưng Đông - Linh Cảm | 2025-01-12 | 17:21 | 2025-01-12 | 20:50 | 209 | 2543
3323 | 373E18.8 | xã hương thủy ,hà linh | Cắt MC 373 E18.8 phục vụ công tác theo kế hoạch | 2025-01-12 | 17:48 | 2025-01-12 | 17:49 | 1 | 6762
3324 | 373E18.8 | xã hương thủy ,hà linh | Cắt MC 373 E18.8 phục vụ công tác theo kế hoạch | 2025-01-12 | 17:48 | 2025-01-12 | 17:49 | 1 | 49
3325 | 472E18.1 | Thạch Trung, Thạch Qúy, Nguyễn Du | Chuyển nguồn, sau DPT 472-9/02/17. Nhận nguồn 479 E18.1. | 2025-01-12 | 18:30 | 2025-01-12 | 18:35 | 5 | 5775
3326 | LBS 472/136/30 Nr Sơn Thủy | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 19:44 | 2025-01-12 | 20:43 | 59 | 265
3327 | LBS 472/136/30 Nr Sơn Thủy | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | 1.MC 472E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-12 | 19:44 | 2025-01-12 | 20:43 | 59 | 438
3328 | LBS 471/149 Sơn Thịnh | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 06:28 | 2025-01-13 | 07:20 | 52 | 3160
3329 | DPT 374-7/47 Hà Huy Tập | Thành phố Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh | 1.DPT 374-7/47 Hà Huy Tập - Thay xà, sứ, phụ kiện, CSV, cầu chì FCO, thanh cái cao thế TBA, tủ 0,4kV tại TBA; thu hồi vật tư từ VT 80 đến 93 TC và đến TBA Cẩm Vịnh 1, Cẩm Vịnh 4 thuộc ĐZ 374E18.1 Từ VT 80 đến VT 93 trục chính và đến TBA Cẩm Vịnh 1, Cẩm Vịnh 4 thuộc ĐZ 374E18.1 39103 | 2025-01-13 | 07:02 | 2025-01-13 | 15:23 | 501 | 139
3330 | DPT 374-7/47 Hà Huy Tập | Thành phố Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh | 1.DPT 374-7/47 Hà Huy Tập - Thay xà, sứ, phụ kiện, CSV, cầu chì FCO, thanh cái cao thế TBA, tủ 0,4kV tại TBA; thu hồi vật tư từ VT 80 đến 93 TC và đến TBA Cẩm Vịnh 1, Cẩm Vịnh 4 thuộc ĐZ 374E18.1 Từ VT 80 đến VT 93 trục chính và đến TBA Cẩm Vịnh 1, Cẩm Vịnh 4 thuộc ĐZ 374E18.1 39103 | 2025-01-13 | 07:02 | 2025-01-13 | 15:23 | 501 | 940
3331 | 374E18.1 | Thành phố Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh | Cát MC thao tác DCL | 2025-01-13 | 07:02 | 2025-01-13 | 07:04 | 2 | 619
3603 | 374E18.1 | Thành phố Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh | Cát MC thao tác DCL | 2025-01-13 | 07:02 | 2025-01-13 | 07:04 | 2 | 109
3604 | DPT 471-7/86 Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 07:22 | 2025-01-13 | 07:24 | 2 | 181
3605 | DS 471-7/20 Sơn Giang | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 07:29 | 2025-01-13 | 11:34 | 245 | 696
3606 | Hà Huy Tập 10 | Hà Huy Tập | Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới | 2025-01-13 | 07:36 | 2025-01-13 | 17:06 | 570 | 122
3607 | DPT 374-7/109B/01 Xử lý nước thải | NM nước thải | 1.DPT 374-7/109B/01 Xử lý nước thải - Lắp đặt xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, lắp đặt dao LTD kéo căng dây lấy độ võng, đấu nối đưa TBA Nhà máy chế biến gỗ Yên Thịnh (XDM) thuộc ĐZ 374E18.1 vào vận hành Tại vị trí 04 NR NM xử lý nước thải thuộc ĐZ 374E18.1 39079 | 2025-01-13 | 07:52 | 2025-01-13 | 09:00 | 68 | 1
3608 | DCL 373-7/88/12 NR TNXP 2 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 07:57 | 2025-01-13 | 12:07 | 250 | 49
3609 | LTD 377-7/38/03 NR Tôm Cẩm Lộc | Cẩm lĩnh,Cẩm Lộc | 1.LTD 377-7/38/03 NR Tôm Cẩm Lộc - Thay FCO, CSV, vệ sinh, tháo ống Silicol, xử lý khiếm khuyết, chỉnh trang 5S ĐZ và TBA NR Cẩm Lĩnh 9 thuộc ĐZ 377 E18.9 38959 | 2025-01-13 | 08:01 | 2025-01-13 | 11:35 | 214 | 856
3610 | MC 377/126/02 NR C.Trung-C.Lĩnh | Cẩm trung,Cẩm Lĩnh | 1.MC 377/126/02 NR C.Trung-C.Lĩnh - Cắt MC để thao tác LTD 377-7/38/03 NR Tôm Cẩm Lộc | 2025-01-13 | 08:01 | 2025-01-13 | 08:30 | 29 | 2200
3611 | Thạch Vĩnh 4 | 0 | 0 | 2025-01-13 | 08:30 | 2025-01-13 | 09:58 | 88 | 106
3612 | MC 377/126/02 NR C.Trung-C.Lĩnh | Cẩm trung,Cẩm Lĩnh | 1.MC 377/126/02 NR C.Trung-C.Lĩnh - Cắt MC để thao tác LTD 377-7/38/03 NR Tôm Cẩm Lộc | 2025-01-13 | 11:33 | 2025-01-13 | 11:35 | 2 | 2200
3613 | DCL 373-1/152/11 NR Sơn Kim 2 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | 1.MC373E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 13:38 | 2025-01-13 | 18:39 | 301 | 1521
3614 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Lạng, Đức Đồng huyện Đức Thọ | Sũa chữa lưới điện 110 kv | 2025-01-13 | 13:59 | 2025-01-13 | 14:00 | 1 | 1834
3615 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Lạng, Đức Đồng huyện Đức Thọ | Sũa chữa lưới điện 110 kv | 2025-01-13 | 13:59 | 2025-01-13 | 14:00 | 1 | 2779
3616 | DPT 371-7/133 Đức Lĩnh | Xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ | Vệ sinh sứ, thay sứ bị phóng điện, bão dưỡng DCL, chỉnh trang 5S đường dây trung thế Từ vị trí 01 -20 nhánh rẽ Đức Lạng 7 thuộc ĐZ 371 E18.2 (39311) | 2025-01-13 | 14:06 | 2025-01-13 | 17:04 | 178 | 341
3617 | DPT 375-7/112 Thiên Cầm | Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.DPT 375-7/112 Thiên Cầm - Vệ sinh, thay dây buộc cổ sứ, xử lý khiếm khuyết, chỉnh trang 5S TBA Cẩm Nhượng 2 thuộc ĐZ 375E18.9 39020 | 2025-01-13 | 14:06 | 2025-01-13 | 16:37 | 151 | 2709
3618 | Kỳ Trinh 18 | TBA Kỳ trinh 18 | Khắc phục khiếm khuyết, thay thế cáp tổng Tại TBA Kỳ Trinh 18 thuộc ĐZ 473E18.3 | 2025-01-13 | 14:15 | 2025-01-13 | 16:20 | 125 | 51
3619 | Kỳ Lợi 8 | TBA Kỳ Lợi 8 | Khắc phục khiếm khuyết, thay thế cáp tổng Tại TBA Kỳ Lợi 8 thuộc ĐZ 371E18.3 | 2025-01-13 | 14:20 | 2025-01-13 | 17:10 | 170 | 211
3620 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 14:49 | 2025-01-13 | 14:54 | 5 | 6450
3621 | MC 472E18.7 | Xã Sơn Giang, Thị Trấn Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Ninh, Phúc Mai Thủy | cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 14:49 | 2025-01-13 | 14:54 | 5 | 265
3622 | LTD 472-9/48/00 Sơn Châu LL(472-474E18.2). | Xã Sơn Bằng | 1.MC471E18.7 - Thời gian cắt điện dự kiến: Thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 14:51 | 2025-01-13 | 15:05 | 14 | 1625
3623 | LTD 472-9/48/00 Sơn Châu LL(472-474E18.2). | Xã Sơn Bằng | 1.MC471E18.7 - Lịch dự kiến cắt điện thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 14:51 | 2025-01-13 | 15:05 | 14 | 5156
3624 | Liên Minh | Thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh, | Thay ATM tổng do quá tải phát nhiệt ngăn ngừa sự cố tại tủ 0.4kV – TBA Liên Minh – ĐZ 372E18.4 | 2025-01-13 | 15:00 | 2025-01-13 | 15:39 | 39 | 341
3918 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371E18.7 | 2025-01-13 | 15:19 | 2025-01-13 | 15:21 | 2 | 1647
3919 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Hàm, Sơn Trường | Chuyển nguồn ĐZ 371E18.7 | 2025-01-13 | 15:19 | 2025-01-13 | 15:21 | 2 | 4958
3920 | MC 375E18.7 | Xã Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | Chuyển lại nguồn thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 15:20 | 2025-01-13 | 15:23 | 3 | 5125
3921 | MC373E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Khu vực Cữa Khẩu | Chuyển nguồn thi công, đấu nối đóng điện giai đoạn 05 đợt 1, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm; | 2025-01-13 | 15:20 | 2025-01-13 | 15:22 | 2 | 7892
3922 | MC 472E18.2 | Xã Hòa Lạc ,Đức Long | Đổi nguồn | 2025-01-13 | 15:27 | 2025-01-13 | 15:31 | 4 | 2985
3923 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh,Thị trấn Đức Thọ | Đổi nguồn | 2025-01-13 | 15:27 | 2025-01-13 | 15:31 | 4 | 589
3924 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh,Thị trấn Đức Thọ | Đổi nguồn | 2025-01-13 | 15:27 | 2025-01-13 | 15:31 | 4 | 5383
3925 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh,Thị trấn Đức Thọ | Đổi nguồn | 2025-01-13 | 15:27 | 2025-01-13 | 15:31 | 4 | 2862
3926 | DCL 379-9/163/03 Thanh Thành Đạt LL3(379E18.7-371E18.2) | NM Thanh Thành Đạt | Chuyển kết dây cơ bản | 2025-01-13 | 15:36 | 2025-01-13 | 15:37 | 1 | 33
3927 | MC 373/62/03 MV | Phường Nam Hồng ,KCN Nam Hồng | Chuyễn đổi PT cấp điện | 2025-01-13 | 16:05 | 2025-01-13 | 16:06 | 1 | 1976
3928 | MC 372TL-9/47 Phúc Lĩnh LL3 (372TL-373E18.4) | 0 | Chuyển đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-13 | 16:09 | 2025-01-13 | 16:10 | 1 | 1614
3929 | MC 372TL-9/47 Phúc Lĩnh LL3 (372TL-373E18.4) | 0 | Chuyển đổi PT cấp điện B18 | 2025-01-13 | 16:09 | 2025-01-13 | 16:10 | 1 | 2313
3930 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | Xã Đức Thủy Đức Nhân Đức Thủy | Cắt DPT 373-7/91A Đức Thủy chuyển nguồn nhận từ E18.4 | 2025-01-13 | 16:34 | 2025-01-13 | 16:39 | 5 | 1963
3931 | DCL 373-9/64/13 Đức Dũng LL (373E18.2-372E18.4) | Thị Trấn Đức Thọ Xã Lâm Thung Thủy | Chuyển nguồn nhận từ E18.4 | 2025-01-13 | 16:34 | 2025-01-13 | 16:35 | 1 | 13265
3932 | LBS 372/107 Trường Lộc | xã Nhân Lộc, xã Kim Lộc, xã Phú Lộc, xã Nga Lôc, xã Song Lộc, xã Trường Lộc | Chuyển lại phương thức cấp điện trả lại kết dây cơ bản ĐZ 372E18.4 | 2025-01-13 | 16:41 | 2025-01-13 | 16:45 | 4 | 9334
3933 | DPT372-9/65/62 (LL5) | Xã Yên Lộc - Xã Thanh Lộc | Chuyển lại phương thức kết dây cơ bản PT sau MC 372/65/1 NR Yên Lộc - Thanh Lộc nhận lại nguồn 372E18.4 | 2025-01-13 | 16:46 | 2025-01-13 | 16:49 | 3 | 2166
3934 | DPT 473-7/59/4/ NR Hồng Thái 2 | Xã Vượng Lộc | Chuyển phương thức cấp điện - phụ tại sau DPT 473-7/59/4 NR Hồng Thái 2 nhân nguồn từ ĐZ 471E18.12 (kết dây cơ bản) | 2025-01-13 | 16:50 | 2025-01-13 | 16:53 | 3 | 2
3935 | DPT 473-7/59/4/ NR Hồng Thái 2 | Xã Vượng Lộc | Chuyển phương thức cấp điện - phụ tại sau DPT 473-7/59/4 NR Hồng Thái 2 nhân nguồn từ ĐZ 471E18.12 (kết dây cơ bản) | 2025-01-13 | 16:50 | 2025-01-13 | 16:53 | 3 | 1117
3936 | 476E18.4 | Khối 9, Khối 10, Phúc Xuân, Hồng Vinh, Xuân Thủy TT Nghèn; xã Khánh Lộc (cũ); xã Trung Lộc; xã Thượng Lộc, xã Vượng Lộc | - Chuyển lại phương thúc kết dây cơ bản | 2025-01-13 | 16:54 | 2025-01-13 | 16:57 | 3 | 6245
3937 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Chuyển ĐZ 371E18.4 trả lại kết dây cơ bản (nhận lại nguồn E18.4) | 2025-01-13 | 17:43 | 2025-01-13 | 17:43 | 0 | 9836
3938 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Chuyển ĐZ 371E18.4 trả lại kết dây cơ bản (nhận lại nguồn E18.4) | 2025-01-13 | 17:43 | 2025-01-13 | 17:43 | 0 | 449
3939 | 373E18.8 | xã hương thủy và hà linh | Cắt điện chuyển nguồn phục vụ công tác theo kế hoạch, | 2025-01-14 | 04:50 | 2025-01-14 | 04:51 | 1 | 6762
4255 | 373E18.8 | xã hương thủy và hà linh | Cắt điện chuyển nguồn phục vụ công tác theo kế hoạch, | 2025-01-14 | 04:50 | 2025-01-14 | 04:51 | 1 | 49
4572 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | xã phú gia | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Tháo cung Vị trí 89 trục chính ĐZ 973E18.8 (3 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-14 | 04:57 | 2025-01-14 | 06:00 | 63 | 3289
4890 | Cung VT 89 TC ĐZ 973 E18.8 | Xã Phú Gia | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 89 trục chính ĐZ 973E18.8 (3 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-14 | 06:00 | 2025-01-14 | 18:25 | 745 | 1397
5209 | DPT 373-7/148 - Đức Thuận | Phường Đức Thuận | Cắt chuyển nguồn phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-14 | 06:00 | 2025-01-14 | 06:05 | 5 | 1679
5210 | DPT 373-7/148 - Đức Thuận | Phường Đức Thuận | 1.DCL 373-7/149/29 Nr Đò Trai -Bấn - Tháo giàn giáo khoảng 14 NR Đò Trai – Bấn ĐZ 373E18.4 đến vị trí 01 NR Đức Thuận 2 ĐZ 373E18.4 | 2025-01-14 | 06:00 | 2025-01-14 | 11:48 | 348 | 827
5211 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc | 1.cung cột 52 - Thay dao PT 371-7/60 Thạch Liên, Thay cầu chì SI tụ bù vị trí cột 59A trục chính ĐZ 371E18.4_39038 | 2025-01-14 | 06:10 | 2025-01-14 | 12:40 | 390 | 1478
5212 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc | 1.cung cột 52 - Thay dao PT 371-7/60 Thạch Liên, Thay cầu chì SI tụ bù vị trí cột 59A trục chính ĐZ 371E18.4_39038 | 2025-01-14 | 06:10 | 2025-01-14 | 12:40 | 390 | 449
5213 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc | Đóng cáp điện hộ trợ phụ tải sau DPT 371-7/107 Quang Lộc | 2025-01-14 | 06:10 | 2025-01-14 | 06:12 | 2 | 3264
5214 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc | 1.DCL 371-1/31 Thị Trấn - Tháo cung Tại vị trí cột 52 trục chính ĐZ 371E18.4_39037 | 2025-01-14 | 06:10 | 2025-01-14 | 06:15 | 5 | 1354
5215 | 371E18.4 | Thị trấn Nghèn, xã Tiến Lộc, xã Quang Lộc, xã Đồng Lộc, xã Thượng Lộc | Phục vụ thao tác cắt DCL 371-1/31 Thị trấn (cắt thêm DPT 371-7/26 Thị Trấn) | 2025-01-14 | 06:10 | 2025-01-14 | 06:12 | 2 | 3768
5216 | DPT 371-7/26 Thị trấn Nghèn | Khối 5 Nam Sơn TT Nghèn, Bệnh Viện Can Lộc | Cắt DPT 371-7/26 Thị trấn phục vụ đóng DCL 371-1/31 Thị trấn | 2025-01-14 | 06:14 | 2025-01-14 | 06:17 | 3 | 183
5217 | LBS 373/95/1 NR Đ.Thủy-Đ.Thanh | xã Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh | Thay DCL, CSV 35kV Tại TBA Đ.Thanh 4 ĐZ 373E18.2 39255 | 2025-01-14 | 06:28 | 2025-01-14 | 13:07 | 399 | 2122
5218 | Đức Long 5 | Thôn Cầu Đôi - xã Tân Dân | Thay giàn thanh cái hạ thế, lắp bổ sung ATM nhánh, kéo bổ sung cáp xuất tuyến, chỉnh trang ĐZ hạ thế Từ tủ PP hạ thế đến VT (1.2.3).1 TBA Đức Long 5 ĐZ 371E18.2 39260 | 2025-01-14 | 07:14 | 2025-01-14 | 12:00 | 286 | 123
5219 | LBS 371/132 Thiên Cầm | Thiên Cầm | Cắt điện để thao tác DCL | 2025-01-14 | 07:15 | 2025-01-14 | 07:16 | 1 | 708
5220 | Sơn Diệm 1 | Thôn 7 xã Sơn Diệm | 1.Sơn Diệm 1 - Thay cầu chì ống PK, thanh cái, dây chống sét, chỉnh trang 5S, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu MBA, tra mỡ chống bào mòn TBA Sơn Diệm 1 ĐZ 371 E18.7 (3 người 1 ĐVCT) (KHT 39229) | 2025-01-14 | 07:23 | 2025-01-14 | 09:00 | 97 | 182
5221 | DCL 371-7/13/01 NR Đồn 567 | NR Đồn 567 | Cắt điện theo yêu cầu của KH để PQHL | 2025-01-14 | 07:34 | 2025-01-14 | 17:34 | 600 | 4
5222 | DPT 473-7/51 Thị Trấn | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Thăng | 1.DPT 473-7/51 Thị Trấn - Thay sứ và phụ kiện, thu hồi sứ và phụ kiện củ tại xà sứ đến TBA thị trấn 16 thuộc ĐZ 473E18.9 Tại xà sứ đến TBA thị trấn 16 thuộc ĐZ 473E18.9 39104 | 2025-01-14 | 07:39 | 2025-01-14 | 09:32 | 113 | 1430
5223 | Sơn Lâm 7 (PA16HSU30311-PA16HSU3031102) | Thôn Lâm Phúcxã Sơn Lâm | 1.Sơn Lâm 7 - Lắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất ĐZ hạ thế. Tại VT 2.9; 2.11 TBA Sơn Lâm 7 ĐZ 375E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39227) | 2025-01-14 | 07:40 | 2025-01-14 | 09:50 | 130 | 77
5224 | Nguyễn Du 4 | P: Nguyễn Du | Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái AB2 đến vị trí tủ TC 2.1/1.6 TBA Nguyễn Du 4 thuộc ĐZ 472E18.1 | 2025-01-14 | 07:40 | 2025-01-14 | 10:03 | 143 | 81
5225 | DPT 378-7/180 Kỳ Sơn | Kỳ Thượng, Kỳ Sơn | 1.DPT 378-7/180 Kỳ Sơn - Khắc phục khiếm khuyết, tháo gỡ DPT và sửa chữa DCL Từ vị trí 218-219 trục chính ĐZ 378E18.3 KHT 39239 | 2025-01-14 | 07:40 | 2025-01-14 | 11:35 | 235 | 4349
5226 | DPT 375-7/35 C.Thịnh | Cẩm Hưng,Cẩm Thịnh ,Cẩm Phúc | 1.DPT 375-7/35 C.Thịnh - Chỉnh cột nghiêng tại vị trí 59 trục chính ĐZ 375 E18.9 Tại vị trí 159 trục chính ĐZ 357E18.9 39111 | 2025-01-14 | 07:46 | 2025-01-14 | 10:45 | 179 | 1740
5227 | DCL+FCO 479-7/02/0 NR Thạch Hạ 12 | Thạch Hạ | 1.Thạch Hạ 12 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đóng tiếp địa, chuyển dây, dịch chuyển cáp ngầm, tháo lắp trụ đỡ máy biến áp kiêm tủ hạ thế và máy biến áp tại ĐZ trung hạ thế và TBA Thạch Hạ 12 thuộc ĐZ 479E18.1 Tuyến cáp ngầm 22kV NR Thạch Hạ 12 cách chân cột VT 02 NR Thạch Hạ 4 thuộc ĐZ 479E18.1; Tuyến cáp ngầm 0,4kV lộ 1 từ TBA đến tủ T1-1; Tuyến cáp ngầm 0,4kV lộ 2 từ TBA đến tủ T2-1; Tuyến cáp ngầm 0,4kV lộ 3 từ TBA đến tủ T3-1; Tuyến ĐZ 0,4kV lộ 4 và lộ 5 từ TBA đến VT (4.5).1 sau TBA Thạch Hạ 12 thuộc ĐZ 479E18.1 39141 | 2025-01-14 | 07:47 | 2025-01-14 | 17:13 | 566 | 88
5228 | (Thạch Sơn 1) | Thôn Tây Sơn | 1.(Thạch Sơn 1) - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA, thay đầu cốt phía trên ATM tổng Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Sơn 1 ĐZ 474E18.1 39297 | 2025-01-14 | 07:50 | 2025-01-14 | 09:00 | 70 | 174
5229 | Thạch Bằng 4 | xóm 4 xã Thạch Bằng | 1.Thạch Bằng 4 - Kiểm tra hệ thống đo lường, bổ sung cung lèo, cân pha san tải, thay dây nguồn, hộp công tơ kém chất lượng, kiểm tra sữ dụng điện khách hàng, kết hợp chỉnh trang 5S ĐZ sau TBA Thạch Bằng 4 | 2025-01-14 | 08:15 | 2025-01-14 | 09:10 | 55 | 398
5230 | Thị Trấn 8 | Thị Trấn Cẩm Xuyên | 1.Thị Trấn 8 - Xử lý thay cáp xuất tuyến lộ 1 sau ATM 1 TBA Thị Trấn 8 ĐZ 473 E18.9 bị phát nhiệt nguy cơ sự cố | 2025-01-14 | 08:40 | 2025-01-14 | 10:28 | 108 | 228
5231 | Thạch Bàn 4 | Thôn Bình Sơn | 1.Thạch Bàn 4 - Nâng công suất MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Bàn 4 ĐZ 375E18.1 39292 | 2025-01-14 | 08:45 | 2025-01-14 | 12:04 | 199 | 175
5232 | Thạch Bàn 2 | Xóm Thanh Long | 1.Thạch Bàn 2 - Nâng công suất MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Bàn 2 ĐZ 375E18.1 39291 | 2025-01-14 | 08:50 | 2025-01-14 | 10:00 | 70 | 157
5233 | Thạch Kim 4 | Xóm 4 xã thạch Kim | 1.Thạch Kim 4 - Thí nghiệm CBM CSV các TBA Thạch Kim 4 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-14 | 09:20 | 2025-01-14 | 10:25 | 65 | 447
5234 | Đông Ngạn | Thôn Đông Ngạn | 1.Đông Ngạn - Vệ sinh, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Đông Ngạn ĐZ 476E18.1 39300 | 2025-01-14 | 09:25 | 2025-01-14 | 10:35 | 70 | 120
5235 | Sơn Quang 2 | Thôn Bảo Trung, Bảo Thượng xã Quang Diệm | 1.Sơn Quang 2 - Thay cầu chì ống PK, thanh cái, dây chống sét, chỉnh trang 5S, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu MBA, tra mỡ chống bào mòn TBA Sơn Quang 2 ĐZ 371 E18.7. KHT, 39335 | 2025-01-14 | 09:32 | 2025-01-14 | 10:53 | 81 | 129
5236 | Sơn Lâm 6 (PA16HSU30192-PA16HSU3019201) | Thôn Lâm Giang xã Sơn Lâm | 1.Sơn Lâm 7 - Lắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất ĐZ hạ thế. Tại VT 2.9; 2.11 TBA Sơn Lâm 7 ĐZ 375E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39227) | 2025-01-14 | 10:05 | 2025-01-14 | 11:15 | 70 | 54
5237 | LBS 371/132 Thiên Cầm | Thiên Cầm, Cẩm Nhương | Cắt điện để thao tác DCL | 2025-01-14 | 11:23 | 2025-01-14 | 11:24 | 1 | 4649
5238 | MC 371/31 Thị trấn Can Lộc | Xã Tiến Lộc | 1.DCL 371-1/31 Thị Trấn - Đấu cung tại vị trí cột 52 trục chính ĐZ 371E18.4_39041 | 2025-01-14 | 11:46 | 2025-01-14 | 12:40 | 54 | 1354
5239 | 371E18.4 | Thị Trấn Nghèn | Cắt MC 371E18.4 phục vụ thao tác cắt DCL 371-1/31 Thị trấn (phục vụ đấu cung 52TC) | 2025-01-14 | 11:46 | 2025-01-14 | 11:48 | 2 | 3768
5240 | LBS 372/20/72 Đồng Lộc | Xã Quang Lộc, xã Đòng Lộc, xã Thượng Lộc | Cắt LBS 372/20/72 Đồng Lộc phục vụ thao tác đóng DPT 371-7/107 Quang Lộc, trả lại kết dây cơ bản sau khi đấu xong cung tại cột 52TC ĐZ 371E18.4 | 2025-01-14 | 12:36 | 2025-01-14 | 12:40 | 4 | 3264
5596 | 371E18.4 | Thi trấn Nghèn | Cắt MC 371E18.4 phục vụ thao tác đóng DCL 371-1/31 Thị trấn | 2025-01-14 | 12:37 | 2025-01-14 | 12:40 | 3 | 3768
5597 | 473-7 | Thị Trấn Cẩm Xuyên | 1.BCH QUÂN SỰ CX - Bổ sung cờ tiếp địa từ xà rẽ nhánh vào xà nguồn đến, chuyển tiếp địa CSV bắt vào xà tại VT 01; Buộc lại dây cổ sứ tại VT 05; Ép sát dây tiếp địa gốc vào thân cột, ty sứ đứng pha giữa siết chưa hết ren. Bắt đầu cosse dây thoát sét CSV và cố định dây vào xà tại VT 10 NR Thị Trấn – Rừng Phòng Hộ thuộc ĐZ 473 E18.9 Tại vị trí 01; 05 và vị trí 10 NR Thị Trấn – Rừng Phòng Hộ thuộc ĐZ 473 E18.9 39113 | 2025-01-14 | 13:35 | 2025-01-14 | 15:55 | 140 | 2643
5598 | Sơn Hàm 8 | Thôn Bình Sơn xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 8 - Thay máy biến áp TBA Sơn Hàm 8 ĐZ 371 E18.7 Từ sau vị trí tiếp đất 3 pha phía sau má cầu chì FCO đến trước ABT TBA Sơn Hàm 8 ĐZ 371 E18.7 (3 người 1 ĐVCT) (KHT 39232) | 2025-01-14 | 13:45 | 2025-01-14 | 15:45 | 120 | 102
5599 | Kỳ Hợp 4 | Kỳ Hợp | 1.Kỳ Hợp 4 - Hoán đổi MBA và các TBA kèm theo Tại TBA Kỳ Hợp 4 thuộc ĐZ 378E18.3 KHT 39238 | 2025-01-14 | 13:45 | 2025-01-14 | 16:00 | 135 | 97
5600 | Kỳ Sơn 6 | Kỳ Sơn | 1.Kỳ Sơn 6 - Hoán đổi MBA và các TBA kèm theo Tại TBA Kỳ Sơn 6 thuộc ĐZ 378E18.3 KHT 39237 | 2025-01-14 | 13:46 | 2025-01-14 | 16:20 | 154 | 175
5601 | Thạch Kim 5 | Xóm xuân hải xã thạch Kim | 1.Thạch Kim 5 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Kim 5 ĐZ 476E18.1. (39177) | 2025-01-14 | 14:00 | 2025-01-14 | 14:50 | 50 | 429
5602 | Tùng Ảnh 5 | Thôn Châu Lĩnh - xã Tùng Ảnh | Ép lại cung ĐZ hạ thế Tại VT(1.2.3).4 TBA Tùng Ảnh 5 39263 | 2025-01-14 | 14:15 | 2025-01-14 | 16:24 | 129 | 210
5603 | Tùng Ảnh 9 (PA16DTU30133-PA16DTU3013303) | Thôn Châu Trinh - xã Tùng Ảnh | Ép lại cung ĐZ hạ thế Tại VT 3.3 TBA Tùng Ảnh 9 39262 | 2025-01-14 | 14:41 | 2025-01-14 | 16:24 | 103 | 75
5967 | Thạch Kim 9 | Xom 9 xã thạch Kim | 1.Thạch Kim 9 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Kim 9 ĐZ 476E18.1. (39178) | 2025-01-14 | 15:10 | 2025-01-14 | 15:50 | 40 | 336
5968 | Liên Minh 3 | Xã Liên Minh | Xử lý đầu cốt bị phát nhiệt đột xuất của TBA Liên Minh | 2025-01-14 | 16:24 | 2025-01-14 | 17:05 | 41 | 276
5969 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | 1.MC 479/22/03 NR Thạch Hạ - Làm BPAT đóng DCL cấp điện ĐZ cáp ngầm trung thế 22 kV NR TBA Thạch Hạ 12 thuộc ĐZ 479E18.1 | 2025-01-14 | 17:10 | 2025-01-14 | 17:13 | 3 | 2433
5970 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | 1.MC 479/22/03 NR Thạch Hạ - Làm BPAT đóng DCL cấp điện ĐZ cáp ngầm trung thế 22 kV NR TBA Thạch Hạ 12 thuộc ĐZ 479E18.1 | 2025-01-14 | 17:10 | 2025-01-14 | 17:13 | 3 | 2661
5971 | MC471E18.7 | Xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, Xã An Hòa thịnh | 1.MC471E18.7 - Cắt nháy MC 471E18.7 để thao tác cắt DPT 471-7/124/06 NR Sơn Tiến và đóng DPT 471-7/73/05 NR Sơn Tiến ĐZ 471E18.7 | 2025-01-14 | 17:30 | 2025-01-14 | 17:35 | 5 | 6033
5972 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 89 trục chính ĐZ 973E18.8 (3 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-14 | 17:40 | 2025-01-14 | 18:25 | 45 | 1892
5973 | 475-7 | Nguyễn Du | Đóng cấp nguồn ĐZ 479E18.1 đến DPT 475-7 RMU28 - ĐZ 472E18.1 | 2025-01-14 | 22:50 | 2025-01-14 | 22:53 | 3 | 115
5974 | MC 477/195/03 NR T/ Trị | Xã thạch Trị | 0 | 2025-01-15 | 04:00 | 2025-01-15 | 04:00 | 0 | 1016
5975 | MC 471/37 Đường Hà Huy Tập | Hà Huy Tập, Nam Hà, Tân Giang | chuyển PT cấp điện sau khi phân đoạn sự cố | 2025-01-15 | 05:04 | 2025-01-15 | 06:16 | 72 | 1811
5976 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Xã Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Tháo cung Vị trí 62 trục chính ĐZ 973E18.8 (3 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-15 | 05:06 | 2025-01-15 | 06:00 | 54 | 227
5977 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Xã Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 62 trục chính ĐZ 973E18.8 (3 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-15 | 05:06 | 2025-01-15 | 17:21 | 735 | 3062
5978 | MC 372/19/57 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Liên Minh, Tùng Châu | Thay DCL, CC ống, CSV 35kV Tại TBA Liên Minh 2 ĐZ 372E18.2 39264 | 2025-01-15 | 06:28 | 2025-01-15 | 12:04 | 336 | 2869
5979 | MC 372/19/57 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Liên Minh, Tùng Châu | Cắt LBS 373/58/19 LM để đóng DPT 373-7/125/22 Yên Hồ | 2025-01-15 | 06:28 | 2025-01-15 | 06:29 | 1 | 3461
5980 | DCL:374-1/98 Cẩm Vịnh | Cẩm Thành,Cẩm Vịnh | 1.DCL:374-1/98 Cẩm Vịnh - Thay xà, sứ, phụ kiện; thu hồi xà, sứ, phụ kiện cũ từ VT 113 đến 124 TC ĐZ 374E18.1 Từ VT 113 đến VT 124 trục chính ĐZ 374E18.1 39107 | 2025-01-15 | 08:11 | 2025-01-15 | 12:23 | 252 | 504
5981 | DPT 373-7/65 cẩm Quang | Cẩm Quang,Cẩm Thành | Cắt LBS để thao tác cắt DCL 374-7/124/01 NR Cẩm Thành - Cẩm Mỹ | 2025-01-15 | 08:11 | 2025-01-15 | 19:16 | 665 | 1410
5982 | Bùi Xá 1 (PA16DTU30055-PA16DTU3005501) | Xã Bùi Xá | Ép lại đầu cốt pha C phía dưới ATM nhánh 1 ( có nguy cơ sự cố ) | 2025-01-15 | 08:12 | 2025-01-15 | 08:32 | 20 | 244
5983 | Bùi Xá 1 (PA16DTU30055-PA16DTU3005502) | Xã Bùi Xá | Ép lại đầu cốt pha C phía dưới ATM nhánh 1 ( có nguy cơ sự cố ) | 2025-01-15 | 08:12 | 2025-01-15 | 08:32 | 20 | 48
5984 | Bùi Xá 1 (PA16DTU30055-PA16DTU3005503) | Xã Bùi Xá | Ép lại đầu cốt pha C phía dưới ATM nhánh 1 ( có nguy cơ sự cố ) | 2025-01-15 | 08:12 | 2025-01-15 | 08:32 | 20 | 23
5985 | Bùi Xá 1 (PA16DTU30055-PA16DTU3005504) | Xã Bùi Xá | Ép lại đầu cốt pha C phía dưới ATM nhánh 1 ( có nguy cơ sự cố ) | 2025-01-15 | 08:12 | 2025-01-15 | 08:32 | 20 | 1
5986 | DPT 374-7/124/21 NR C.Thành-C.Mỹ | Cẩm Thành | 1.DCL 374-7/124/01 NR C.Thành-C.Mỹ (số 2) - Thay dây dẫn khoảng cột 02-03 NR Cẩm Thành – Cẩm Mỹ thuộc ĐZ 374E18.1 Từ vị trí 02 đến vị trí 03 NR Cẩm Thành – Cẩm Mỹ thuộc ĐZ 374 E18.1 39114 | 2025-01-15 | 08:12 | 2025-01-15 | 11:09 | 177 | 1102
5987 | Đức Liên 4 (PA16VQU30116-PA16VQU3011601) | Thôn Liên Châu, xã Đức Liên | Ra quân giảm tổn thất, chỉnh trang đường dây hạ thế Tại ĐZ hạ thế tuyến 1, 2 TBA Đức Liên 4 thuộc ĐZ 371 E18.2 39312 | 2025-01-15 | 09:01 | 2025-01-15 | 11:27 | 146 | 51
5988 | LBS 479/22/20 Th. Hạ-Nguyễn Du LL11 (Liên lạc 479E18.1 - 472E18.1) | Nguyễn Du | Chuyển nguồn trả lại lược đồ | 2025-01-15 | 11:41 | 2025-01-15 | 11:42 | 1 | 115
5989 | MC 373/125/6 NR Y.Hồ-L.Minh | Xã Yên Hồ , La Quang Vĩnh | Chuyển nguồn | 2025-01-15 | 12:01 | 2025-01-15 | 12:04 | 3 | 3461
6397 | 374E18.1 | Thành Phố Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh | 1.374E18.1 - Cắt MC để thao tác DCL 374-1/98 Cẩm Vịnh | 2025-01-15 | 12:21 | 2025-01-15 | 12:23 | 2 | 1050
6398 | 374E18.1 | Thành Phố Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh | 1.374E18.1 - Cắt MC để thao tác DCL 374-1/98 Cẩm Vịnh | 2025-01-15 | 12:21 | 2025-01-15 | 12:23 | 2 | 758
6399 | MC 374/177 Phú Vinh | Kỳ Liên | 1.DCL 374-7/217 Kỳ Phương - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế phụ kiện, DPT Tại vị trí 246 trục chính ĐZ 374E18.5 BST 39372 | 2025-01-15 | 13:42 | 2025-01-15 | 15:55 | 133 | 1143
6400 | MC 374/177 Phú Vinh | Kỳ Liên | Cắt MC để Thao tác DCL 374-7/217 Kỳ Phương Thuộc ĐZ 374E18.5 | 2025-01-15 | 13:42 | 2025-01-15 | 13:45 | 3 | 140
6401 | MC 477E18.3 | KỲ Tân, Sông trí | 1.Kỳ Hoa 13 - Hoán đổi MBA và các TBA kèm theo Tại TBA Kỳ Hoa 13 thuộc ĐZ 477E18.3 KHT 39245 | 2025-01-15 | 13:57 | 2025-01-15 | 17:00 | 183 | 272
6402 | MC 477E18.3 | KỲ Tân, Sông trí | 1.Sông Trí 22 - Hoán đổi MBA và các TBA kèm theo Tại TBA Sông Trí 22 thuộc ĐZ 477E18.3 KHT 39244 | 2025-01-15 | 13:57 | 2025-01-15 | 17:00 | 183 | 82
6403 | Đức Liên 4 (PA16VQU30116-PA16VQU3011602) | Thôn Liên Châu, xã Đức Liên | Ra quân giảm tổn thất, chỉnh trang đường dây hạ thế Tại ĐZ hạ thế tuyến 1, 2 TBA Đức Liên 4 thuộc ĐZ 371 E18.2 39312 | 2025-01-15 | 14:54 | 2025-01-15 | 16:56 | 122 | 47
6404 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Xã Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 62 trục chính ĐZ 973E18.8 (3 người, 1 ĐVCT) | 2025-01-15 | 16:20 | 2025-01-15 | 17:21 | 61 | 227
6822 | MC 477E18.3 | Sông Trí-Kỳ Tân | Thao tác đóng FCO TBA Sông Trí 22 và TBA Kỳ Hoa 13 không điện do mưa to nước chảy thành dòng | 2025-01-15 | 16:55 | 2025-01-15 | 17:00 | 5 | 4369
6823 | LBS 374/124/52 NR C.Thành -C.Mỹ | Cắt LBS để thao tác cắt DCL 374-7/124/01 NR Cẩm Thành - Cẩm Mỹ | Cắt LBS để thao tác cắt DCL 374-7/124/01 NR Cẩm Thành - Cẩm Mỹ | 2025-01-15 | 19:05 | 2025-01-15 | 19:16 | 11 | 3686
6824 | DPT 373-7/136/01 - Nr Thái Yên | Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ | 1.DPT 373-7/136/01 - Nr Thái Yên - Thay DCL tại TBA Đ.Thịnh 1, Đ.Thanh 1 ĐZ 373E18.4 (39356) | 2025-01-16 | 06:44 | 2025-01-16 | 10:48 | 244 | 2375
6825 | DPT 373-7/136/01 - Nr Thái Yên | Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ | 1.DPT 373-7/136/01 - Nr Thái Yên - Thay DCL tại TBA Đ.Thịnh 1, Đ.Thanh 1 ĐZ 373E18.4 (39356) | 2025-01-16 | 06:44 | 2025-01-16 | 10:48 | 244 | 2
6826 | DCL:375-1/54 Xuân Hồng | Thôn 1-5 xã Xuân Lam | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-16 | 06:55 | 2025-01-16 | 07:35 | 40 | 1610
6827 | DCL:375-1/54 Xuân Hồng | Thôn 1-5 xã Xuân Lam | Tháo vật liệu cách điện dây dẫn, tháo giàn giáo khoảng cột 02 – 03 nhánh rẽ Xuân Lam 6 ĐZ 374E18.11 Tại khoảng cột 02 – 03 nhánh rẽ Xuân Lam 6 ĐZ 374E18.11 | 2025-01-16 | 06:55 | 2025-01-16 | 09:08 | 133 | 934
6828 | Đức Hòa 8 (PA16DTU40171-PA16DTU4017101) | Xã Đức Hóa | Thay khóa néo CVX | 2025-01-16 | 07:30 | 2025-01-16 | 08:28 | 58 | 50
6829 | DPT 471-7/121/1 NR Thụ Lộc 2 | 0 | 1.DPT 471-7/121/1 NR Thụ Lộc 2 - Bọc vật liệu cách điện dây dẫn tại khoảng cột 10 – 11 NR Thụ Lộc 2 thuộc ĐZ 471E18.4 phục vụ lắp đặt xà thép VT 34 ĐZ110kV Lộc Hà. (39378) | 2025-01-16 | 07:30 | 2025-01-16 | 10:31 | 181 | 1519
6830 | DCL 472-9/29/18 S.Long LL(472E18.2-474E18.2) | xã Hòa Lạc, xã Ân Phú (VQ) | Thay CSV 22kV Tại VT 10 NR Đ.Đồng-Â.Phú ĐZ 472E18.2 39538 ( kết hợp cắt điên phục vụ thi công ĐZ 110 KV Hưng Đông -Linh Cảm | 2025-01-16 | 07:32 | 2025-01-16 | 10:32 | 180 | 410
6831 | DCL 472-9/29/18 S.Long LL(472E18.2-474E18.2) | xã Hòa Lạc, xã Ân Phú (VQ) | Thay CSV 22kV Tại VT 10 NR Đ.Đồng-Â.Phú ĐZ 472E18.2 39538 ( kết hợp cắt điên phục vụ thi công ĐZ 110 KV Hưng Đông -Linh Cảm | 2025-01-16 | 07:32 | 2025-01-16 | 10:32 | 180 | 589
7263 | Đức Hòa 1 (PA16DTU40019-PA16DTU4001902) | Xã Đức Hòa | Thay khóa néo CVX | 2025-01-16 | 07:38 | 2025-01-16 | 08:35 | 57 | 21
7696 | DPT 373-7/22 Kỳ Giang | Kỳ Giang, Kỳ Tiến | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-16 | 07:41 | 2025-01-16 | 07:45 | 4 | 5854
7697 | DPT 373-7/22 Kỳ Giang | Kỳ Giang, Kỳ Tiến | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-16 | 07:41 | 2025-01-16 | 07:45 | 4 | 2499
8132 | DPT 375-7/67/12 Nr LL16 Kỳ Tiến (373-375E18.14) | Kỳ Giang, Kỳ Tiến | 1.DPT 373-7/22 Kỳ Giang - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế phụ kiện, DCL Tại vị trí cột số 05 NR LL16 Kỳ Tiến thuộc ĐZ 373E18.14 BST 39369 | 2025-01-16 | 07:41 | 2025-01-16 | 11:12 | 211 | 629
8133 | DPT 373-7/77 Kỳ Tiến | Kỳ Giang, Kỳ Tiến | 1.DPT 373-7/22 Kỳ Giang - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế phụ kiện, DCL Tại vị trí cột số 05 NR LL16 Kỳ Tiến thuộc ĐZ 373E18.14 BST 39369 | 2025-01-16 | 07:41 | 2025-01-16 | 11:12 | 211 | 1183
8571 | Thạch Kim 1 | Xóm hoa thành thạch kim | 1.Thạch Kim 1 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Kim 1 ĐZ 476E18.1. (39183) | 2025-01-16 | 07:50 | 2025-01-16 | 08:31 | 41 | 370
9010 | Hà Huy Tập 2 | Hà Huy Tập 2 | 1.- Thay CCSI TBA Hà Huy Tập 2 Tại vị trí TBA Hà Huy Tập 2 - ĐZ 478E18.1 39121 2.Nguyễn Du 4 - Thay thế tủ hạ thế, kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Hà Huy Tập 2 thuộc ĐZ 478 E18.1 39120 | 2025-01-16 | 07:50 | 2025-01-16 | 12:50 | 300 | 289
9450 | Xuân An 3 | Các KH thuộc TBA Xuân An 3 | Khắc phục chảy dầu MBA pha A sứ hạ thế Tại TBA Xuân An 3 thuộc ĐZ 371E18.11 | 2025-01-16 | 07:55 | 2025-01-16 | 10:05 | 130 | 410
9891 | Thạch Long 7 (PA16THU40197-PA16THU4019701) | Xóm Lộc Thủy | 1.Thạch Long 7 - Lắp đặt phụ kiện, kéo dây dân, tháo đấu cung, chuyển hộp công tơ sang lưới mới Trên tuyến đường dây hạ thế TBA Thạch Long 7 ĐZ 476E18.1 39299 | 2025-01-16 | 08:05 | 2025-01-16 | 15:17 | 432 | 192
10333 | Thạch Long 7 (PA16THU40197-PA16THU4019702) | Xóm Lộc Thủy | 1.Thạch Long 7 - Lắp đặt phụ kiện, kéo dây dân, tháo đấu cung, chuyển hộp công tơ sang lưới mới Trên tuyến đường dây hạ thế TBA Thạch Long 7 ĐZ 476E18.1 39299 | 2025-01-16 | 08:05 | 2025-01-16 | 15:17 | 432 | 50
10776 | DPT 372TL-7/16 Song Lộc | Xã Kim Lộc, xã Song Lộc cũ | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-16 | 08:07 | 2025-01-16 | 08:08 | 1 | 1299
11220 | MC 372 Trường Lộc | , Xã Song Lộc cũ, Xóm Đông Thạc, Tân Tiến, Phúc Trường - Xã Trường Lộc | 1.MC 372 Trường Lộc - Sửa DCL 372TL-1/13/1NR Song Lộc, Tháo silycol, buộc dây cổ sứ, kiểm tra xiết lại cung lèo tại DCL 372TL-1/13/1NR Song Lộc; Tháo silycol Từ cột 13.1 - 13.23 NR Song Lộc - ĐZ372TL_39045 | 2025-01-16 | 08:08 | 2025-01-16 | 12:50 | 282 | 1234
11665 | MC 372E18.5 | KCN Vũng Áng | Chuyển nguồn sau DCL 372-1/57 Kỳ Trinh nhận nguồn từ ĐZ 374 E18.5 | 2025-01-16 | 08:15 | 2025-01-16 | 08:36 | 21 | 1537
12111 | MC 372E18.5 | KCN Vũng Áng | 1.MC 372E18.5 - Thay thế chống sét van trạm biến áp Kỳ Trinh 5 thuộc đường dây 372E18.5. Tại trạm biến áp Kỳ Trinh 5 thuộc đường dây 372E18.5. BST 39376 | 2025-01-16 | 08:15 | 2025-01-16 | 13:19 | 304 | 311
12559 | Thạch Quý 13 | P:Thạch Quý | Tháo cung lưới cũ, đấu cung lưới mới NR tại VT (2.3).1 ĐZ 0,4kV sau TBA Thạch Quý 13 thuộc ĐZ 479 E18.1. | 2025-01-16 | 08:22 | 2025-01-16 | 14:44 | 382 | 99
13008 | Thạch Bằng 7 | Xóm xuân hải bải biển thạch bằng | 1.Thạch Bằng 7 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Bằng 7 ĐZ 476E18.1. (39184) | 2025-01-16 | 08:50 | 2025-01-16 | 09:46 | 56 | 214
13458 | Đức Hòa 5 (PA16DTU40143-PA16DTU4014302) | Xã Đức Hóa | Thay khóa néo, khóa đỡ CVX | 2025-01-16 | 09:17 | 2025-01-16 | 10:00 | 43 | 44
13909 | DPT 377-9/160 Cẩm Minh LL5 (377E18.9-373E18.4) | 0 | 1.DPT 373-7/22 Kỳ Giang - Chuyển nguồn phục vụ Khắc phục khiếm khuyết, thay thế phụ kiện, DCL Tại vị trí cột số 05 NR LL16 Kỳ Tiến thuộc ĐZ 373E18.14 BST 39369 | 2025-01-16 | 11:20 | 2025-01-16 | 11:25 | 5 | 4671
14361 | MC 372TL/47 Phúc Lĩnh | Xã Kim Lộc, xã Song Lộc cũ | 1.DPT 372TL-7/16 Song Lộc - Chuyển phương thúc cấp điện phụ tải sau DPT 372TL-7/16 Song Lộc nhận nguồn từ MC 372TL_39071 | 2025-01-16 | 12:48 | 2025-01-16 | 12:50 | 2 | 1299
14362 | LBS 372/185 DCL 372-9 Kỳ Liên LL7 DCL 372-1/185 | Phường Hoành Sơn | Chuyển nguồn về kết dây cơ bản | 2025-01-16 | 13:18 | 2025-01-16 | 13:19 | 1 | 1537
14363 | Thạch Bằng 10 | Xóm 10 xã thạch bằng | 1.Thạch Bằng 10 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Bằng 10 ĐZ 476E18.1. (39185) | 2025-01-16 | 13:31 | 2025-01-16 | 14:27 | 56 | 324
14819 | DCL 375-7/38 Kỳ Giang | Kỳ Giang, Kỳ Tiến | 1.DCL 375-7/38 Kỳ Giang - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế phụ kiện, DPT Tại vị trí cột số 12 NR LL16 Kỳ Tiến thuộc ĐZ 375E18.14 BST 39370 | 2025-01-16 | 14:00 | 2025-01-16 | 16:55 | 175 | 4147
14820 | MC 378/160/47 DCL 378-1/160/47 Nr K.Lâm => K.Lạc | Kỳ Lạc | 1.MC 378/160/47 DCL 378-1/160/47 Nr K.Lâm => K.Lạc - Thay thế chống sét van đường dây tại vị trí cột 95 nhánh rẽ Kỳ Lâm-Kỳ Lạc thuộc ĐZ 378E18.3. Tại vị trí cột 95 nhánh rẽ Kỳ Lâm-Kỳ Lạc thuộc ĐZ 378E18.3. KHT 38868 | 2025-01-16 | 14:00 | 2025-01-16 | 16:58 | 178 | 1263
15278 | Hương Thọ 7 (PA16VQU30110-PA16VQU3011002) | Xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang | Ra quân giảm tổn thất, cân đảo pha, thay thế dây dẫn, bổ sung cunng lèo, xử lý hành lang, chỉnh trang 5S, luân chuyển tụ bù trên đường dây hạ áp (39313) | 2025-01-16 | 14:08 | 2025-01-16 | 16:54 | 166 | 9
15737 | Hương Thọ 7 (PA16VQU30110-PA16VQU3011001) | Xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang | Ra quân giảm tổn thất, cân đảo pha, thay thế dây dẫn, bổ sung cunng lèo, xử lý hành lang, chỉnh trang 5S, luân chuyển tụ bù trên đường dây hạ áp (39313) | 2025-01-16 | 14:09 | 2025-01-16 | 16:53 | 164 | 56
16197 | Sở Rượu | Cầu Sở Rượu | 1.Thạch Hạ 2 - Thay thế tủ hạ thế, kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Cầu Sở Rượu thuộc ĐZ 478E18.1 39123 | 2025-01-16 | 14:13 | 2025-01-16 | 17:06 | 173 | 81
16198 | Xuân Hội 3 | Những khách hàng thuộc TBA Xuân Hội 3 | Khắc phục chảy dầu MBA pha B sứ hạ thế tại TBA Xuân Hội 3 thuộc ĐZ 473E18.11 39153 | 2025-01-16 | 14:26 | 2025-01-16 | 16:00 | 94 | 435
16199 | Thạch Bằng 20 (Điều dưỡng) | khu điều dưỡng thạch bằng | 1.Thạch Bằng 20 (Điều dưỡng) - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Bằng 20 (Điều Dưỡng) ĐZ 476E18.1. (39186) | 2025-01-16 | 14:40 | 2025-01-16 | 15:30 | 50 | 101
16200 | DPT 477-7/148 Thạch Hội | Xã thạch thắng | 1.MC 477/113 Thạch Thắng - Thay sứ, vệ sinh sứ, tăng cường cung lèo dường dây trgung thế Từ vị trí 213/01 đến 213/35 NR Thạch Lạc 8 ĐZ 477E18.13 37318 Thay, vệ sinh sứ, tăng cường cung leog đường dây trung thế Từ vị trí 01 đến vị trí 35 NR Thạch Lạc 8 ĐZ 477E18.13 37611 | 2025-01-16 | 16:52 | 2025-01-16 | 16:52 | 0 | 178
16201 | MC 373/20/02 NR Hương Long-Hương Giang | Xã Hương Thủy, Hương giang | 1.DPT 373-7/20/01 NR Hương Long-Hương Giang - Lắp chụp nâng khoảng cách pha đất tại vị trí 05, 10, 11 sau DPT 373-7/20/01 NR Hương Long – Hương Giang thuộc ĐZ 373E18.8. (KHT) 39348 | 2025-01-17 | 07:00 | 2025-01-17 | 13:33 | 393 | 2523
16202 | Thạch Hưng 5 | Thạch Hưng 5 | 1.Thạch Quý 5 - Tháo cung, quấn gọn cung phục vụ đơn vị QLVH thay thiết bị Tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479E18.1 39125; Đấu cung, tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479 E18.1. Tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479E18.1 39129 2.Thạch Quý 5 - Thay thế cầu chì tự rơi, chống sét van, tủ hạ thế kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479E18.1 39126 | 2025-01-17 | 07:20 | 2025-01-17 | 11:45 | 265 | 195
16203 | Thạch Quý 18 | Thạch Quý | Tháo cung lưới cũ, đấu cung lưới mới NR tại VT 1.3 ĐZ 0,4kV sau TBA Thạch Quý 18 thuộc ĐZ 479 E18.1; | 2025-01-17 | 07:35 | 2025-01-17 | 10:45 | 190 | 80
16204 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Thị Trấn Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.LBS 375/103 Thiên Cầm - Cắt LBS để thao tác LTĐ 375-7/134/0 NR Cẩm Nhượng 4 thuộc ĐZ 375E18.9 | 2025-01-17 | 07:37 | 2025-01-17 | 07:40 | 3 | 3019
16205 | LTD 375-7/134/0 NR C.Nhượng 4 | Cẩm Nhượng | 1.LTD 375-7/134/0 NR C.Nhượng 4 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đóng tiếp địa, dựng nửa thân dưới cột BTLT 16 mét (sau khi hoàn thiện dựng nữa thân dưới, khoảng cách từ điểm gần nhất của cột mới dựng cách dây dẫn điện trên không đang vận hành cấp điện áp 35 kV dây trần là 4 mét theo phương thẳng đứng) Tại VT 3B (XDM) - giữa khoảng cột 03 đến 04 và tại VT 03 (XDM - cách VT 03 hiện hữu 1 mét về phía cột 04) NR Cẩm Nhượng 3 thuộc ĐZ 375E18.9 39382 | 2025-01-17 | 07:40 | 2025-01-17 | 15:30 | 470 | 559
16682 | Thạch Hà 3 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 07:45 | 2025-01-17 | 11:05 | 200 | 216
16683 | C.Hà 5(160KVAR) (PA16CXU90218-PA16CXU9021803) | Cẩm hà | 1.C.Hà 5(160KVAR) - Thay dây dẫn bị bong tróc từ vị trí 3.7 đến vị trí 3.11 sau TBA Cẩm Hà 5 - nguy cơ mất an toàn - Ngăn ngừa sự cố | 2025-01-17 | 07:47 | 2025-01-17 | 12:11 | 264 | 45
17162 | Thạch Hưng 2 | Thạch Hưng 5 | 1.Thạch Quý 5 - Tháo cung, quấn gọn cung phục vụ đơn vị QLVH thay thiết bị Tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479E18.1 39125; Đấu cung, tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479 E18.1. Tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479E18.1 39129 2.Thạch Quý 5 - Thay thế cầu chì tự rơi, chống sét van, tủ hạ thế kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Thạch Hưng 5 thuộc ĐZ 479E18.1 39126 | 2025-01-17 | 07:50 | 2025-01-17 | 11:05 | 195 | 145
17642 | Mai Phụ 4 | Xóm Đông Xuân - Xã Mai Phụ | 1.Mai Phụ 4 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Mai Phụ 4 ĐZ 476E18.1. (39187) | 2025-01-17 | 08:00 | 2025-01-17 | 08:50 | 50 | 138
17643 | 371E15.7 | Những khách hàng thuộc TBA Xuân Giang 2+3 | Sữa chữa, thay thế vật tư DCL số 1 vận hành lâu năm bị nghẹt Tại cột số 1 NR đi Xuân Giang 2 thuộc ĐZ 371 E 15.7 38620 | 2025-01-17 | 08:10 | 2025-01-17 | 11:02 | 172 | 190
17644 | Sơn Lâm 5 (PA16HSU30191-PA16HSU3019102) | Thôn Lâm Đồng xã Sơn Lâm | 1.Sơn Lâm 5 - Lắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất ĐZ hạ thế. Tại VT 2.24 TBA Sơn Lâm 5 ĐZ 375E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39233) | 2025-01-17 | 08:22 | 2025-01-17 | 09:47 | 85 | 124
18127 | Hương Sơn 6 (PA16HSU30246-PA16HSU3009302) | Khối 8 | 1.Hương Sơn 6 - Căng dây lấy lại độ võng, thay khóa néo, đấu lại cung ĐZ 0,4 KV nguy cơ đe dọa sự cố Tại vị trí cột số 1.5 ĐZ 0,4 kV TBA Hương Sơn 6 ĐZ 377E18.7 | 2025-01-17 | 08:36 | 2025-01-17 | 10:35 | 119 | 1
18128 | Thạch Hưng 3 | Thạch Hưng 3 | 1.Thạch Tân 15 - Thay CSSI, tại TBA Thạch Hưng 3 thuộc ĐZ 479 E18.1 Tại TBA Thạch Hưng 3 thuộc ĐZ 479 E18.1. 39127; Tháo ống Silicon, thay dây buộc cổ sứ Tại TBA Thạch Hưng 3 thuộc ĐZ 479 E18.1. 39128 | 2025-01-17 | 08:40 | 2025-01-17 | 09:45 | 65 | 208
18129 | Hộ Độ 7 | xóm tân quý hồ độ | 1.Hộ Độ 7 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Hộ Đô 7 ĐZ 476E18.1. (39188) | 2025-01-17 | 09:00 | 2025-01-17 | 09:54 | 54 | 171
18615 | Sơn Lâm 1 (PA16HSU30078-PA16HSU3007801) | Thôn Lâm Trung xã Sơn Lâm | 1.Sơn Lâm 1 - Lắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất ĐZ hạ thế.Tại VT 1.13 TBA Sơn Lâm 1 ĐZ 375E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39234) | 2025-01-17 | 09:55 | 2025-01-17 | 11:06 | 71 | 54
18616 | Sơn Lâm 3 (PA16HSU30080-PA16HSU3008001) | Thôn Lâm Phúc xã Sơn Lâm | 1.Sơn Lâm 3 - Lắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất ĐZ hạ thế.Tại VT 1.11 TBA Sơn Lâm 3 ĐZ 375E18.7 ( 03 người 1 ĐVCT ) (KHT 39235) | 2025-01-17 | 11:30 | 2025-01-17 | 12:24 | 54 | 98
18617 | THỊNH LỘC 4 | Xóm 8 xã thịnh lộc | 1.THỊNH LỘC 4 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thịnh Lộc 4 ĐZ 471E18.4. (39189) | 2025-01-17 | 14:05 | 2025-01-17 | 14:50 | 45 | 163
18618 | 431-3 | Phường Thạch Trung | 1.Tiến Phú 2 - Thay thế cầu chì tự rơi, chống sét van, tủ hạ thế kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Tiến Phú 2 - ĐZ 479E18.1 39130 | 2025-01-17 | 14:24 | 2025-01-17 | 16:59 | 155 | 86
18619 | THỊNH LỘC 5 | Xóm 4,5,6 xã thịnh lộc | 1.THỊNH LỘC 5 - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thịnh Lộc 5 ĐZ 471E18.4. (39190) | 2025-01-17 | 15:00 | 2025-01-17 | 15:44 | 44 | 344
19112 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Cẩm Nhượng | Cắt điện để thao tác LTD | 2025-01-17 | 15:28 | 2025-01-17 | 15:30 | 2 | 2460
19608 | MC 471E18.9 | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Huy,Cẩm Nam,Cẩm yên ,Cẩm Hòa,Cẩm Dương | 1.MC 471E18.9 - Cắt MC để thao tác LTD 471-7/37/0 NR C.Quang thuộc ĐZ 471E18.9 | 2025-01-18 | 06:15 | 2025-01-18 | 06:25 | 10 | 1849
20105 | MC 471E18.9 | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Huy,Cẩm Nam,Cẩm yên ,Cẩm Hòa,Cẩm Dương | 1.MC 471E18.9 - Cắt MC để thao tác LTD 471-7/37/0 NR C.Quang thuộc ĐZ 471E18.9 | 2025-01-18 | 06:15 | 2025-01-18 | 06:25 | 10 | 9077
20106 | LTD 471-7/37/0 NR Cẩm Quang 1 | Cẩm Quang | 1.LTD 471-7/37/0 NR Cẩm Quang 1 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đóng tiếp địa, dựng cột, lắp xà, sứ, phụ kiện, chuyển dây, thu hồi cột, xà, sứ cải tạo ĐZ 22kV xử lý công trình vi phạm hành lang lưới điện Từ vị trí 10 đến vị trí 15 NR cẩm Quang thuộc ĐZ 471E18.9 39384 | 2025-01-18 | 06:25 | 2025-01-18 | 16:59 | 634 | 506
20605 | Phố Hạ | Xóm Phố Hại Xã Hương Giang | 1.Phố Hạ - Xử lý tiếp xúc, bổ sung dầu, tra lại dây chì TBA Phố Hạ thuộc ĐZ 373E18.8 (KHT) 39202 | 2025-01-18 | 06:27 | 2025-01-18 | 07:55 | 88 | 106
21105 | DPT 373-7/127/3 NR Đ.Thịnh-T.Yên | 0 | Thay CC ống, DCL 35kV Tại TBA Đức Thịnh 4 ĐZ 373E18.2 39390 | 2025-01-18 | 06:35 | 2025-01-18 | 11:11 | 276 | 1601
21106 | DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 | Thị Trấn Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 - Tháo cung, quấn gọn cung tại VT 01 NR KS Sông La thuộc ĐZ 371E18.9 Tại VT 01 NR KS Sông La thuộc ĐZ 371E18.9 39385 | 2025-01-18 | 06:42 | 2025-01-18 | 07:24 | 42 | 557
21107 | LBS 373/113 Đ.Thịnh | xã Thanh Bình Thịnh | Cắt chuyển nguồn phục vụ thi công ĐZ 110 KV | 2025-01-18 | 06:52 | 2025-01-18 | 08:55 | 123 | 79
21108 | DCL 373-7/184/03 NR NT Thanh Niên | Xã Hà Linh | 1.DCL 373-7/184/03 NR NT Thanh Niên - Lắp chụp nâng khoảng cách pha đất tại vị trí 25 sau DCL 373-7/184/03 NR NT Thanh Niên thuộc ĐZ 373E18.8. (KHT) 39349 | 2025-01-18 | 07:05 | 2025-01-18 | 12:40 | 335 | 2
21109 | DPT 371-7/70 Kỳ Thọ | Kỳ Thọ, Kỳ Ninh | 1.DPT 371-7/70 Kỳ Thọ - Khắc phục khiếm khuyết, thay thế phụ kiện, DPT, CSV Từ vị trí cột số 88 đến cột số 89 trục chính ĐZ 371E18.14 BST 39368 | 2025-01-18 | 07:10 | 2025-01-18 | 10:45 | 215 | 3966
21110 | DPT 471-7/121/1 NR Thụ Lộc 2 | Xóm 3, Xóm 8 Xã Bình An, Xã Thụ Lộc | 1.DPT 471-7/121/1 NR Thụ Lộc 2 - Lắp dựng giàn giáo, bọc vật liệu cách điện dây dẫn, kéo dây quan đoạn giao chéo và tháo vật liệu cách điện, giàn giáo sau khi hoàn thiện kéo dây qua đoạn giao chéo tại khoảng cột 12 – 13 NR Thụ Lộc 2 thuộc ĐZ 471E18.4. (39379) | 2025-01-18 | 07:15 | 2025-01-18 | 16:45 | 570 | 1519
21111 | DPT 373-7/125/22 NR Y.Hồ-L.Minh | xã Thanh Bình Thịnh | Tháo giàn giáo, Tháo vật liệu cách điện dây dẫn khoảng 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 Giữa khoảng cột 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 39389 | 2025-01-18 | 07:19 | 2025-01-18 | 08:49 | 90 | 1520
21112 | Cung 01 NR-S.La | Thị Trấn Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.Cung 01 NR-S.La - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đóng tiếp địa, dựng cột, lắp xà, sứ, phụ kiện, thay dây, lấy độ võng, cắt cung hạ dây, đấu nối dịch tuyến, lắp chụp đầu cột, thu hồi cột, xà, sứ, phụ kiện NR KS Sông La và NR Nhà máy nước Cẩm Nhượng thuộc ĐZ 371E18.9 Từ VT 03 đến 05 NR KS Sông La và từ VT 04 NR KS Sông La đến VT 01 (hiện hữu) và đến 01 (XDM) NR NM nước Cẩm Nhượng; Từ VT 04 (hiện hữu) NR NM nước Cẩm Nhượng đến đến xà sứ đến TBA Cẩm Nhượng 7 và đến VT 03 (XDM) NR NM nước Cẩm Nhượng thuộc ĐZ 371E18.9 39386 | 2025-01-18 | 07:24 | 2025-01-18 | 16:25 | 541 | 516
21113 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Thị Trấn Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.LBS 375/103 Thiên Cầm - Cắt LBS để thao tác LTĐ 375-7/134/0 NR Cẩm Nhượng 4 thuộc ĐZ 375E18.9 | 2025-01-18 | 07:29 | 2025-01-18 | 07:32 | 3 | 3019
21114 | LTD 375-7/134/0 NR C.Nhượng 4 | Cẩm Nhượng | 1.LTD 375-7/134/0 NR C.Nhượng 4 - Lắp dựng thân trên cột BTLT, lắp xà, sứ, phụ kiện, sang dây, thu hồi xà, sứ, cột củ, căng dây lấy độ võng, đấu nối đưa TBA Cảng cá cửa nhượng (XDM) vào vận hành Từ VT 03 (hiện hữu) đến VT 03B (XDM) NR Cẩm Nhượng 3 và đến VT 01 NR vào TBA Cảng cá cửa Nhượng thuộc ĐZ 375E18.9. 39383 | 2025-01-18 | 07:32 | 2025-01-18 | 11:19 | 227 | 559
21115 | LTD 471-7/44/01 NR Tân Lộc 5 | Xóm 5 Tân Lộc, Bơm Hồng Tân 2 | 1.LTD 471-7/44/01 NR Tân Lộc 5 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đào rải lấp tiếp địa, dựng cột giữa khoảng cột, lắp xà rẽ, lắp phụ kiện, căng dây lấy độ võng khoảng đấu nối từ vị trí 14 A ( giữa khoảng 14-15) NR Tân Lộc 5 đến 11 NR An Lộc ( mới xây dựng) ĐZ 471E18.4 (39204) | 2025-01-18 | 07:40 | 2025-01-18 | 12:05 | 265 | 301
21116 | Vĩnh Phú | Xóm Đông Yên, Bình Yên - xã Xuân Lộc | 1.Vĩnh Phú - Buộc dây cổ sứ, tăng cường cung lèo, kéo lại độ võng, thay khóa đỡ, khóa néo dây Từ cột (1.2.3)1 đến cột 1.17, 2.22, 3.20 trục chính và nhánh rẽ ĐZ 0.4kV TBA Vĩnh Phú_39044 | 2025-01-18 | 07:45 | 2025-01-18 | 11:38 | 233 | 349
21117 | Thạch Hưng 1 | Thạch Hưng 4, Bơm Tăng Áp Thạch Hưng | 1.- Tháo cung Nr TBA Thạch Hưng 1 phục vụ đơn vị QLVH thay thiết bị Tại vị trí 95 trục chính - ĐZ 479 E18.1 39131; Thay thế cầu chì tự rơi, chống sét van, tủ hạ thế kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Thạch Hưng 1 thuộc ĐZ 479E18.1 39133; Đấu cung Nr TBA Thạch Hưng 1 Tại vị trí 95 trục chính - ĐZ 479 E18.1 39136 | 2025-01-18 | 07:50 | 2025-01-18 | 11:00 | 190 | 236
21118 | Bình Lộc 4 | Tại TBA 4 Bình Lộc ĐZ 471E18.4 (39191) | . | 2025-01-18 | 08:05 | 2025-01-18 | 08:45 | 40 | 198
21119 | Cung cột 102 NR Thạch Hưng 4 | 0 | 1. - Tháo cung Nr TBA Thạch Hưng 4 phục vụ đợn vị QLVH thay thiết bị Tại vị trí 102 trục chính - ĐZ 479 E18.1 39132; Thay thế cầu chì tự rơi, chống sét van, kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Thạch Hưng 4 thuộc ĐZ 479E18.1 39134; Đấu cung Nr TBA Thạch Hưng 4 Tại vị trí 102 trục chính - ĐZ 479 E18.1 39135 | 2025-01-18 | 08:30 | 2025-01-18 | 10:09 | 99 | 103
21120 | Ích Hậu 5 (Thống Nhất 3) | xóm thông nhất xã Ịch Hậu | 1.Ích Hậu 5 (Thống Nhất 3) - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Ích Hậu 5 (Thống Nhất 3) ĐZ 471E18.4. (39192) | 2025-01-18 | 09:00 | 2025-01-18 | 09:35 | 35 | 466
21121 | Đông Hải 1 | Xóm 2 Xã Gia Phố | 1.Đông Hải 1 - Xử lý tiếp xúc, bổ sung dầu, tra lại dây chì TBA Đông Hải 1 thuộc ĐZ 973E18.8 (KHT) 39201 | 2025-01-18 | 09:30 | 2025-01-18 | 10:47 | 77 | 155
21122 | Ích Hậu 7 (Bắc Kinh) | Xóm Bắc Kinh | 1.Ích Hậu 7 (Bắc Kinh) - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Ích Hậu 7 (Bắc Kinh) ĐZ 471E18.4. (39193) | 2025-01-18 | 09:50 | 2025-01-18 | 10:15 | 25 | 163
21123 | Ích Hậu 9 (Lương Trung) | Xóm lương Trung | 1.Ích Hậu 9 (Lương Trung) - Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Ích Hậu 9 (Lương Trung) ĐZ 471E18.4. (39194) | 2025-01-18 | 10:20 | 2025-01-18 | 11:10 | 50 | 455
21124 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Thị Trấn Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.LBS 375/103 Thiên Cầm - Cắt LBS để thao tác LTĐ 375-7/134/0 NR Cẩm Nhượng 4 thuộc ĐZ 375E18.9 | 2025-01-18 | 11:13 | 2025-01-18 | 11:19 | 6 | 2460
21125 | DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 | Thị Trấn Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | 1.DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 - Đấu cung tại VT 01 NR KS Sông La thuộc ĐZ 371E18.9 Tại VT 01 NR KS Sông La thuộc ĐZ 371E18.9 39387 | 2025-01-18 | 15:44 | 2025-01-18 | 16:25 | 41 | 41
21126 | MC 471E18.9 | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Huy,Cẩm Nam,Cẩm yên ,Cẩm Hòa,Cẩm Dương | 1.MC 471E18.9 - Cắt MC để thao tác LTD 471-7/37/0 NR C.Quang thuộc ĐZ 471E18.9 | 2025-01-18 | 16:52 | 2025-01-18 | 16:59 | 7 | 1849
21127 | MC 471E18.9 | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Huy,Cẩm Nam,Cẩm yên ,Cẩm Hòa,Cẩm Dương | 1.MC 471E18.9 - Cắt MC để thao tác LTD 471-7/37/0 NR C.Quang thuộc ĐZ 471E18.9 | 2025-01-18 | 16:52 | 2025-01-18 | 16:59 | 7 | 8571
21656 | LBS 373/60B Bùi Xá | Thôn Châu Trinh, Đông Thái - xã Tùng Ảnh; Thị trấn Đức Thọ | Phục vụ đổi nguồn | 2025-01-19 | 06:28 | 2025-01-19 | 06:30 | 2 | 12425
21657 | MC 373E18.2 | Thôn Châu Trinh, Đông Thái - xã Tùng Ảnh; Thị trấn Đức Thọ | Thay DPT 35kV Tại VT 01 NR Đ.Thọ 13 ĐZ 373E18.2 39542 | 2025-01-19 | 06:33 | 2025-01-19 | 11:39 | 306 | 4935
21658 | MC 931 TG Hương Trạch | 0 | Cắt giảm tải cho TGHTrachj | 2025-01-19 | 07:15 | 2025-01-19 | 07:20 | 5 | 3174
21659 | Can Lộc 1 | Khối 1A, 1B thị trấn Nghèn | 1.Can Lộc 1 - Thay thanh cái tủ 0.4kV, đấu nối cáp xuất tuyến lộ 1, lộ 2, chuyển công tơ khách hàng vào tủ hạ ngầm.Tại tủ 0.4 kV (thay thanh cái tủ 0.4kV, đấu nối cáp xuất tuyến lộ 1, lộ 2), từ cột (1.2.3.4)1 lộ 1 đến cột 1.11, từ cột (1.2.3.4)1 lộ 2 đến cột 2.2 - ĐZ 0.4kV TBA Can Lộc 1. | 2025-01-19 | 07:30 | 2025-01-19 | 12:54 | 324 | 121
21660 | MC 372/85 Phú Phong | xã hương lâm | cắt để thao tác DCL | 2025-01-19 | 07:33 | 2025-01-19 | 07:34 | 1 | 3823
21661 | DCL 371-1/133 Phúc Trạch | 0 | Cắt để đóng CD 371-1/133 phúc trạch | 2025-01-19 | 07:34 | 2025-01-19 | 16:35 | 541 | 209
21662 | Nguyễn Du 1 | Nguyễn Du 1 | 1.Hải Thượng - Thay thế tủ hạ thế, kết hợp chỉnh trang 5S TBA Tại TBA Nguyễn Du 1 thuộc ĐZ 472E18.1 39137 | 2025-01-19 | 07:40 | 2025-01-19 | 09:30 | 110 | 83
22198 | DCL 372-1/107 Hương Trạch | 0 | 1.DCL 372-1/107 Hương Trạch - Dựng cột mới, lắp đặt xà, cách điện, sang dây, tháo thu hồi cột, móng cũ, lấp hố móng Tại vị trí cột 72 (cũ và mới) trục chính ĐZ 371&372A18.0 2.DCL 371-1/133 Phúc Trạch - Dựng cột mới, lắp đặt xà, cách điện, sang dây, tháo thu hồi cột, móng cũ, lấp hố móng Tại vị trí cột 72 (cũ và mới) trục chính ĐZ 371&372A18.0 | 2025-01-19 | 07:45 | 2025-01-19 | 16:45 | 540 | 181
22199 | LTD 371-7/18/0 NR Thạch Hà 3 | 0 | 1.Thạch Hà 4 - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, rải lấp tiếp địa, dựng cột mới, thay thế cột cũ, lắp xà, thay dây dẫn, phụ kiện, thu hồi cột cũ, dây dẫn phụ kiện Tại vị trí 09 (cũ và mới), vị trí 10 NR Thạch Hà 3 thuộc ĐZ 371E18.1 39533 | 2025-01-19 | 07:46 | 2025-01-19 | 11:25 | 219 | 574
22200 | Thạch Tân 13 | Thạch Tân | Thay thế tủ hạ thế, kết hợp chỉnh trang 5S TBA | 2025-01-19 | 08:00 | 2025-01-19 | 11:03 | 183 | 122
22739 | DPT 472-7/9/2 NR Đức Long 7 | Xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc | Lắp xà, căng dây lấy độ võng, đấu nối ĐZ 22kV vào TBA Tùng Ảnh 20 ĐZ 474E18.2 xây dựng mới Tại VT 08 trục chính ĐZ 474E18.2 39659 | 2025-01-19 | 13:12 | 2025-01-19 | 16:38 | 206 | 832
22740 | DPT 472-7/31 Tùng Ảnh | Xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc | Cắt LBS 472/124/1 NR Đ.Đồng-Â.Phú Để chuyển nguồn nhận.từ ĐZ 474 E18.2 | 2025-01-19 | 13:38 | 2025-01-19 | 16:38 | 180 | 480
23282 | MC 372/85 Phú Phong | KH xã hương trà | Cắt để đóng CD 371-1/133 phúc trạch | 2025-01-19 | 16:33 | 2025-01-19 | 16:35 | 2 | 3614
23825 | MC 474E18.2 | Xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Đức Đồng, Ân Phú (VQ) | Cắt điện chuyển nguồn | 2025-01-19 | 16:43 | 2025-01-19 | 16:44 | 1 | 5383
24369 | MC 474E18.2 | Xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Đức Đồng, Ân Phú (VQ) | Cắt điện chuyển nguồn | 2025-01-19 | 16:43 | 2025-01-19 | 16:44 | 1 | 589
24914 | MC 474E18.2 | Xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Đức Đồng, Ân Phú (VQ) | Cắt điện chuyển nguồn | 2025-01-19 | 16:43 | 2025-01-19 | 16:44 | 1 | 4539
24915 | DPT 971-7/124 Phúc Trạch | KH xã hương trạch | cắt phục vụ chuyển nguồn | 2025-01-19 | 16:50 | 2025-01-19 | 16:51 | 1 | 3174
24916 | MC 472/93 Đức Lạc | Xã Đức Lạc | Lắp xà, căng dây lấy độ võng, đấu nối ĐZ 22kV vào TBA Tùng Ảnh 20 ĐZ 474E18.2 xây dựng mới Tại VT 08 trục chính ĐZ 474E18.2 39659 | 2025-01-19 | 16:52 | 2025-01-19 | 16:54 | 2 | 1676
25466 | DPT 373-7/125/3 NR Y.Hồ-L.Minh | xã Yên Hồ | Thay DCL 35kV Tại TBA Yên Hồ 6 ĐZ 373E18.2 39576 | 2025-01-20 | 06:33 | 2025-01-20 | 09:48 | 195 | 1
25467 | DCL:375-1/54 Xuân Hồng | Thôn 1-5 xã Xuân Lam | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-20 | 06:46 | 2025-01-20 | 06:50 | 4 | 1611
25468 | DCL:375-1/54 Xuân Hồng | Thôn 1-5 xã Xuân Lam | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-20 | 06:46 | 2025-01-20 | 06:50 | 4 | 934
25469 | DCL:375-1/54 Xuân Hồng | Các KH thuộc Xã Xuân Lam | Căng dây chống sét, lấy độ võng khoảng cột 2.1-2.4 (XDM) khoảng (37-41) ĐZ 171E18.11 Nghi Xuân-171E18.4 Can Lộc vượt qua dây dẫn tại khoảng cột 68-69 TC ĐZ 374E18.11 | 2025-01-20 | 06:46 | 2025-01-20 | 16:14 | 568 | 934
25470 | DPT 373-7/125/22 NR Y.Hồ-L.Minh | xã Yên Hồ | Thay DCL 35kV Tại TBA Yên Hồ 6 ĐZ 373E18.2 39576 | 2025-01-20 | 06:47 | 2025-01-20 | 09:38 | 171 | 1520
25471 | cung 137B | 0 | 1.cung 137B - Đào hố thả móng, thả móng đúc sẵn, đào rải lấp tiếp địa, đóng cột, lắp xà rẽ, lắp phụ kiện, căng dây lấy độ võng hoàng thiện đấu nối TBA Thạch Bằng 3 thuộc ĐZ 476E18.1 (39579) | 2025-01-20 | 07:00 | 2025-01-20 | 16:58 | 598 | 196
25472 | DPT 476-7/32 Xuân Hồng | Xã Khánh Lộc, Trung Lộc, - xã Thượng Lộc,- xã Quang Lộc,- xã Vượng Lộc, Các khách hàng: Bơn Chợ Đình | Chuyển phương thức cấp điện cho phụ tải sau DPT 476-7/32 Xuân Hồng thuộc ĐZ 476E18.4 đến LTD 476-7/19/4 NR Hồng Phong 3 | 2025-01-20 | 07:07 | 2025-01-20 | 07:30 | 23 | 3991
25473 | DPT 476-7/1 Nghèn | Xóm Đồng Mỹ , Đông Thịnh, Đông Huề, Đoàn Việt, Minh Vượng - xã Vượng Lộc, Xóm Thượng Cửu, Hạ Vân - Khánh Lộc | 1.DPT 476-7/1 Nghèn - Thay DPT 476-7/25/3 NR Hồng Vinh - Hồng Phong, tháo ống silicon Tại cột 25.3 (thay DPT), từ cột 25.1 đến cột 25.22 (tháo ống silicon) NR Hồng Vinh - Hồng Phong ĐZ 476E18.4._39475 | 2025-01-20 | 07:07 | 2025-01-20 | 13:29 | 382 | 2257
25474 | Sơn Ninh 4 | Thôn Trung Thị Xã sơn Ninh | 1.Sơn Ninh 4 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Ninh 4 ĐZ 471E18.7 Từ vị trí (1.2).1 đến 1.9 và từ 2.2 đến 2.10 TBA Sơn Ninh 4 ĐZ 471E18.7 (2 người 1 nhóm công tác) KHN 39574 | 2025-01-20 | 07:15 | 2025-01-20 | 11:40 | 265 | 182
25475 | Sơn Phú 7 (PA16HSU30174-PA16HSU3017402) | Thôn Vọng Sơn Xã Sơn Phú | 1.Sơn Phú 7 - Di dời Cột điện ảnh hưởng đường giao thông nông thôn mới Từ vị trí 2.2 đến vị trí 2.10 TBA Sơn Phú 7 ĐZ 377 E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) BS,KHT, 39639 | 2025-01-20 | 07:25 | 2025-01-20 | 17:35 | 610 | 40
25476 | Sơn Ninh 6 | Thôn Hương Hà xã Sơn Ninh | 1.Sơn Ninh 6 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Ninh 6 ĐZ 471E18.7 Từ vị trí (1.2).1 đến 1.16 TBA Sơn Ninh 6 ĐZ 472E18.7 (2 người 1 nhóm công tác) KHN 39575 | 2025-01-20 | 07:25 | 2025-01-20 | 11:50 | 265 | 258
25477 | Trường Sơn 13 | Thôn Ngõ Lối - xã Trường Sơn | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Tại TBA Trường Sơn 13 ĐZ 372E18.2 39770 | 2025-01-20 | 07:40 | 2025-01-20 | 08:04 | 24 | 136
25478 | DPT 374-7/143/1 NR C.Mỹ-C.Duệ 5 | Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ | Thay Cặp cáp các VT 01; 03;06;09 NR Cẩm Mỹ 7. Thay FCO, chỗng sét van, thanh cái , sứ đỡ cung TBA Cẩm Mỹ 7 thuộc ĐZ 374E18.1. | 2025-01-20 | 07:46 | 2025-01-20 | 12:02 | 256 | 879
25479 | Hà Huy Tập 10 | Hà Huy Tập | Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới.Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái AB1, AB2, AB3 đến các vị trí thanh cái tủ TC 1.2, 2.9, 3.5 của TBA Hà Huy Tập 10 thuộc ĐZ 478E18.1 | 2025-01-20 | 07:48 | 2025-01-20 | 16:14 | 506 | 122
25480 | DPT 374-7/124/94 NR C.Thành-C.Mỹ | Cẩm Mỹ,Cẩm Duệ | Thay FCO, sứ, CSV, Thanh cái, phụ kiện Tại TBA Cẩm Thạch 1 thuộc ĐZ 374 E18.1 39424 | 2025-01-20 | 07:53 | 2025-01-20 | 11:12 | 199 | 1557
25481 | Thạch Hội 6 | Thôn Liên Phố | 1.Thạch Hội 6 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hội 6 ĐZ 477E18.13 39301 | 2025-01-20 | 08:20 | 2025-01-20 | 08:46 | 26 | 192
25482 | Thạch Đỉnh 5 | Xã thạch đỉnh | 1.Thạch Đỉnh 5 - Thay công tơ đầu nguồn TBA chuyên dùngTBAThạch Đỉnh 5ĐZ 375E18.1 (01 nhóm công tác, 05 người) | 2025-01-20 | 08:25 | 2025-01-20 | 12:30 | 245 | 263
25483 | Tùng Ảnh 8 | Tùng Ảnh | Thay roăng dầu MBA (có nguy cơ gây sự cố) Tại mặt MBA của TBA Tùng Ảnh 8- thuộc ĐZ 474 E18.2. | 2025-01-20 | 08:31 | 2025-01-20 | 09:47 | 76 | 227
25484 | Thạch Hội 1 | 0 | 1.Thạch Hội 1 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hội 1 ĐZ 477E18.13 39302 | 2025-01-20 | 08:50 | 2025-01-20 | 09:15 | 25 | 220
25485 | Khe Giao 3 | khe giao, ngọc sơn | 1.Khe Giao 2 - Luân chuyển MBA Khe Giao 3 ĐZ 372E18.1 và Thạch Đỉnh 5 ĐZ 375E18.1 Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Khe Giao 3 ĐZ 372E18.1 39599 | 2025-01-20 | 08:55 | 2025-01-20 | 11:25 | 150 | 136
25486 | Liên Minh 1 | Thôn Thọ Tường - xã Liên Minh | Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Tại TBA Liên Minh 1 ĐZ 372E18.2 39771 | 2025-01-20 | 09:04 | 2025-01-20 | 09:59 | 55 | 308
26059 | Thạch Hội 2 | 0 | 1.Thạch Hội 2 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hội 2 ĐZ 477E18.13 39303 | 2025-01-20 | 09:30 | 2025-01-20 | 09:57 | 27 | 217
26633 | Thiên Cầm 2 | Thiên Cầm 2 | Đo kiểm tra thông số MBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371E18.9 (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-20 | 09:30 | 2025-01-20 | 10:30 | 60 | 38
26634 | Trường Sơn 6 | Thôn Cửu Yên - xã Trường Sơn | Ép lại đầu cốt cáp tổng hạ thế Tại TBA Trường Sơn 6 ĐZ 372E18.2 39769 | 2025-01-20 | 09:53 | 2025-01-20 | 10:16 | 23 | 236
27215 | Thạch Hội 3 | 0 | 1.Thạch Hội 3 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hội 3 ĐZ 477E18.13 39304 ) | 2025-01-20 | 10:10 | 2025-01-20 | 10:35 | 25 | 128
27216 | MC 476/40 Xuân Hồng | Xã Khánh Lộc, Trung Lộc, xã Thượng Lộc, xóm Xuân Hồng, Xuân Thủy - Thị trấn Nghèn | 1.DPT 476-7/32 Xuân Hồng - Thao tác dao, chuyển phương thức cấp điện Tại DPT 476-7/32 Xuân Hồng, tại MC 476/40 Xuân Hồng thuộc ĐZ 476E18.4_39473 | 2025-01-20 | 13:19 | 2025-01-20 | 13:24 | 5 | 3991
27217 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Thiên Cầm, Cẩm Nhượng | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-20 | 13:30 | 2025-01-20 | 13:31 | 1 | 3019
27218 | DCL 372-1/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường , Xã Nga Lộc , Phú Lộc | Phục vụ thao tác đóng DCL 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-20 | 13:31 | 2025-01-20 | 13:32 | 1 | 2120
27219 | DCL 372-1/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường , Xã Nga Lộc , Phú Lộc | Phục vụ thao tác đóng DCL 372-9/142 Kim Lộc | 2025-01-20 | 13:31 | 2025-01-20 | 13:32 | 1 | 6333
27808 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc, Cẩm Dương, Thiên Cầm | Thay FCO TBA Cẩm Phúc 3 thuộc ĐZ 371 E18.9 bị phóng điện Ngăn ngừa sự cố | 2025-01-20 | 13:34 | 2025-01-20 | 15:05 | 91 | 1311
28398 | DPT 373-7/91A Đ.Thủy | Xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy | Chuyễn Nguồn | 2025-01-20 | 13:45 | 2025-01-20 | 13:45 | 0 | 673
28989 | DPT 373-7/91A Đ.Thủy | Xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy | Thay DPT 35kV Tại VT 01 NR Đ.Nhân 1 ĐZ 373E18.2 39656 | 2025-01-20 | 13:45 | 2025-01-20 | 16:27 | 162 | 1293
29581 | Thạch Khê 5 | Xã thạch khê | 1.Thạch Khê 5 - - Tăng cường cung lèo, cân pha, thay dây nguồn, hộp công tơ, xử lý khiếm khuyết Đường dây hạ thế tuyến 1, 2, 3 TBA Thạch Khê 5 ĐZ 375E18.1 (02 nhóm công tác, 15 người) | 2025-01-20 | 14:15 | 2025-01-20 | 15:40 | 85 | 154
30174 | Tượng Sơn 3 | Thôn Sâm Lộc, Hà Thanh | 1.Tượng Sơn 3 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Tượng Sơn 3 ĐZ 479E18.1 39327 | 2025-01-20 | 15:00 | 2025-01-20 | 16:05 | 65 | 164
30768 | Cẩm Lĩnh 9 | Cẩm Lĩnh | Thay MBA chống quá tải - (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-20 | 15:12 | 2025-01-20 | 18:12 | 180 | 116
31363 | Tượng Sơn 1 | Xã tượng sơn | 1.Tượng Sơn 1 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Tượng Sơn 1 ĐZ 479E18.1 39328 | 2025-01-20 | 15:40 | 2025-01-20 | 16:05 | 25 | 49
31959 | LBS 373/149/29 Nr Đò Trai - Bấn | Phường Đức Thuận,Phường Trung Lương | B18 chuyển đổi PT cấp điện | 2025-01-20 | 16:15 | 2025-01-20 | 16:16 | 1 | 1611
32556 | LBS 373/15/31 Đức La LL (Đ.Nhân-Đ.La) | Xã Đức Nhân | Thay DPT 35kV Tại VT 01 NR Đ.Nhân 1 ĐZ 373E18.2 39656 | 2025-01-20 | 16:17 | 2025-01-20 | 16:22 | 5 | 673
32557 | DPT476-9/03/26 | Các TBA thuộc xã hộ độ | Chuyển đổi phương thức cấp nguồn | 2025-01-20 | 18:12 | 2025-01-20 | 18:14 | 2 | 2433
33160 | LBS 373/149/29 Nr Đò Trai - Bấn | Làng Nghề Trung Lương | Căng dây chống sét, lấy độ võng khoảng cột 2.1-2.4 (XDM) khoảng (37-41) ĐZ 171E18.11 Nghi Xuân-171E18.4 Can Lộc tại khoảng cột 02 – 03 NR Xuân Lam 6 ĐZ 374E18.11. 39773 ; Căng dây chống sét, lấy độ võng khoảng cột 2.1-2.4 (XDM) khoảng (37-41) ĐZ 171E18.11 Nghi Xuân-171E18.4 Can Lộc tại khoảng cột 68-69 TC ĐZ 374E18.11. 39774 | 2025-01-20 | 20:59 | 2025-01-20 | 22:59 | 120 | 1611
33764 | MC 471/140 An Lộc | Các TBA thuộc Xã An Lộc, Thịnh Lộc, Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu | 1.MC476/103A Thạch Châu - Nháy MC 476/103A Thạch Châu ĐZ 476E18.1 để cắt tụ bù trung thế ra khỏi lưới (39767) | 2025-01-21 | 06:38 | 2025-01-21 | 06:40 | 2 | 11208
34369 | LBS 372/19/81 NR T.Sơn-Đ.Châu | Thôn Thịnh Kim, Thanh Kim, Châu Thịnh - xã Tùng Châu | Lắp chụp đầu cột; Phát quang hành lang ĐZ trung thế Từ VT 10 đến 12 NR Đức Châu ĐZ 372E18.2 39772 | 2025-01-21 | 06:44 | 2025-01-21 | 06:46 | 2 | 714
34975 | LBS 372/19/81 NR T.Sơn-Đ.Châu | Thôn Thịnh Kim, Thanh Kim, Châu Thịnh - xã Tùng Châu | Lắp chụp đầu cột; Phát quang hành lang ĐZ trung thế Từ VT 10 đến 12 NR Đức Châu ĐZ 372E18.2 39772 | 2025-01-21 | 06:44 | 2025-01-21 | 12:23 | 339 | 510
35582 | MC373E18.7 | Các xã Quang Diệm, Sơn Tây, TT Tây Sơn , Sơn Kim 1,2, khu vực của khẩu Cầu Treo | 1.MC373E18.7 - Nháy MC 373 E18.7 để Cắt DCL 373-7/111/5 NR Sơn Tây 8 | 2025-01-21 | 06:59 | 2025-01-21 | 07:02 | 3 | 7891
36190 | DCL 373-7/111/5 NR Sơn Tây 8 | Thôn Hoàng Nam xã Sơn Tây | 1.DCL 373-7/111/5 NR Sơn Tây 8 - Thay DCL, Cầu chì ống, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Lâm Nghiệp 1 ĐZ 373 E18.7.(03 người 1 nhóm công tác) KHT, 39476 | 2025-01-21 | 07:02 | 2025-01-21 | 11:39 | 277 | 172
36799 | DCL 477-9/81 Cẩm.Bình LL6(TP-CX) ĐLTP-QLVH | Cẩm Vịnh | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-21 | 07:05 | 2025-01-21 | 07:07 | 2 | 2448
36800 | DCL 477-9/81 Cẩm.Bình LL6(TP-CX) ĐLTP-QLVH | Cẩm Vịnh | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-21 | 07:05 | 2025-01-21 | 07:07 | 2 | 373
36801 | DPT 477-7/01 | Cẩm Vịnh | 1.DPT 477-7/01 - Lắp xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu cung TBA Cẩm Thạch 9 Từ vị trí 25 TC ĐZ 477E18.13 đến VT 01 NR TBA Cẩm Thạch 9 (XDM) thuộc ĐZ 477E18.13 39430 | 2025-01-21 | 07:07 | 2025-01-21 | 11:14 | 247 | 373
36802 | DPT 477-7/01 | Cẩm Vịnh | 1.DPT 477-7/01 - Lắp xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu cung TBA Cẩm Thạch 9 Từ vị trí 25 TC ĐZ 477E18.13 đến VT 01 NR TBA Cẩm Thạch 9 (XDM) thuộc ĐZ 477E18.13 39430 | 2025-01-21 | 07:07 | 2025-01-21 | 11:14 | 247 | 641
36803 | Sơn Tân 2 (PA16HSU90114-PA16HSU9011402) | Thôn Tân Tiến - Xã Tân Mỹ Hà | 1.Sơn Tân 3 - Chuyển ĐZ 0.4 kV từ cột cũ sang cột mới tại vị trí 2.5 TBA Sơn Tân 3 ĐZ 474 E18.2 Tại vị trí 2.5 TBA Sơn Tân 3 ĐZ 474 E18.2 (4 người 1 đội công tác) KHT 39494 | 2025-01-21 | 07:30 | 2025-01-21 | 11:29 | 239 | 72
37417 | Tân Giang 11 | Tân Giang 11 | 1.472E18.1 - Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái AB1, AB2 đến vị trí tủ TC 1.4, 2.3 của TBA Tân Giang 11 thuộc ĐZ 478E18.1 39743 | 2025-01-21 | 07:30 | 2025-01-21 | 18:40 | 670 | 105
38032 | 139B | 0 | 1.DPTK 476-1/129 Thạch Châu - Tháo, cố định cung về 2 phía tại vị trí 139B trục chính ĐZ476 E18.1. (39570) | 2025-01-21 | 07:30 | 2025-01-21 | 08:11 | 41 | 213
38648 | Sơn Phú 6 (PA16HSU30125-PA16HSU3012503) | Thôn Tiên Sơn Xã Sơn Phú | 1.Sơn Phú 6 - Di dời Cột điện ảnh hưởng đường giao thông nông thôn mới Từ vị trí 3.6 đến vị trí 3.8 và từ vị trí 3.8 đến vị trí 3.8/1.6 TBA Sơn Phú 6 ĐZ 377 E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) BS.KHT, 39694 | 2025-01-21 | 07:35 | 2025-01-21 | 11:54 | 259 | 116
38649 | Sơn Ninh 2 | Thôn Dương Đình, Ngọc Tĩnh xã Sơn Ninh | 1.Sơn Ninh 2 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Ninh 2 ĐZ 471E18.7 Từ vị trí 1.13 đến 1.21 TBA Sơn Ninh 2 ĐZ 472E18.7 (2 người 1 nhóm công tác) KHT, 39573 | 2025-01-21 | 07:35 | 2025-01-21 | 11:33 | 238 | 147
38650 | Hương Thọ 4 | Thôn 2,3 xã Quang Thọ huyện Vũ Quang | Thay công tơ TI thay dây nhị thứ vệ sinh 5S phục vụ tết | 2025-01-21 | 07:35 | 2025-01-21 | 08:47 | 72 | 151
38651 | DPT371-7/88 Thạch Liên | 0 | 1.DPT 371-7/53 Thạch Long, - Lắp xà rẽ, kéo dây lấy độ võng khoảng đấu nối, đấu cung vào TBA trộn bê tông công ty TNHH TV đầu tư Bắc Hà ĐZ 371E18.1 Tại vị trí 72 trục chính ĐZ 371E18.1 39583 | 2025-01-21 | 07:39 | 2025-01-21 | 10:34 | 175 | 929
38652 | MC374/94/01/C.Thạch LL6 (374-373E18.1) | Cẩm Thạch,Cẩm Duệ,Cẩm Mỹ | 1.MC374/94/01/C.Thạch LL6 (374-373E18.1) - Cắt MC để thao tác DCL 374-7/124/93 NR Cẩm Thành-Cẩm Mỹ | 2025-01-21 | 07:40 | 2025-01-21 | 07:41 | 1 | 3778
38653 | DCL 374-7/124/93 NR C.Thành-C.Mỹ | Cẩm Thạch,Cẩm Duệ | 1.DCL 374-7/124/93 NR C.Thành-C.Mỹ - Thay FCO và CSV tại TBA Cẩm Thạch 5 Tại TBA Cẩm Thạch 5 thuộc ĐZ 374 E18.1 39427 | 2025-01-21 | 07:41 | 2025-01-21 | 09:55 | 134 | 1342
38654 | DPT 371-7/53 Thạch Long, | Thạch Long, Việt Tiến, Thạch Liên | 1.DPT 371-7/53 Thạch Long, - Lắp xà rẽ, kéo dây lấy độ võng khoảng đấu nối, đấu cung vào TBA trộn bê tông công ty TNHH TV đầu tư Bắc Hà ĐZ 371E18.1 Tại vị trí 72 trục chính ĐZ 371E18.1 39583 | 2025-01-21 | 07:45 | 2025-01-21 | 10:34 | 169 | 135
38655 | LBS 472/31/69 Hồng Lộc | 0 | 1.LBS 472/31/69 Hồng Lộc - Thao tác Cắt LBS 471/31/69 Hồng Lộc để cắt DCL 471 | 2025-01-21 | 07:50 | 2025-01-21 | 07:52 | 2 | 4807
38656 | CN Đức Bồng | Trại chăn nuôi Đức Bồng | Thay công tơ, TI đầu nguồn thay dây nhị thứ vệ sinh 5 S TBA phục vụ tết | 2025-01-21 | 07:50 | 2025-01-21 | 09:03 | 73 | 2
38657 | Thạch Đài 13 | Thôn Bàu Láng | 1.Thạch Đài 13 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Đài 13 ĐZ 475E18.13 39336 | 2025-01-21 | 08:00 | 2025-01-21 | 08:48 | 48 | 122
38658 | Vĩnh Lộc 4 | Xóm Tứ Xuyên - xã Vĩnh Lộc | 1.Vĩnh Lộc 4 - Thay ATM tổng, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc,Tại tủ 0,4 kV TBA Vĩnh Lộc 4 - ĐZ 372E18.4 - 39448 | 2025-01-21 | 08:10 | 2025-01-21 | 08:54 | 44 | 172
38659 | Xuân Mỹ 9 | Những khách hàng thuộc TBA Xuân Mỹ 9 | Thay thế máy biến áp phù hợp với công suất Tại TBA Xuân Mỹ 9 ĐZ 377E18.11 39603 | 2025-01-21 | 08:10 | 2025-01-21 | 10:05 | 115 | 114
38660 | DPT 374-7/131/12 NR Hòa Hải | Xã Hòa Hải | 1.DPT 374-7/131/12 NR Hòa Hải - Lắp đặt xà, kéo dây từ vị trí 01 đến TBA Tân Hòa 4 thuộc ĐZ 374E18.8 | 2025-01-21 | 08:15 | 2025-01-21 | 11:26 | 191 | 481
38661 | Phù Việt 5 | 0 | 1.Phù Việt 10 - Nâng công suất MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Phù Việt 5 ĐZ 474E18.1 39443 | 2025-01-21 | 08:20 | 2025-01-21 | 10:55 | 155 | 147
38662 | 144 | 0 | Phuc vụ tháo cung Hotline | 2025-01-21 | 08:20 | 2025-01-21 | 16:50 | 510 | 230
38663 | DCL 471-7/30/5 NR Bãi rác | 0 | 1.DCL 471-7/30/5 NR Bãi rác - Dựng cột giữa khoảng cột, lắp xà rẽ, lắp phụ kiện, căng dây lấy độ võng khoảng đấu nối nhánh rẽ TBA Bơm Bầu Nẫy thuộc ĐZ 471 E18.4 (39563) | 2025-01-21 | 08:21 | 2025-01-21 | 11:20 | 179 | 38
38664 | LTD479-7/13/1 NR Thạch Môn 5 | 0 | 1.Thạch Môn 5 - Chuyển máy biến áp, tủ hạ thế từ TBA Thạch Môn 5 (cũ) sang TBA Thạch Môn 5 (mới); Tháo cung, thu hồi xà, sứ, phụ kiện, dây dẫn, cột từ VT 32/13/05 NR Thạch Môn 5 đến VT TBA Thạch Môn 5 (cũ); Lắp xà đỡ cung, sứ, phụ kiện, dây dẫn đấu nối đóng điện TBA Hạ Tầng Trung Tiến (XDM) và TBA Thạch Môn 5 (mới) thuộc ĐZ 479 E18.1; Chuyển dây dẫn ĐZ 0,4kV sau TBA Thạch Môn 5 (cũ) sang TBA Thạch Môn 5 (mới) thuộc ĐZ 479E18.1 Từ VT 32/13/05 NR Thạch Môn 5 đến TBA Hạ Tầng Trung Tiến (XDM) và TBA Thạch Môn 5 (cũ và mới) thuộc ĐZ 475 E18.1 ; Từ VT (2.3).3 và 1.3 ĐZ 0,4kV sau TBA Thạch Môn 5 (cũ) đến TBA Thạch Môn 5 (cũ và mới) thuộc ĐZ 479E18.1; 39151 | 2025-01-21 | 08:22 | 2025-01-21 | 12:20 | 238 | 295
38665 | Xuân Thành 11 | Những khách thuộc TBA Xuân Thành 11 | Thay thế máy biến áp phù hợp với công suất Tại TBA Xuân Thành 11 ĐZ 377E18.11 39602 | 2025-01-21 | 08:23 | 2025-01-21 | 12:35 | 252 | 120
38666 | Thạch Xuân 11 | Thôn Đồng Nội | 1.Thạch Xuân 11 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Xuân 11 ĐZ 475E18.13 39341 | 2025-01-21 | 08:30 | 2025-01-21 | 09:03 | 33 | 117
38667 | DCL 381-1/62 LBS 381/62 DCL381-9/63 Kỳ Thịnh LL8 (381-383E18.5) | Tây Yên Kỳ Thịnh | 1.DCL 381-1/62 LBS 381/62 DCL381-9/63 Kỳ Thịnh LL8 (381-383E18.5) - Kéo dây, căng dây, lấy độ võng, tháo hạ dây TBA Kỳ Thịnh 20, lắp đặt phụ kiện, đấu nối TBA Kỳ Thịnh 27 (XDM). Tại vị trí cột số 02 NR Kỳ Thịnh 20 thuộc ĐZ 381E18.5. BST 39728 | 2025-01-21 | 08:35 | 2025-01-21 | 14:30 | 355 | 862
38668 | Thạch Đài 18 | Thôn Kỳ Phong, Thống Nhất | 1.Thạch Đài 18 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Đài 18 ĐZ 475E18.13 39337 | 2025-01-21 | 09:00 | 2025-01-21 | 09:44 | 44 | 94
38669 | Hương Thọ 1 | Thôn 3 , 5 xã Quang Thọ , Huyện Vũ Quang | Thay công tơ TI đầu nguồn, thay dây nhị thứ vệ sinh 5 S phục tết | 2025-01-21 | 09:20 | 2025-01-21 | 09:45 | 25 | 198
38670 | Sơn Lĩnh 1 (PA16HSU30073-PA16HSU3007302) | Thôn 3 xã Sơn Lĩnh | 1.Sơn Lĩnh 1 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Lĩnh 1 ĐZ 375 E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHT, 39636 | 2025-01-21 | 09:25 | 2025-01-21 | 11:32 | 127 | 20
38671 | Thạch Xuân 1 | Thôn Quyết Tiến | 1.Thạch Xuân 1 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Xuân 1 ĐZ 475E18.13 39343 | 2025-01-21 | 09:30 | 2025-01-21 | 09:55 | 25 | 148
38672 | DCL 373-7/11/02 Nr Tiền Phong | Thôn Tiền Phong xã Sơn Kim 2 | 1.DCL 373-7/11/02 Nr Tiền Phong - Thay chống sét van TBA Tiền Phong ĐZ 373 E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHT, 39480 | 2025-01-21 | 09:50 | 2025-01-21 | 10:55 | 65 | 73
38673 | MC374/94/01/C.Thạch LL6 (374-373E18.1) | Cẩm Thạch,Cẩm Duệ,Cẩm Mỹ | 1.MC374/94/01/C.Thạch LL6 (374-373E18.1) - Cắt MC để thao tác DCL 374-7/124/93 NR Cẩm Thành-Cẩm Mỹ | 2025-01-21 | 09:54 | 2025-01-21 | 09:55 | 1 | 2436
38674 | T/ Đài 15 | 0 | 1.T/ Đài 15 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Đài 15 ĐZ 473E18.13 39338 | 2025-01-21 | 09:55 | 2025-01-21 | 10:35 | 40 | 77
38675 | Văn Giang | Thôn 2 văn giang ,Đức Giang | Thay công tơ TI đầu nguồn, thay dây nhị thứ vệ sinh 5 S phục vụ tết | 2025-01-21 | 10:06 | 2025-01-21 | 11:08 | 62 | 74
38676 | Thạch Xuân 9 | Thôn Đồng Sơn | 1.Thạch Xuân 9 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Xuân 9 ĐZ 475E18.13 39345 | 2025-01-21 | 10:10 | 2025-01-21 | 11:15 | 65 | 133
38677 | Hương Minh 1 | Thôn Hợp Trùa ,Hợp Duẫn Xã Hương Minh | Thay công tơ TI đầu nguồn thay dây nhị thứ vệ sinh 5 S phục vụ tết | 2025-01-21 | 10:31 | 2025-01-21 | 11:50 | 79 | 145
38678 | LTD 383-7/83 Kỳ Lợi | 0 | 1.LTD 383-7/83 Kỳ Lợi - Thay thế cầu chì tự rơi trạm biến áp Kỳ Lợi 4 thuộc đường dây 383E18.5. Tại trạm biến áp Kỳ Lợi 4 thuộc đường dây 383E18.5. KHT 38871 | 2025-01-21 | 10:36 | 2025-01-21 | 11:53 | 77 | 556
38679 | Thạch Đài 12 | 0 | 1.Thạch Đài 12 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Đài 12 ĐZ 473E18.13 39339 | 2025-01-21 | 10:55 | 2025-01-21 | 11:30 | 35 | 3
38680 | LBS 471/107 Thạch Bình LL (Liên lạc 471E18.13 - 477E18.13) | Thạch Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-21 | 11:10 | 2025-01-21 | 11:14 | 4 | 6542
38681 | LBS 471/107 Thạch Bình LL (Liên lạc 471E18.13 - 477E18.13) | Thạch Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-21 | 11:10 | 2025-01-21 | 11:14 | 4 | 605
38682 | LBS 471/107 Thạch Bình LL (Liên lạc 471E18.13 - 477E18.13) | Thạch Bình | Chuyển phương thức cấp điện | 2025-01-21 | 11:10 | 2025-01-21 | 11:14 | 4 | 1807
38683 | MC 374/131/3 NR Hòa Hải | Xã Hòa Hải | Cắt điện để thao tác đóng CD 374-7/131/12 NR Hòa Hải phục vụ công tác theo kế hoạch. | 2025-01-21 | 11:17 | 2025-01-21 | 11:22 | 5 | 735
39336 | DPT476-9/03/26 | Xã Hộ độ | Chuyển nguồn theo kế hoạch | 2025-01-21 | 12:00 | 2025-01-21 | 12:05 | 5 | 2427
39337 | LTD 476-7/87/15/01 NR Hộ Độ 3 | 0 | 1.DPT476-9/03/26 - Xử lý tiếp xúc chì FCO pha B( nguy cơ sự cố) Tại TBA Hộ Độ 6 ĐZ 476E18.1 | 2025-01-21 | 12:06 | 2025-01-21 | 12:35 | 29 | 1113
39338 | LBS 372/19/81 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Đức Tùng - Đức Châu | Phục vụ đóng Dao LTD 372-7/85/0 NR Đức Tùng 2 | 2025-01-21 | 12:17 | 2025-01-21 | 12:22 | 5 | 714
39994 | 479E18.1 | Thạch Trung,Thạch Hạ,Đồng Môn,Thạch Hưng | Cắt nháy ĐZ để đóng LTD 479-7/13/01 NR Thạch Môn 5 | 2025-01-21 | 12:18 | 2025-01-21 | 12:20 | 2 | 9950
39995 | 479E18.1 | Thạch Trung,Thạch Hạ,Đồng Môn,Thạch Hưng | Cắt nháy ĐZ để đóng LTD 479-7/13/01 NR Thạch Môn 5 | 2025-01-21 | 12:18 | 2025-01-21 | 12:20 | 2 | 1505
39996 | DCL 374-7/11/09 NR Phúc Đồng 10 | Xóm 2 Xã Phúc Đồng | 1.DCL 374-7/11/09 NR Phúc Đồng 10 - Lắp đặt xà, kéo dây từ vị trí 01 NR TBA Phúc Đồng 11đến VT cột 14 NR Phúc Đồng 10 thuộc ĐZ 374E18.8 | 2025-01-21 | 13:35 | 2025-01-21 | 16:35 | 180 | 118
39997 | Sơn Lĩnh 6 | Thôn 4 xã Sơn Lĩnh | 1.Sơn Lĩnh 6 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Lĩnh 6 ĐZ 375 E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHT, 39637 | 2025-01-21 | 13:45 | 2025-01-21 | 15:27 | 102 | 170
39998 | Sơn Tân 5 (PA16HSU90308-PA16HSU9030802) | Thôn Tân Thắng - Xã Tân Mỹ Hà | 1.Sơn Tân 5 - Chuyển ĐZ 0.4 kV, chuyển hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới tại vị trí 2.8 TBA Sơn Tân 5 ĐZ 474 E18.2 (4 người 1 đội công tác) KHT, 39495 | 2025-01-21 | 13:45 | 2025-01-21 | 17:30 | 225 | 67
40659 | Hương Minh 6 | Thôn Hợp Đức xã Hương Minh Vũ Quang | Thay công tơ TI , thay dây nhị thứ vệ sinh 5 S phục vụ tết | 2025-01-21 | 13:47 | 2025-01-21 | 14:40 | 53 | 71
40660 | MC 475/50 Cẩm Thịnh | Cẩm Thịnh, Cẩm Lộc, Cẩm Trung | Cắt điện để thao tác DCL | 2025-01-21 | 13:47 | 2025-01-21 | 13:54 | 7 | 3819
40661 | Quyết Thắng 2 | Thôn Quyết Thắng | 1.Quyết Thắng 2 - Thay chống sét van TBA Quyết thắng 2 ĐZ 373 E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHT, 39492 | 2025-01-21 | 13:50 | 2025-01-21 | 14:50 | 60 | 72
40662 | TTPT Quỹ đất(bến xe) | Thôn Nam Thượng, Bắc Thượng | 1.TTPT Quỹ đất(bến xe) - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Bến Xe ĐZ 473E18.13 39340 | 2025-01-21 | 13:50 | 2025-01-21 | 14:30 | 40 | 113
40663 | Thanh Dũng | Thôn Thanh Dũng, Sơn Kim 2, | 1.Thanh Dũng - Thay chống sét van TBA Thanh Dũng ĐZ 373 E18.7 Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL đến 4 ty sứ hạ thế TBA Thanh Dũng ĐZ 373 E18.7. (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39590) | 2025-01-21 | 14:00 | 2025-01-21 | 14:38 | 38 | 30
40664 | Yên Lộc 3 | Xóm 8 - xã Yên Lộc | 1.Yên Lộc 3 - Thay ATM tổng, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc,Tại tủ 0,4 kV TBA Yên Lộc 3 - ĐZ 372E18.4 - 39458 | 2025-01-21 | 14:27 | 2025-01-21 | 15:13 | 46 | 123
41331 | Thạch Kênh 6 | Bắc Kênh, Thạch Kênh | 1.Thạch Kênh 6 - Nâng công suất MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Kênh 6 ĐZ 474E18.1 39444 | 2025-01-21 | 14:30 | 2025-01-21 | 16:25 | 115 | 187
41999 | Cẩm Dương 3 | Cẩm Dương | 1.Cẩm Dương 3 - Xử lý phát nhiệt đầu cốt ngăn ngừa sự cố tại ty sứ hạ thế TBA Cẩm Dương 3 thuộc ĐZ 471 E18.9 | 2025-01-21 | 14:31 | 2025-01-21 | 15:59 | 88 | 330
42000 | Xuân Hồng 7 | Thôn 7,8 xã Xuân Hồng | Xử lý chảy dầu MBA, Bổ sung dầu Tại TBA Xuân Hồng 7 thuộc ĐZ 375 E 18.11 39604 | 2025-01-21 | 14:35 | 2025-01-21 | 17:30 | 175 | 278
42001 | Xuân Yên 4 | Thôn Yên Ngư, Yên Liễu | Xử lý chảy dầu MBA, Bổ sung dầu Tại TBA Xuân Yên 4 thuộc ĐZ 377 E 18.11 39605 | 2025-01-21 | 14:45 | 2025-01-21 | 15:49 | 64 | 274
42672 | DCL 374-7/23/12 NR C.Duệ | Cẩm Duệ | 1.DCL 374-7/23/12 NR C.Duệ - Thay FCO và CSV tại TBA Cẩm Duệ 1 Tại TBA Cẩm Duệ 1 thuộc ĐZ 374 E18.1 39429 | 2025-01-21 | 14:50 | 2025-01-21 | 16:31 | 101 | 1507
42673 | MC 374/124/02 NR C.Thành-C.Mỹ | Cẩm Thành,Cẩm Duệ | 1.MC 374/124/02 NR C.Thành-C.Mỹ - Cắt MC để thao tác DCL 374-7/23/12 NR Cẩm Duệ | 2025-01-21 | 14:50 | 2025-01-21 | 15:06 | 16 | 2181
42674 | DCL 475-7/89/14 NR C.Lộc | Cẩm Lộc | Cắt điện để thao tác DCL | 2025-01-21 | 15:07 | 2025-01-21 | 15:07 | 0 | 1190
42675 | DCL 475-7/89/14 NR C.Lộc | Cẩm Lộc,Cẩm Hà | 1.DCL 475-7/89/14 NR C.Lộc - Lắp xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu cung TBA Cẩm Hà 7 Từ vị trí 07 NR Cẩm Hà 5 đến VT 01 NR Cẩm Hà 7 (XDM) thuộc ĐZ 475E18.9 39432 | 2025-01-21 | 15:07 | 2025-01-21 | 16:57 | 110 | 1190
42676 | DPT 475-7/89/01 NR C.Lộc | Cẩm Lộc | Cắt điện để thao tác DCL | 2025-01-21 | 15:07 | 2025-01-21 | 15:33 | 26 | 145
42677 | Sơn Lĩnh 2 (PA16HSU30074-PA16HSU3007401) | Thôn 7 xã Sơn Lĩnh | 1.Sơn Lĩnh 2 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Lĩnh 2 ĐZ 375 E18.7(03 người 1 nhóm công tác) KHT, 39638 | 2025-01-21 | 15:32 | 2025-01-21 | 17:30 | 118 | 60
43354 | MC 374/124/02 NR C.Thành-C.Mỹ | Cẩm Thành,Cẩm Duệ | 1.MC 374/124/02 NR C.Thành-C.Mỹ - Cắt MC để thao tác DCL 374-7/23/12 NR Cẩm Duệ | 2025-01-21 | 16:29 | 2025-01-21 | 16:31 | 2 | 2181
44032 | DCL 476-7/129 Thạch Châu | 0 | 1.DPTK 476-1/129 Thạch Châu - Đấu cung tại vị trí 139B trục chính ĐZ476 E18.1. (39564) | 2025-01-21 | 16:40 | 2025-01-21 | 17:28 | 48 | 213
44033 | DPT 475-7/89/01 NR C.Lộc | Cẩm Lộc | Cắt điện để thao tác DCL | 2025-01-21 | 16:45 | 2025-01-21 | 16:57 | 12 | 145
44034 | 375E18.9 | Cẩm Hưng | 1.375E18.9 - Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm vào má DPT 375- E18.9( Ngăn ngừa sự cố ) | 2025-01-21 | 17:03 | 2025-01-21 | 19:05 | 122 | 136
44035 | MC476/103A Thạch Châu | 0 | chuyển nguồn | 2025-01-21 | 17:30 | 2025-01-21 | 17:31 | 1 | 2782
44036 | DPTK 476-1/129 Thạch Châu | 0 | 0 | 2025-01-21 | 18:12 | 2025-01-21 | 18:13 | 1 | 213
44719 | MC 477E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 6636
44720 | MC 473E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 4080
44721 | MC 471E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 3
44722 | MC 479E18.5 | KH Vinnes | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 4
44723 | MC 471E18.14 | Kỳ Đồng | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 624
45411 | MC 473E18.14 | Kỳ Đồng, Kỳ Phú | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 3628
45412 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-22 | 00:00 | 2025-01-22 | 02:00 | 120 | 1653
45413 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | 0 | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Tháo cung Vị trí 62 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 39200 | 2025-01-22 | 05:03 | 2025-01-22 | 06:00 | 57 | 3292
45414 | Cung VT 62 TC ĐZ 973E18.8 | Xã Phú Gia, Hương Vĩnh | 1.Cung VT 62 TC ĐZ 973E18.8 - Dựng cột, sang dây, lắp đặt xà, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ; Chuyển đấu nối trục chính 973E18.8 sang ĐZ 372E18.8 vị trí 61A (giữa khoảng 61-62) trục chính ĐZ 973E18.8 39671 | 2025-01-22 | 06:00 | 2025-01-22 | 19:20 | 800 | 3065
45415 | 371E18.4 | Thị Trần Nghèn ,Xã Quang Lộc , Thị Trấn Đồng Lộc , Xã Thượng Lộc | 1.371E18.4 - Thao tác tách tụ bù Tại vị trí cột 20 trục chính ĐZ 371E18.4 - 39463 | 2025-01-22 | 06:43 | 2025-01-22 | 06:45 | 2 | 9869
45416 | 371E18.4 | Thị Trần Nghèn ,Xã Quang Lộc , Thị Trấn Đồng Lộc , Xã Thượng Lộc | 1.371E18.4 - Thao tác tách tụ bù Tại vị trí cột 20 trục chính ĐZ 371E18.4 - 39463 | 2025-01-22 | 06:43 | 2025-01-22 | 06:45 | 2 | 448
45417 | MC 371/219 Ngọc Sơn | Xxa Mỹ Lộc , Sơn Lộc , Khe Giao | 1.MC 371/219 Ngọc Sơn - Thao tác tách tụ bù Tại vị trí cột 178 trục chính ĐZ 371E18.4 - 39469 | 2025-01-22 | 07:00 | 2025-01-22 | 07:04 | 4 | 2825
45418 | MC 371/219 Ngọc Sơn | Xxa Mỹ Lộc , Sơn Lộc , Khe Giao | 1.MC 371/219 Ngọc Sơn - Thao tác tách tụ bù Tại vị trí cột 178 trục chính ĐZ 371E18.4 - 39469 | 2025-01-22 | 07:00 | 2025-01-22 | 07:04 | 4 | 504
46114 | DPT 377-7/126/01 NR C.Trung-C.Lĩnh | Cẩm Trung,Cẩm Lĩnh | 1.DPT 377-7/126/01 NR C.Trung-C.Lĩnh - Lắp xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu cung vào TBA Cẩm Lĩnh 12 Từ VT 27 NR Cẩm Trung – Cẩm Lĩnh đến xà sứ đến TBA Cẩm Lĩnh 12 thuộc ĐZ 377E18.9 39434 | 2025-01-22 | 07:07 | 2025-01-22 | 10:45 | 218 | 3059
46811 | MC 372/70 Yên Lộc | Xã Kim Song Trường , Xã Nga Lộc , Phú Lộc , | 1.MC 372/70 Yên Lộc - Thao tác tách tụ bù Tại vị trí cột Tại vị trí cột 91 trục chính ĐZ 372E18.4 - 39462 | 2025-01-22 | 07:11 | 2025-01-22 | 07:16 | 5 | 2120
47509 | MC 372/70 Yên Lộc | Xã Kim Song Trường , Xã Nga Lộc , Phú Lộc , | 1.MC 372/70 Yên Lộc - Thao tác tách tụ bù Tại vị trí cột Tại vị trí cột 91 trục chính ĐZ 372E18.4 - 39462 | 2025-01-22 | 07:11 | 2025-01-22 | 07:16 | 5 | 11010
48208 | Tây Hồng 3 | Các khach hàng thuộc TBA Tây Hồng 3 | 1.Tây Hồng 3 - Thay công tơ định kỳ tổng trạm | 2025-01-22 | 07:29 | 2025-01-22 | 08:29 | 60 | 212
48209 | Sơn Mỹ 2 (PA16HSU90102-PA16HSU9010202) | Thôn Thuần Lý - Xã Tân Mỹ Hà | 1.Sơn Mỹ 2 - Di dời cột điện ĐZ 0,2kV TBA Sơn Mỹ 2 ĐZ 474 E18.2 Từ vị trí 2.23 đến 2.26 TBA Sơn Mỹ 2 ĐZ 474 E18.2 (4 người 1 đội công tác) KHT, 39496 | 2025-01-22 | 07:45 | 2025-01-22 | 16:25 | 520 | 107
48210 | Sơn Hàm 7 (PA16HSU30132-PA16HSU3013202) | Thôn Anh Sơn xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 7 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 7 ĐZ 371E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHN, 39695 | 2025-01-22 | 08:40 | 2025-01-22 | 11:25 | 165 | 73
48919 | Tây Hồng 5 | TBA Tây Hồng 5 thuộc ĐZ 373E18.4 | 1.Tây Hồng 5 - Thay công tơ, TI | 2025-01-22 | 08:42 | 2025-01-22 | 10:27 | 105 | 202
48920 | Nam Hồng 5 | Các khach hàng thuộc TBA Nam Hồng 5 | 1.Nam Hồng 5 - Thay công tơ định kỳ tổng trạm | 2025-01-22 | 13:35 | 2025-01-22 | 14:50 | 75 | 321
48921 | DPT 475-7/69/04 NR C.Hà | Cẩm Hà | 1.DPT 475-7/69/04 NR C.Hà - Lắp xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu cung TBA Cẩm Hà 8 Từ vị trí 05 NR Cẩm Hà 4 đến xà sứ đến TBA Cẩm Hà 8 (XDM) thuộc ĐZ 475E18.9 39535 | 2025-01-22 | 13:42 | 2025-01-22 | 16:58 | 196 | 1412
48922 | Tiến Lộc 11 | Xóm Hồng Quang, Sơn Thịnh xã Tiến Lộc | 1.Tiến Lộc 11 - Xử lý chảy dầu MBA, bổ sung dầu máy Tại TBA Tiến Lộc 11 - ĐZ 371E18.4. - 39459 | 2025-01-22 | 13:49 | 2025-01-22 | 14:27 | 38 | 73
48923 | Sơn Hàm 2 (PA16HSU30127-PA16HSU3012701) | Thôn Phượng Hoàng xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 2 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 2 ĐZ 371E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHN, 39696 | 2025-01-22 | 14:25 | 2025-01-22 | 16:50 | 145 | 37
48924 | Sơn Hàm 2 (PA16HSU30127-PA16HSU3012702) | Thôn Phượng Hoàng xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 2 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 2 ĐZ 371E18.7 (03 người 1 nhóm công tác) KHN, 39696 | 2025-01-22 | 14:25 | 2025-01-22 | 16:50 | 145 | 56
48925 | Tân Quang 1 | Xóm Tân Quang 4, Tân Quang 5, Tân Thịnh xã Tùng Lộc | 1.Tân Quang 1 - Thay ATM nhánh, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc Tại tủ 0,4 kV TBA Tân Quang 1 - ĐZ 472E18.4 - 39470 | 2025-01-22 | 14:56 | 2025-01-22 | 15:41 | 45 | 352
48926 | Mai Hoa | Xóm Sơn Phụng, Mai Hoa - xã Xuân Lộc | 1.Mai Hoa - Bổ sung dầu MBA Tại TBA Mai Hoa - ĐZ 476E18.4 - 39449 | 2025-01-22 | 15:00 | 2025-01-22 | 15:40 | 40 | 254
48927 | Trung Lương 3 | Các khach hàng thuộc TBA Trung Lương 3 thuộc ĐZ 373E18.4 | 1.Trung Lương 3 - Thay công tơ định kỳ tổng trạm | 2025-01-22 | 15:15 | 2025-01-22 | 16:21 | 66 | 314
48928 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 62 trục chính ĐZ 973E18.8 39665 | 2025-01-22 | 18:42 | 2025-01-22 | 19:24 | 42 | 3292
49653 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 89 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 39195 | 2025-01-23 | 05:00 | 2025-01-23 | 18:25 | 805 | 1398
49654 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Tháo cung Vị trí 89 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 39197 | 2025-01-23 | 05:00 | 2025-01-23 | 06:10 | 70 | 1895
49655 | MC 377E18.7 | Khu vực thị trấn phố châu, xã sơn phú,sơn trung, sơn bằng, sơn châu | 1.MC 377E18.7 - Cắt tụ bù trung thế trên ĐZ 377 E18.7 Tai TBN 377/36 Sơn Giang | 2025-01-23 | 06:14 | 2025-01-23 | 06:17 | 3 | 6726
49656 | 473E18.11 | Các xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Đan - Trường, Xuân Hội; TBA Xuân Yên 1, 2, 8, 9,10; Tiên Điền 1, 2,3,4; Xuân Giang 5 | Lắp xà, sứ, phụ kiện, kéo rải dây, lấy độ võng, đấu cung nhánh rẽ đi TBA Tiên Điền 9 (XDM) tại vị trí cột 69 trục chính 471E18.11 ĐZ song tuyến 471-473E18.11. | 2025-01-23 | 06:30 | 2025-01-23 | 10:12 | 222 | 10085
50385 | TBA Chăn nuôi Lâm Nghiệp Dịch vụ | Thôn Khe Dầu xã Sơn Kim 1 | 1.Khe Dầu(Chăn Nuôi tập trung) - Thay chống sét van TBA CN Khe dầu ĐZ 373 E18.7 Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL đến 4 ty sứ hạ thế TBA CN Khe dầu ĐZ 373 E18.7. (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39481) | 2025-01-23 | 07:00 | 2025-01-23 | 08:35 | 95 | 1
50386 | THỊNH LỘC 2 | Xóm 9,10 Xã Thịnh Lộc | 1.THỊNH LỘC 2 - Kiểm tra hệ thống đo lường, bổ sung cung lèo, cân pha san tải, thay dây nguồn, hộp công tơ kém chất lượng, kiểm tra sữ dụng điện khách hàng, kết hợp chỉnh trang 5S ĐZ sau TBA Thịnh Lộc 2 ĐZ 471E18.4 | 2025-01-23 | 07:00 | 2025-01-23 | 10:25 | 205 | 564
51117 | DPT 373-7/148 - Đức Thuận | Phường Đức Thuận | Tháo giàn giáo, Tháo vật liệu cách điện dây dẫn khoảng 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 Giữa khoảng cột 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 39389 | 2025-01-23 | 07:02 | 2025-01-23 | 07:40 | 38 | 1680
51849 | DPT 373-7/148 - Đức Thuận | Phường Đức Thuận | 1.DPT 373-7/148 - Đức Thuận - Lắp đặt xà, sứ, đấu nối NR TBA Trung Lương 11 | 2025-01-23 | 07:02 | 2025-01-23 | 11:22 | 260 | 831
51850 | LBS 373/119-Bắc Hồng | Phường Bắc Hồng,xã thanh bình thịnh ,phường Đức thuận | 1.LBS 373/119-Bắc Hồng - Chuyển phương thức cấp điện B18 | 2025-01-23 | 07:02 | 2025-01-23 | 07:04 | 2 | 716
52584 | LBS 373/119-Bắc Hồng | Phường Bắc Hồng,xã thanh bình thịnh ,phường Đức thuận | 1.LBS 373/119-Bắc Hồng - Chuyển phương thức cấp điện B18 | 2025-01-23 | 07:02 | 2025-01-23 | 07:04 | 2 | 2376
52585 | LBS 371/63B Đức Lạc | 0 | Cắt LBS 371/63B Đức lạc để thao tác LTD 371-7/98 Đức lạng | 2025-01-23 | 07:02 | 2025-01-23 | 07:04 | 2 | 2779
52586 | LBS 371/63B Đức Lạc | 0 | Cắt LBS 371/63B Đức lạc để thao tác LTD 371-7/98 Đức lạng | 2025-01-23 | 07:02 | 2025-01-23 | 07:04 | 2 | 1834
53323 | LTD 371-7/98 Đức Lạng | Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Xã Đức Hương, Đức Liên Huyện Vũ Quang | Cắt LBS 371/63B Đức Lạc để đóng LTD 71-7/98 Đức Lạng | 2025-01-23 | 07:04 | 2025-01-23 | 11:33 | 269 | 638
54061 | LTD 371-7/98 Đức Lạng | Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Xã Đức Hương, Đức Liên Huyện Vũ Quang | Cắt LBS 371/63B Đức Lạc để đóng LTD 71-7/98 Đức Lạng | 2025-01-23 | 07:04 | 2025-01-23 | 11:33 | 269 | 1834
54062 | Sơn Hàm 3 | Thôn Tượng Sơn xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 3 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 3 ĐZ 371E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) KHN,39697 | 2025-01-23 | 07:25 | 2025-01-23 | 10:40 | 195 | 120
54063 | DCL 373-7/210/02 NR Sinh Thái 2 | Khu vực sinh thái | 1.DCL 373-7/210/02 NR Sinh Thái 2 - Thay DCL, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Sinh Thái 2 ĐZ 373 E18.7. Từ sau tiếp đất 3 pha xà sứ đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sinh Thái 2 ĐZ 373 E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39483) | 2025-01-23 | 07:30 | 2025-01-23 | 10:33 | 183 | 10
54064 | Đức Long 7 (PA16DTU40166-PA16DTU4016603) | Phượng Thành | Đấu cung san tải và thay khóa néo bị hỏng ( có nguy cơ gây sự cố).Tại VT 2.20/1.3 của TBA Đức Long 7- thuộc ĐZ 472 E18.2. | 2025-01-23 | 07:30 | 2025-01-23 | 08:45 | 75 | 82
54065 | DPT 377-7/157/24(B) NR C.Minh-S.Rác | Cẩm Minh,Cẩm Lạc | 1.DPT 377-7/157/24(B) NR C.Minh-S.Rác - Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, đào rãnh, đóng cọc rải lấp tiếp địa, dựng cột, lắp xà, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu nối TBA Cẩm Minh 9 Từ VT 09A (XDM - giữa khoảng cột 09 NR Cẩm Minh 4 đến TBA Cẩm Minh 4) đến cột 01 NR Cẩm Minh 9 thuộc ĐZ 377E18.9. 39556 | 2025-01-23 | 07:38 | 2025-01-23 | 13:39 | 361 | 965
54808 | Nguyễn Công Trứ 1 | Nguyễn Công Trứ 1 | 1.DPT 477-7/21 Thạch Tân - Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái AB2 đến vị trí tủ TC 2.4 của TBA Nguyễn Công Trứ 1 thuộc ĐZ 475E18.1 39745 | 2025-01-23 | 07:48 | 2025-01-23 | 11:02 | 194 | 146
55552 | Tân Quang 2 | Thôn Đông Quang Trung xã Tùng Lộc | 1.Tân Quang 2 - Thay ATM tổng, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc ,Tại tủ 0,4 kV TBA Tân Quang 2 - ĐZ 472E18.4- 39460 | 2025-01-23 | 07:55 | 2025-01-23 | 08:46 | 51 | 408
56297 | Hồng Quang | Xóm Minh Tiến, Liên Sơn, Tài Năng xã Tùng Lộc | 1.Hồng Quang - Thay ATM nhánh, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc Tại tủ 0,4 kV TBA Hồng Quang - ĐZ 472E18.4 - 39461 | 2025-01-23 | 08:04 | 2025-01-23 | 08:48 | 44 | 266
57043 | Thạch Tiến 6 (PA16THU40224-PA16THU4022401) | Xóm Đại Tiến | 1.Thạch Tiến 6 - Tháo cung đường dây hạ thế Tại vị rí 1.12 đường dây hạ thế TBA Thạch Tiến 6 ĐZ 473E18.1 32566 | 2025-01-23 | 08:10 | 2025-01-23 | 08:58 | 48 | 144
57790 | Trại Lợn T.Lưu | Xã thạch lưu ,trại lợn | Luân chuyển MBA Trại Lợn Thạch Lưu và thay MBA Thạch Xuân 4 ĐZ 475E18.13 | 2025-01-23 | 08:15 | 2025-01-23 | 13:20 | 305 | 8
58538 | TBA:Thạch Lưu 6 (PA16THU30272-PA16THU3027202) | 0 | 1.TBA:Thạch Lưu 6 - Lắp đặt phụ kiện, kéo dây dẫn hạ thế, đấu nối đường dây hạ thế Từ vị trí 2.9 đến 2.9/2.3 đường dây hạ thế TBA Thạch Lưu 6 ĐZ 372E18.1 | 2025-01-23 | 08:15 | 2025-01-23 | 11:52 | 217 | 88
59288 | Thạch Tiến 9 | Xã thạch tiến | Lắp đặt phụ kiện, kéo dây dẫn hạ thế, đấu nối đường dây hạ thế | 2025-01-23 | 08:30 | 2025-01-23 | 12:14 | 224 | 1
60041 | DPTK 475-1/78- DCL 475-7/78 Thạch Xuân 4 | Xã Thạch Xuân | Đóng điện trả lại lược đồ vận hành | 2025-01-23 | 08:34 | 2025-01-23 | 12:02 | 208 | 538
60795 | Song Lộc 35 | Xóm 1,2,3 - Xã Song Lộc | 1.Song Lộc 35 (Song Lộc 3) - Thay ATM tổng, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc Tại tủ 0,4 kV TBA Song Lộc 3 ( Song Lộc 35) ĐZ 372E18.4; - 39451 | 2025-01-23 | 08:38 | 2025-01-23 | 09:15 | 37 | 343
60796 | DCL 371-7/4/01 NR Quang Trung | 0 | Vệ sinh, tăng cường cung lèo, kết hợp thí nghiệm hệ thống đo lường trung thế Từ xà đón dây đến ty sứ trung thế MBA Quang Trung ĐZ 371E18.13 | 2025-01-23 | 09:20 | 2025-01-23 | 10:40 | 80 | 1
61556 | Thạch Xuân 7 | 0 | 1.Thạch Xuân 7 - Bổ sung dầu MBA Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Xuân 7 ĐZ 475E18.13 39344 | 2025-01-23 | 09:35 | 2025-01-23 | 13:55 | 260 | 148
62317 | Cửa Khẩu 1 | Hải Quan, Biên Phòng Cử khẩu Cầu Treo | 1.Cửa Khẩu 1 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA TBA Cữa khẩu 1 ĐZ 373 E18.7 Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL TBA đến phía trên ABT TBA Cữa khẩu 1 ĐZ 373 E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39482) | 2025-01-23 | 10:15 | 2025-01-23 | 11:00 | 45 | 2
63079 | Sơn Hàm 8 (PA16HSU30133-PA16HSU3013302) | Thôn Bình Sơn xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 8 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 8 ĐZ 371E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) KHN, 39698 | 2025-01-23 | 11:00 | 2025-01-23 | 11:45 | 45 | 26
63842 | MC 475/96 T/Xuân | Xã thạch xuân | Đóng điện trả lại lược đồ vận hành | 2025-01-23 | 11:01 | 2025-01-23 | 12:02 | 61 | 1246
63843 | Sơn Tây 10 | Thôn Hoàng Nam xã Sơn Tây | 1.Sơn Tây 10 - Xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA TBA Sơn Tây 10 ĐZ 373 E18.7 Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL TBA đến phía trên ABT TBA Sơn Tây 10 ĐZ 373 E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39484) | 2025-01-23 | 11:25 | 2025-01-23 | 12:02 | 37 | 127
64608 | LBS 371/63B Đức Lạc | Xã Đức Đồng, Đức Lạng huyện Đức Thọ | Cắt LBS 371/63B Đức Lạc để đóng LTD 71-7/98 Đức Lạng | 2025-01-23 | 11:29 | 2025-01-23 | 11:33 | 4 | 2141
65376 | MC 371/201/01 NR Vũ Quang-Hương Sơn | Không có khu vực mất điện | Đóng DPT 371-7/109 Rú Trí | 2025-01-23 | 11:33 | 2025-01-23 | 12:02 | 29 | 6406
66145 | MC 371/201/01 NR Vũ Quang-Hương Sơn | Không có khu vực mất điện | Đóng DPT 371-7/109 Rú Trí | 2025-01-23 | 11:33 | 2025-01-23 | 12:02 | 29 | 341
66915 | MC 371/201/01 NR Vũ Quang-Hương Sơn | Không có khu vực mất điện | Đóng DPT 371-7/109 Rú Trí | 2025-01-23 | 11:33 | 2025-01-23 | 12:02 | 29 | 763
67688 | MC 372/85 Phú Phong | xã hương trà | cắt phục vụ thao tác đóng FCO TG hương trà | 2025-01-23 | 13:25 | 2025-01-23 | 13:27 | 2 | 3823
68465 | Thanh Lộc 2 | Thôn Đồng Lâm và xóm 2 xã Thanh Lộc | 1.Thanh Lộc 2 - Thay máy biến áp do quá tải, để ngăn ngừa sự cố | 2025-01-23 | 13:30 | 2025-01-23 | 16:19 | 169 | 365
68466 | DCL 371-7/32/01 NR Đức Long 1 | Xã Tân Dân Huyện Đức Thọ | Lắp xà, căng dây lấy độ võng, đấu nối ĐZ 35kV vào TBA Đức Long 12 ĐZ 371E18.2 xây dựng mới tại VT 09 NR Đ.Long 1 ĐZ 371E18.2 | 2025-01-23 | 13:33 | 2025-01-23 | 17:22 | 229 | 288
69245 | DPT 371-7/133/01 NR Đức Lĩnh | Xã Đức Lĩnh huyện Vũ Quang | Lắp xà rẽ, kéo dây lấy độ võng khoảng đấu nối, đấu cung vào TBA Đức Lĩnh 13 tại vị trí 08 nhánh rẽ Đức Lĩnh thuộc ĐZ 371 E18.2 | 2025-01-23 | 13:47 | 2025-01-23 | 15:24 | 97 | 1470
69246 | DCL 473-1/108A Xuân Hải | Các KH thuộc xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội | Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, rải lấp tiếp địa, dựng cột, (phần kỹ thuật thi công nội dung này chưa có) lắp xà, sứ, phụ kiện, kéo rải dây, lấy độ võng đấu cung nhánh rẽ đi TBA Xuân Đan 5 (XDM) tại vị trí cột 140 trục chính ĐZ 473E18.11 | 2025-01-23 | 13:53 | 2025-01-23 | 16:02 | 129 | 6980
69247 | Trần Phú 10 | Trần Phú 10 | 1.Thạch Bình 10 - Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái AB3 đến vị trí tủ TC 3.1/1.9 TBA Trần Phú 10 thuộc ĐZ 477E18.1 39746 | 2025-01-23 | 14:02 | 2025-01-23 | 16:35 | 153 | 59
69248 | Đức Thọ 10 | Tổ Dân Phố 8+10 Thị Trấn Đức Thọ | Xử lý thay ATM nhánh đột xuất ( có nguy cơ gây sự cố ) Tại tủ PP của TBA Đức Thọ 10 | 2025-01-23 | 14:05 | 2025-01-23 | 14:38 | 33 | 147
70032 | Thạch Mỹ 12 | Xóm 12 Xã Thạch Mỹ | 1.Thạch Mỹ 12 - Thay cầu chì FCO xử lý chảy dầu và bổ sung dầu MBA TBA Thạch Mỹ 12 ĐZ 476E18.1. (39203) | 2025-01-23 | 14:06 | 2025-01-23 | 15:20 | 74 | 244
70817 | Đức Long 2 (PA16DTU30036-PA16DTU3003602) | Xã Tân Dân | Đấu cung san tải Tại VT 3.15/1.5 của TBA Đức Long 2 | 2025-01-23 | 14:10 | 2025-01-23 | 15:25 | 75 | 77
71604 | MC 372/85 Phú Phong | KH xã hương trà | Cắt để cắt FCO , TGH trà | 2025-01-23 | 14:28 | 2025-01-23 | 14:30 | 2 | 3823
71605 | 373E18.11 | Các KH thuộc khu công nghiệp Xuân An | Lắp xà, sứ, phụ kiện, kéo rải dây, lấy độ võng, đấu cung nhánh rẽ đi TBA Xuân Lĩnh 10 (XDM) tại vị trí cột 37 trục chính 379E18.11 ĐZ song tuyến 373-379E18.11 | 2025-01-23 | 15:52 | 2025-01-23 | 18:15 | 143 | 10
71606 | 373E18.11 | Các KH thuộc khu công nghiệp Xuân An | Lắp xà, sứ, phụ kiện, kéo rải dây, lấy độ võng, đấu cung nhánh rẽ đi TBA Xuân Lĩnh 10 (XDM) tại vị trí cột 37 trục chính 379E18.11 ĐZ song tuyến 373-379E18.11 | 2025-01-23 | 15:52 | 2025-01-23 | 18:15 | 143 | 128
71607 | DCL 473-1/133 Xuân Đan | Các KH thuộc Xã Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội | Đào hố móng, thả móng đúc sẵn, rải lấp tiếp địa, dựng cột, (phần kỹ thuật thi công nội dung này chưa có) lắp xà, sứ, phụ kiện, kéo rải dây, lấy độ võng đấu cung nhánh rẽ đi TBA Xuân Đan 5 (XDM) tại vị trí cột 140 trục chính ĐZ 473E18.11 | 2025-01-23 | 16:02 | 2025-01-23 | 17:29 | 87 | 4951
71608 | Sơn Hàm 4 | Thôn Bình Sơn xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 4 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 4 ĐZ 371E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) KHN, 39699 | 2025-01-23 | 16:20 | 2025-01-23 | 17:30 | 70 | 133
71609 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Đấu cung Vị trí 89 trục chính ĐZ 973E18.8 (KHT) 39195 | 2025-01-23 | 17:40 | 2025-01-23 | 18:25 | 45 | 1895
72405 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã phú Gia , Hương Vĩnh | Tháo cung vị trí 62 TC ĐZ 973 E18.8 | 2025-01-24 | 05:06 | 2025-01-24 | 05:58 | 52 | 227
73202 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã phú Gia , Hương Vĩnh | Bổ sung chụp,thay xà dây, dựng cột từ VT 71 đến 96 TC ĐZ 973 E18.8 | 2025-01-24 | 05:06 | 2025-01-24 | 18:20 | 794 | 3066
73203 | MC 473/05 NR T.Trấn-Rừng P.Hộ | Thị Trấn, Cẩm Quan | Cắt MC để thao tác TBN | 2025-01-24 | 05:45 | 2025-01-24 | 05:47 | 2 | 2641
73204 | 477-7 | Thạch Trung | Chuyển PT cấp điện | 2025-01-24 | 06:06 | 2025-01-24 | 06:08 | 2 | 973
73205 | MC 373/109/07 NR Hà Linh-Phúc Đồng | Xã Hà Linh | Thao tác tách tụ bù VT 373/86/19 NR Hà Linh Phúc Đồng | 2025-01-24 | 06:12 | 2025-01-24 | 06:15 | 3 | 1643
73206 | 372E18.8 | Xã Hương Long | Cắt để thao tác cắt tụ bù VT 372/46 Hương Long | 2025-01-24 | 06:20 | 2025-01-24 | 06:23 | 3 | 4643
73207 | LBS 373/113 Đ.Thịnh | Xã Thanh Bình Thịnh | Tháo giàn giáo, Tháo vật liệu cách điện dây dẫn khoảng 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 Giữa khoảng cột 125.03 - 125.3A NR Yên Hồ - Liên Minh ĐZ 373E18.2 39389 | 2025-01-24 | 06:35 | 2025-01-24 | 06:36 | 1 | 1680
73208 | DPT 373-7/60 Bùi Xá | Xã Lâm Trung Thủy | Đổi nguồn | 2025-01-24 | 06:37 | 2025-01-24 | 06:38 | 1 | 10306
73209 | Cung VT 06 NR Thị Trấn 16 | 0 | Do thao tác sai trên phần mềm OMS | 2025-01-24 | 06:41 | 2025-01-24 | 06:41 | 0 | 90
73210 | MC 473/33 Thị Trấn | Thị Trấn CX | Cắt MC để cắt TBN ra khỏi vận hành | 2025-01-24 | 06:41 | 2025-01-24 | 06:43 | 2 | 4084
73211 | MC 475/50 Cẩm Thịnh | Cẩm Thịnh | Cắt MC để cắt TBN ra khỏi vận hành | 2025-01-24 | 06:44 | 2025-01-24 | 06:48 | 4 | 3819
73212 | MC 471/140 An Lộc | Xã Bình An, Xã Thụ Lộc, Xã Thịnh Lộc | 1.LBS 471/114 Phù Lưu - Nháy LBS phục vụ lắp xà phụ kiện căng dây lấy độ võng nhánh rẽ TBA Tân Lộc 7 ĐZ 471E18.4 và cắt tủ bù trung thế ra khỏi lưới Tại LBS 471/114 Ích Hậu ĐZ 471E18.4 (39765) | 2025-01-24 | 06:58 | 2025-01-24 | 07:11 | 13 | 3039
74020 | MC476/103A Thạch Châu | Xã Bình An, Xã Thụ Lộc, Xã Thịnh Lộc | 1.LBS 471/114 Phù Lưu - Nháy LBS phục vụ lắp xà phụ kiện căng dây lấy độ võng nhánh rẽ TBA Tân Lộc 7 ĐZ 471E18.4 và cắt tủ bù trung thế ra khỏi lưới Tại LBS 471/114 Ích Hậu ĐZ 471E18.4 (39765) | 2025-01-24 | 06:58 | 2025-01-24 | 07:11 | 13 | 8170
74021 | MC 471/100 Cẩm Yên | Cẩm Yên | Cắt MC để cắt TBN ra khỏi vận hành | 2025-01-24 | 07:04 | 2025-01-24 | 07:07 | 3 | 6189
74022 | MC 471/100 Cẩm Yên | Cẩm Yên | Cắt MC để cắt TBN ra khỏi vận hành | 2025-01-24 | 07:04 | 2025-01-24 | 07:07 | 3 | 1849
74833 | Tây Hồng 1 | Các khach hàng thuộc TBA Tây Hồng 1 thuộc ĐZ 373E18.4 | 1.Tây Hồng 1 - Thay công tơ định kỳ tổng trạm | 2025-01-24 | 07:10 | 2025-01-24 | 08:04 | 54 | 212
74834 | LBS 471/114 Phù Lưu | Xã Thụ Lộc, Bình An | 1.DCL 471-7/114 - Lắp xà rẽ, lắp phụ kiện, căng dây lấy độ võng khoảng đấu nối nhánh rẽ TBA Tân Lộc 7 thuộc ĐZ 471 E18.4 (39737) | 2025-01-24 | 07:16 | 2025-01-24 | 09:47 | 151 | 3067
74835 | LBS 372/19/5 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Trường Sơn,Liên Minh,Tùng Châu, La Quang Vĩnh ,Yên Hồ | Chuyễn đổi phương thức cấp điện | 2025-01-24 | 07:16 | 2025-01-24 | 07:18 | 2 | 8909
74836 | DPT 375-7/142/28 NR Sơn Hồng | Xã Sơn Lĩnh, Sơn Hồng | 1.DPT 375-7/142/28 NR Sơn Hồng - Thay FCO, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Sơn Hồng 2 ĐZ 375 E18.7. Từ sau tiếp đất 3 pha xà sứ đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sơn Hồng 2 ĐZ 375 E18.7. (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39487) 2.DPT 375-7/142/28 NR Sơn Hồng - Thay chống sét van TBA Sơn Hồng 7 ĐZ 375 E18.7 Từ sau tiếp đất 3 pha xà sứ đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sơn Hồng 7 ĐZ 375 E18.7. (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39489) | 2025-01-24 | 07:18 | 2025-01-24 | 09:01 | 103 | 1464
75651 | MC 375/142/09 Sơn Lĩnh | Xã Sơn Lĩnh, Sơn Hồng | 1.MC 375/142/09 Sơn Lĩnh - Nháy MC 375/142/09 Sơn Lĩnh Để thao tác Cắt DPT 375-7/142/28 NR Sơn Hồng. (02 người 1 nhóm công tác) (KHT 39485) | 2025-01-24 | 07:18 | 2025-01-24 | 07:20 | 2 | 147
75652 | Sơn Hàm 5 | Thôn Liên Sơn Xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 5 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 5 ĐZ 371E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) KHN, 39646 | 2025-01-24 | 07:45 | 2025-01-24 | 10:50 | 185 | 86
75653 | LTD 375-7/134/0 NR C.Nhượng 4 | Cẩm Nhượng | Vệ sinh sứ xuyên tường vào TBA Cẩm Nhượng 4 thuộc ĐZ 375E18.9 do sương muối (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-24 | 07:51 | 2025-01-24 | 09:16 | 85 | 559
75654 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Thiên Cầm, Cẩm Nhượng | Cắt MC để thao tác cắt dao LTD 375-7/134/0 NR Cẩm Nhượng 4 | 2025-01-24 | 07:51 | 2025-01-24 | 07:53 | 2 | 2460
75655 | Tùng Sơn | Xóm Tân Sơn, Tùng Sơn xã Tùng Lộc | 1.Tùng Sơn - Thay ATM nhánh, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc,Tại tủ 0,4 kV TBA Tùng Sơn - ĐZ 472E18.4 - 39465 | 2025-01-24 | 07:55 | 2025-01-24 | 09:37 | 102 | 250
75656 | Thanh Lộc 7 | Thôn Thanh Đồng - xã Thanh Lộc | 1.Thanh Lộc 7 - Thay ATM nhánh, ép đầu cốt, xiết lại đinh ốc,Tại tủ 0,4 kV TBA Thanh Lộc 7 - ĐZ 372E18.4 - 39453 | 2025-01-24 | 08:13 | 2025-01-24 | 09:26 | 73 | 227
75657 | Ngọc Sơn 2 | Ngọc Sơn | 1.ĐBP Ngọc sơn(D19) - Luân chuyến MBA Ngọc Sơn 2 ĐZ 37218.1 về thay MBA Thạch Hương 8 ĐZ 371E18.13 Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Ngọc Sơn 2 ĐZ 37218.1 39447 | 2025-01-24 | 08:35 | 2025-01-24 | 11:29 | 174 | 252
75658 | Thạch Hương 8 | 0 | 1.Thạch Hương 8 - Luân chuyến MBA Thạch Hương 8 ĐZ 371E18.13 về thay MBA Ngọc Sơn 2 ĐZ 37218.1 Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Hương 8 ĐZ 371E18.13 39446 | 2025-01-24 | 08:45 | 2025-01-24 | 12:05 | 200 | 205
75659 | Ngọc Hải | Các khach hàng thuộc TBA Ngọc Hải thuộc ĐZ 373E18.4 | 1.Ngọc Hải - Thay công tơ định kỳ tổng trạm | 2025-01-24 | 08:57 | 2025-01-24 | 10:12 | 75 | 1
75660 | MC 375/142/09 Sơn Lĩnh | 0 | 1.MC 375/142/09 Sơn Lĩnh - Nháy MC 375/142/09 Sơn Lĩnh Để thao tác Cắt DPT 375-7/142/28 NR Sơn Hồng. (02 người 1 nhóm công tác) (KHT 39485) | 2025-01-24 | 08:58 | 2025-01-24 | 09:00 | 2 | 147
75661 | Sơn Hồng 3 | Thôn 10 xã Sơn Hồng | 1.Sơn Hồng 3 - Thay cầu chì ống TBA Sơn Hồng 3 ĐZ 375 E18.7. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sơn Hồng 3 ĐZ 375 E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39490) | 2025-01-24 | 09:01 | 2025-01-24 | 09:17 | 16 | 181
75662 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Thiên Cầm, Cẩm Nhượng | Cắt MC để thao tác đóng dao LTD 375-7/134/0 NR Cẩm Nhượng 4 | 2025-01-24 | 09:13 | 2025-01-24 | 09:16 | 3 | 2460
75663 | Sơn Hồng 4 | Thôn 4 xã Sơn Hồng | 1.Sơn Hồng 4 - Thay cầu chì ống TBA Sơn Hồng 4 ĐZ 375 E18.7. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sơn Hồng 4 ĐZ 375 E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39491) | 2025-01-24 | 09:35 | 2025-01-24 | 10:50 | 75 | 86
75664 | Sơn Hồng 6 | Thôn 11 xã Sơn Hồng | 1.Sơn Hồng 6 - Thay cầu chì ống TBA Sơn Hồng 6 ĐZ 375 E18.7. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau má cầu dao DCL đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sơn Hồng 6 ĐZ 375 E18.7 (03 người 1 ĐVCT) (KHT 39488) | 2025-01-24 | 09:35 | 2025-01-24 | 10:35 | 60 | 58
75665 | 477E18.13 | Thành Phố, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình , Cẩm Thành | Cắt MC để thao tác đóng DCL 477-7/25/01 NR Cẩm Thạch 9 | 2025-01-24 | 09:37 | 2025-01-24 | 09:40 | 3 | 772
75666 | 477E18.13 | Thành Phố, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình , Cẩm Thành | Cắt MC để thao tác đóng DCL 477-7/25/01 NR Cẩm Thạch 9 | 2025-01-24 | 09:37 | 2025-01-24 | 09:40 | 3 | 6912
75667 | 477E18.13 | Thành Phố, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình , Cẩm Thành | Cắt MC để thao tác đóng DCL 477-7/25/01 NR Cẩm Thạch 9 | 2025-01-24 | 09:37 | 2025-01-24 | 09:40 | 3 | 605
75668 | LTD 471-7/121/1 NR Bình Lộc 5 | 0 | 0 | 2025-01-24 | 09:49 | 2025-01-24 | 11:44 | 115 | 921
75669 | Cẩm Phúc 6 | Cẩm Phúc 6 | Vệ sinh sứ TBA Cẩm Phúc 6 thuộc ĐZ 375E18.9 do sương muối (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-24 | 09:58 | 2025-01-24 | 11:42 | 104 | 175
75670 | LBS 471/114 Phù Lưu | 0 | chuyển nguồn | 2025-01-24 | 11:29 | 2025-01-24 | 11:35 | 6 | 2146
75671 | MC 373/168 Kỳ Nam | TĐC Đông Yên-Kỳ Nam | Thao tác cắt không điện TBN 373/178 Kỳ Nam ra khỏi vận hành | 2025-01-24 | 11:30 | 2025-01-24 | 11:35 | 5 | 991
75672 | MC476/103A Thạch Châu | 0 | Chuyển nguồn cấp điện. | 2025-01-24 | 11:46 | 2025-01-24 | 11:46 | 0 | 11209
75673 | Sơn Giang 10 | Xóm 3,4 Xã Sơn Giang | 1.Sơn Giang 10 - Thay máy biến áp vận hành quá tải TBA Sơn Giang 10 ĐZ 375E18.7 | 2025-01-24 | 13:20 | 2025-01-24 | 16:25 | 185 | 203
75674 | MC 377/133 Xuân Liên | , | Cắt tụ bù cột 372/165 thuộc ĐZ 372E18.11 ( 377/140 thuộc ĐZ 377E18.11) | 2025-01-24 | 14:02 | 2025-01-24 | 14:06 | 4 | 4661
75675 | Đức Lạng 3 (PA16DTU30137-PA16DTU3013702) | Xã Đức Lạng | Đấu cung san tải của TBA Đức Lạng 3- thuộc ĐZ 371E18.2 ( có nguy cơ quá tải gây sự cố ) | 2025-01-24 | 14:10 | 2025-01-24 | 15:02 | 52 | 117
75676 | Sơn Hàm 6 | Thôn Hùng Sơn Xã Hàm Trường | 1.Sơn Hàm 6 - Chuyển hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới, thu hồi đường dây cũ, đấu nối đường dây mới vào vận hành ĐZ hạ thế TBA Sơn Hàm 6 ĐZ 371E18.7 (3 người 1 nhóm công tác) KHN, 39701 | 2025-01-24 | 16:00 | 2025-01-24 | 17:00 | 60 | 99
75677 | MC 475/50 Cẩm Thịnh | Cẩm Hà, Cẩm Trung, Cẩm Lộc | Cắt MC để thao tác đóng dao LTD 475-7/07/01 NR Cẩm Hà 7 | 2025-01-24 | 16:50 | 2025-01-24 | 16:53 | 3 | 3819
75678 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | xã phú gia | 1.LTD 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân - Bổ sung chụp, thay cột, thay xà, dây dẫn, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ Từ vị trí 21 sau LTĐ 973-7/98/05 NR Vĩnh Tân đến ti sứ hạ thế TBA Vĩnh Tân thuộc ĐZ 973E18.8 39669 | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 18:20 | 40 | 227
75679 | 973E18.8 | xã phú gia | cắt phục vụ thao tác DCL | 2025-01-24 | 18:19 | 2025-01-24 | 18:20 | 1 | 2873
75680 | MC 372/85 Phú Phong | KH xã hương trà | Chuyển phương thức kết dây | 2025-01-25 | 04:52 | 2025-01-25 | 04:53 | 1 | 3823
75681 | DPT 973-7/53 Thị Trấn | Xã Phú Gia, Hương Vĩnh | 1.DPT 973-7/53 Thị Trấn - Tháo cung Vị trí 62 trục chính ĐZ 973E18.8 39663 | 2025-01-25 | 05:00 | 2025-01-25 | 06:12 | 72 | 3294
75682 | 372E18.8 | KH xã hương long | Cắt để tháo cung taij VT 58 TC ĐZ 372 E18:8 | 2025-01-25 | 05:16 | 2025-01-25 | 06:10 | 54 | 821
75683 | LBS 474/28/39 NR Sơn Long | Xã Hòa Lạc, Xã Ân Phú (VQ), Hương Sơn | Chuyển nguồn, kết hợp tách tụ bù trung thế tại VT 10 NR Đ.Đồng-Ân Phú ĐZ 472E18.2 ra khỏi vận hành 39820 | 2025-01-25 | 05:30 | 2025-01-25 | 05:31 | 1 | 410
75684 | LBS 474/28/39 NR Sơn Long | Xã Hòa Lạc, Xã Ân Phú (VQ), Hương Sơn | Chuyển nguồn, kết hợp tách tụ bù trung thế tại VT 10 NR Đ.Đồng-Ân Phú ĐZ 472E18.2 ra khỏi vận hành 39820 | 2025-01-25 | 05:30 | 2025-01-25 | 05:31 | 1 | 589
75685 | DPT 474-7/10 T.Ảnh | Thị trấn Đức Thọ, Xã Tùng Ảnh | Chuyễn đổi phương thức cấp điện | 2025-01-25 | 05:57 | 2025-01-25 | 05:57 | 0 | 2137
75686 | DPT 474-7/10 T.Ảnh | Thị trấn Đức Thọ, Xã Tùng Ảnh | Chuyễn đổi phương thức cấp điện | 2025-01-25 | 05:57 | 2025-01-25 | 05:57 | 0 | 589
75687 | DPT 474-7/10 T.Ảnh | Thị trấn Đức Thọ, Xã Tùng Ảnh | Chuyễn đổi phương thức cấp điện | 2025-01-25 | 05:57 | 2025-01-25 | 05:57 | 0 | 5368
75688 | Cung VT 62 TC ĐZ 973E18.8 | Xã Phú Gia | 1.Cung VT 62 TC ĐZ 973E18.8 - Dựng cột, sang dây, lắp đặt xà, cách điện, tháo thu hồi vật tư cũ; Chuyển đấu nối trục chính ĐZ 973E18.8 39671 | 2025-01-25 | 06:12 | 2025-01-25 | 17:25 | 673 | 3067
75689 | DPT 372-9/142 Kim Lộc LL2 (372E18.4-373E18.2) | Xã Đức Thủy Đức Thanh | Chuyễn đổi phương thức cấp điện | 2025-01-25 | 06:42 | 2025-01-25 | 06:45 | 3 | 2120
75690 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường, Thường Nga, Phú Lộc (Can Lộc), Xã Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) | Tách tụ bù trung thế khỏi VH 39812 | 2025-01-25 | 06:42 | 2025-01-25 | 06:46 | 4 | 2120
76566 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường, Thường Nga, Phú Lộc (Can Lộc), Xã Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) | Tách tụ bù trung thế khỏi VH 39812 | 2025-01-25 | 06:42 | 2025-01-25 | 06:46 | 4 | 6338
76567 | LBS 474/25 S.Long | Thị trấn Đức Thọ, Xã Tùng Ảnh | Lắp xà rẽ, kéo dây, lấy độ võng khoảng đấu nối, đấu cung vào nhánh rẽ TBA Sơn Long 7 ĐZ 474E18.2 Tại VT 24 trục chính ĐZ 474E18.2 39811 | 2025-01-25 | 06:45 | 2025-01-25 | 08:48 | 123 | 1727
76568 | Thạch Quý 1 | Thạch Quý 1 | 1.Thạch linh 2 - Cắt, đấu cung san tải Tại vị trí (2.3).8 đến vị trí (2.3).12 TBA Thạch Quý 1 thuộc ĐZ 479E18.1 39749 | 2025-01-25 | 07:20 | 2025-01-25 | 11:40 | 260 | 194
76569 | DPT 381-7/74/01 NR K.Lợi => C.V. Áng | Kỳ Lợi VA | Lắp đặt xà rẽ nhánh, sứ chuỗi, căng dây lấy độ võng, hoàn thiện đấu nối nhánh rẽ Tổng kho xăng dầu Giang Nam. Tại vị trí cột 02 nhánh rẽ TBA Kho hoá chất Vũng Áng thuộc đường dây 381E18.5 BST 39836 | 2025-01-25 | 07:40 | 2025-01-25 | 11:16 | 216 | 56
76570 | DPT 473-7/62 Thạch Đài | 0 | 1.DPT 473-7/62 Thạch Đài - Đấu cung NR KĐT Thạch Đài ĐZ 473E18.13 sau cải tạo (theo yêu cầu cảu KH) Tại vị trí 06 NR Thạch Đài 4 ĐZ 473E18.13 39582 | 2025-01-25 | 07:48 | 2025-01-25 | 11:12 | 204 | 1036
76571 | Trần Phú 7 320kVA | Trần Phú 7 | 1.Đại Nài 4 - Thay thế MBA vận hành lâu năm bị chảy dầu để đảm bảo cấp điện tết Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái cao thế sau FCO đến trước ABT tủ hạ thế của TBA Trần Phú 7 thuộc ĐZ 471E18.1 39747 | 2025-01-25 | 07:50 | 2025-01-25 | 08:40 | 50 | 133
76572 | C.Duệ 10 | Cẩm Duệ | 1.C.Duệ 10 - Thay MBA non tải tại TBA Cẩm Duệ 10 ĐZ 374 E18.1 | 2025-01-25 | 07:50 | 2025-01-25 | 12:17 | 267 | 82
76573 | Thạch Thắng 2 | 0 | 1.Thạch Liên 2 - Luân chuyển MBA Thạch Thắng 2 ĐZ 477E18.13 về thay MBA Thạch Liên 9 ĐZ 474E18.1 Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Thắng 2 ĐZ 477E18.13 39726 | 2025-01-25 | 07:55 | 2025-02-11 | 13:56 | 24841 | 207
76574 | Cẩm Thịnh 11 | Cẩm Thịnh | 1.Cẩm Thịnh 11 - Thay MBA Cẩm Thịnh 11 thuộc ĐZ 377 E18.9 chống quá tải – (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-25 | 08:00 | 2025-01-25 | 10:59 | 179 | 177
76575 | DCL473-1/11/04 NR Cẩm Quan | Cẩm Quan | 1.LBS 473/11/04 NR Cẩm Quan - Thay MBA quá tải tại TBA Cẩm Quan 10 ĐZ 473 E18.9 | 2025-01-25 | 08:07 | 2025-01-25 | 10:51 | 164 | 1902
76576 | Thạch Liên 9 | 0 | 1.Thạch Thắng 7 - Luân chuyển MBA Thạch Liên 9 ĐZ 474E18.1 về thay MBA Thạch Thắng 2 ĐZ 477E18.13 Từ ty sứ trung thế MBA đến thanh cái sau AB tổng TBA Thạch Liên 9 ĐZ 474E18.1 39722 | 2025-01-25 | 08:15 | 2025-01-25 | 11:23 | 188 | 167
76577 | Trần Phú 14 160kVA | Trần Phú 14 | 1.Đài phát thanh TP Hà Tĩnh - Thay máy biến áp, AB tổng vận hành đầy tải để đảm bảo cấp điện Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái cao thế sau FCO đến ABT tủ hạ thế của TBA Trần Phú 14 thuộc ĐZ 471E18.1 39751 | 2025-01-25 | 08:20 | 2025-01-25 | 09:25 | 65 | 72
76578 | Thiên Cầm 9 (160) | Thiên Cầm | 1.Thiên Cầm 9 (160) - Thay MBA Thiên Cầm 9 thuộc ĐZ 375 E18.9 chống quá tải - (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-25 | 08:36 | 2025-01-25 | 11:06 | 150 | 166
76579 | Cầu Thăng Long | Công ty Cầu thăng Long | 1.Cầu Thăng Long - Luân chuyển MBA quá tải có nguy cơ đe dọa sự cố TBA Cầu Thăng Long ĐZ 373E18.7 | 2025-01-25 | 08:42 | 2025-01-25 | 10:07 | 85 | 178
76580 | Trạm B | Khối 7 | 1.Trạm B - Luân chuyển MBA quá tải có nguy cơ đe dọa sự cố TBA Tây Sơn B ĐZ 373E18.7. | 2025-01-25 | 08:44 | 2025-01-25 | 10:17 | 93 | 129
76581 | DPT 472-7/136/01 NR Sơn Thủy | Xã Kim Hoa | 1.DPT 472-7/136/01 NR Sơn Thủy - Lắp xà rẽ, căng dây lấy độ võng và đấu cung TBA Sơn Thủy 14 (Xây dựng mới) vào vận hành.Tại VT 19 NR Sơn Thủy ĐZ 472 E18.7 | 2025-01-25 | 09:03 | 2025-01-25 | 11:20 | 137 | 265
76582 | DPT 472-7/136/01 NR Sơn Thủy | Xã Kim Hoa | 1.DPT 472-7/136/01 NR Sơn Thủy - Lắp xà rẽ, căng dây lấy độ võng và đấu cung TBA Sơn Thủy 14 (Xây dựng mới) vào vận hành.Tại VT 19 NR Sơn Thủy ĐZ 472 E18.7 | 2025-01-25 | 09:03 | 2025-01-25 | 11:20 | 137 | 1528
76583 | LBS 474/28/39 NR Sơn Long | 0 | Lắp xà rẽ, kéo dây, lấy độ võng khoảng đấu nối, đấu cung vào nhánh rẽ TBA Sơn Long 7 ĐZ 474E18.2 Tại VT 24 trục chính ĐZ 474E18.2 39811 | 2025-01-25 | 09:15 | 2025-01-25 | 09:15 | 0 | 5368
76584 | DCL 476-1/164A Thạch Kim | Xã Thạch Kim | 1.DCL 476-1/164A Thạch Kim - Thay chì FCO pha A bị hỏng cách điện nguy cơ sự cố tại TBA Thạch Kim 5 đz 476E18.1 | 2025-01-25 | 09:20 | 2025-01-25 | 10:36 | 76 | 2897
76585 | Đội Thao (Đội thao vườn cộ) | Đội Thao (Đội thao vườn cộ) | 1.DPT471-7/33/0 NR Truyền Hình - Thay máy biến áp, AB Tổng vận hành đầy tải để đảm bảo cấp điện Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái cao thế sau FCO đến trước ABT tủ hạ thế của TBA Đội Thao thuộc ĐZ 473E18.1 39753 | 2025-01-25 | 09:26 | 2025-01-25 | 10:20 | 54 | 42
76586 | Cẩm Nam 6 | Cẩm Nam | 1.Cẩm Nam 6 - Thay MBA quá tải tại TBA Cẩm Nam 6 ĐZ 471 E18.9 | 2025-01-25 | 13:28 | 2025-01-25 | 15:15 | 107 | 135
76587 | Cẩm Dương 6 | Cẩm Dương | 1.Cẩm Dương 6 - Thay MBA non tải tại TBA Cẩm Dương 6 ĐZ 471E18.9 | 2025-01-25 | 13:29 | 2025-01-25 | 15:39 | 130 | 221
76588 | Thị Trấn 8 | Khối 8 | 1.Thị Trấn 8 - Thay máy biến áp vận hành quá tải TBA Thị Trấn 8 ĐZ371E18.7. | 2025-01-25 | 13:35 | 2025-01-25 | 17:28 | 233 | 282
76589 | Thạch Trung 16 | Thạch Trung 16 | 1.Thạch Quý 16 - Cắt, đấu cung san tải Tại vị trí cột 1.9/1.6; 1.9/1.6/1.9; 1.9/1.6/1.2/1.7 thuộc TBA Thạch Trung 16 thuộc ĐZ 479E18.1 39755 | 2025-01-25 | 13:40 | 2025-01-25 | 14:57 | 77 | 192
76590 | Sơn Thuỷ 5 (PA16HSU90255-PA16HSU9025502) | Xóm 2 | 1.Sơn Thuỷ 5 - Tháo cung san tải chống quá tải tại vị trí 2.13 TBA Sơn Thủy 5 Từ vị trí 2.22 TBA Sơn Thủy 5 đến 3 đầu cực sau AB2 TBA Sơn Thủy 14 ĐZ 472E18.7. | 2025-01-25 | 13:45 | 2025-01-25 | 14:28 | 43 | 126
76591 | Sơn Giang 1 | Xóm 1 | 1.Sơn Giang 1 - Thay máy biến áp vận hành quá tải TBA Sơn Giang 1 ĐZ 375E18.7. | 2025-01-25 | 13:45 | 2025-01-25 | 17:20 | 215 | 275
76592 | Thạch linh 2 | Thạch Linh 2 | 1.MC 471/37 Đường Hà Huy Tập - Thay thế tủ hạ thế cũ vận hành lâu năm bằng tủ hạ thế mới. Từ vị trí cột 2.8 đến vị trí cột 2.11 cũ và mới sau AB2 thuộc đường dây hạ thế TBA Thạch Linh 2 - ĐZ 477E18.1. 39750 | 2025-01-25 | 14:05 | 2025-01-25 | 17:05 | 180 | 253
76593 | Thiên Cầm 2 | Thiên Cầm | 1.Thiên Cầm 2 - Thay sứ MBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371 E18.9 phóng điện do sương muối (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-25 | 14:25 | 2025-01-25 | 15:53 | 88 | 38
76594 | MC 479/02/03 NR Thạch Trung | Thạch Trung | 1.MC 479/02/03 NR Thạch Trung - Nháy MC đóng DCL 479-7/5/0 NR Thạch Trung 24 (công trình mới) | 2025-01-25 | 15:51 | 2025-01-25 | 15:53 | 2 | 505
76595 | Sơn Thuỷ 2 (PA16HSU90252-PA16HSU9025201) | Xóm 2 | 1.Sơn Thuỷ 2 - Tháo cung san tải chống quá tải tại vị trí 1.10 TBA Sơn Thủy 2 Tai vị trí 1.10 T TBA Sơn Thủy 2 ĐZ 472 E18.7 | 2025-01-25 | 16:38 | 2025-01-25 | 16:51 | 13 | 135
76596 | 372E18.8 | Xã Hương Long | Cắt điện để đấu cung VT 58 trục chính ĐZ 372E18.1 | 2025-01-25 | 17:06 | 2025-01-25 | 17:25 | 19 | 821
76597 | Sơn Long 4 (PA16HSU90050-PA16HSU9005002) | Xóm 3 | 1.Sơn Long 4 - Cắt cung, Kéo rãi dây xuất tuyến, căng dây lấy độ võng và đấu nối san tải chống quá tải từ TBA Sơn Long 4 sang TBA Sơn Long 7 ĐZ 474 E18.2 | 2025-01-25 | 17:30 | 2025-01-25 | 18:16 | 46 | 145
76598 | MC 472E18.2 | Xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Đức Đồng, Tân Dân | Tách Tụ bù 472/46 ĐZ 472E18.2 | 2025-01-26 | 06:32 | 2025-01-26 | 06:34 | 2 | 3523
76599 | LBS 472/104 đường 26/3 LL3 (Liên lạc 471E18.1 - 472E18.1) | Tân Giang, Văn Yên, Đại Nài | Chuyển nguồn, sau LBS 472/92/13 Nguyễn Biễu. nhận nguồn 478 E18.1 | 2025-01-26 | 07:35 | 2025-01-26 | 07:40 | 5 | 1814
76600 | DPTK 472-7/83 Mai Thúc Loan | Tân Giang | Chuyển nguồn, sau LBS 472/92/13 Nguyễn Biễu. nhận nguồn 478 E18.1 | 2025-01-26 | 07:36 | 2025-01-26 | 07:40 | 4 | 1243
76601 | LBS 471/65 Hoành Từ | Thạch Bình | Tách TBN 471/96 Thạch Bình. ra khỏi vận hành. | 2025-01-26 | 07:46 | 2025-01-26 | 07:48 | 2 | 3483
76602 | 379E18.7 | Nhà máy Thanh Thành Đạt, TBA Sơn Thọ 9 thuộc ĐZ 379E18.7 | Tách tụ bù vị trí 160, 166, 167 trục chính ĐZ 379E18.7 | 2025-01-26 | 07:54 | 2025-01-26 | 08:10 | 16 | 33
76603 | DPT 374-7/124/120 NR C.Thành-C.Mỹ | Cẩm Mỹ,Cẩm Duệ | 1.DPT 374-7/124/120 NR C.Thành-C.Mỹ - Lắp xà rẽ nhánh, sứ, phụ kiện, căng dây lấy độ võng, đấu cung đưa ĐZ và TBA công ty CP xây dựng 47 (XDM) thuộc ĐZ 374 E18.1 vào vận hành Từ vị trí 07 NR Dốc Miếu đến vị trí 01 NR TBA công ty CP xây dựng 47 thuộc ĐZ 374E18.1 39841 | 2025-01-26 | 08:05 | 2025-01-26 | 11:12 | 187 | 1619
76604 | MC 374/124/100 NR Cẩm Thành-C.Mỹ | Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ | Cắt điện để thao tác dao | 2025-01-26 | 11:10 | 2025-01-26 | 11:12 | 2 | 606
77538 | LTD 372-7/139/1 NR Kim Lộc 6 | Xóm 7 + 8 Đông Trường Xã Kim Lộc (cũ) | 1.LTD 372-7/139/1 NR Kim Lộc 6 - Thay sứ cầu chì SI bị vỡ đe dọa sự cố tại TBA Kim Lộc 1 thuộc ĐZ 372E18.4. | 2025-01-27 | 08:15 | 2025-01-27 | 09:09 | 54 | 372
77539 | DPT 471-9/65/2 Ích Hậu LL1(472-471E18.4) | Xã An Lộc, Bình Lộc, Thịnh Lộc, Phù Lưu | Chuyển nguồn | 2025-01-28 | 00:20 | 2025-01-28 | 00:21 | 1 | 576
77540 | DPT 471-9/65/2 Ích Hậu LL1(472-471E18.4) | Xã An Lộc, Bình Lộc, Thịnh Lộc, Phù Lưu | Chuyển nguồn | 2025-01-28 | 00:20 | 2025-01-28 | 00:21 | 1 | 11935
77541 | Đức Dũng 6 | Thôn Đại Tiến, Xã Đức Dũng | Xử lý phát nhiệt đầu cốt pha B trên ATM Tổng ( có nguy cơ sự cố ) Tại tủ phân phối TBA Đức Dũng 6 | 2025-01-28 | 20:48 | 2025-01-28 | 20:58 | 10 | 276
77542 | 379E18.7 | Khu vực TBA Thanh Thành Đạt và TBA Sơn Thọ 9 ĐZ 379 E 18.7 | Cắt ĐZ 379 E 18.7 TTĐ dể đóng lại tụ bù vị trí 160, 166, 167 | 2025-02-02 | 16:29 | 2025-02-02 | 16:47 | 18 | 33
77543 | LBS 372/107 Trường Lộc | Xã Kim Song Trường , Phú Lộc , Xã Nga Lộc | 1.LBS 372/107 Trường Lộc - Phục vụ thao tác cắt DPT 372-9/142 Kim Lộc | 2025-02-06 | 06:00 | 2025-02-06 | 06:01 | 1 | 6420
77544 | DCL 472-9/29/18 S.Long LL(472E18.2-474E18.2) | Xã Ấn Phú | Phục Vụ Thay đổi phương thức cấp điện | 2025-02-06 | 06:26 | 2025-02-06 | 06:28 | 2 | 410
77545 | DCL 472-9/29/18 S.Long LL(472E18.2-474E18.2) | Xã Ấn Phú | Phục Vụ Thay đổi phương thức cấp điện | 2025-02-06 | 06:26 | 2025-02-06 | 06:28 | 2 | 589
77546 | 371E18.4 | Thị Trấn Nghèn , Quang Lộc , Đồng Lộc , | 1.371E18.4 - Đóng TBN 371/20 Thị trấn | 2025-02-06 | 06:31 | 2025-02-06 | 06:33 | 2 | 448
77547 | 371E18.4 | Thị Trấn Nghèn , Quang Lộc , Đồng Lộc , | 1.371E18.4 - Đóng TBN 371/20 Thị trấn | 2025-02-06 | 06:31 | 2025-02-06 | 06:33 | 2 | 9874
77548 | MC 373/71 Kỳ Tiến | Kỳ Phong Kỳ Bắc | Đóng tụ bù trung thế vào vận hành | 2025-02-06 | 06:35 | 2025-02-06 | 06:41 | 6 | 4673
77549 | MC 472E18.2 | Tùng Ảnh, Hòa lạc, Đức Đồng | Cắt MC 472E18.2 để cắt Tụ bù 472/46 ra khỏi VH | 2025-02-06 | 06:47 | 2025-02-06 | 06:49 | 2 | 3601
77550 | MC 372/19/57 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Liên Minh ,Tùng Châu ,La Quang Vĩnh,Yên Hồ | Cắt MC 373/125/6 NR Y.Hồ-L.Minh Chuyển nguồn nhận từ ĐZ 372 E18.2 | 2025-02-06 | 07:23 | 2025-02-06 | 07:27 | 4 | 3462
77551 | MC 372/19/57 NR T.Sơn-Đ.Châu | Xã Liên Minh ,Tùng Châu ,La Quang Vĩnh,Yên Hồ | Chuyễn Đổi phương thức cấp điện | 2025-02-06 | 07:23 | 2025-02-06 | 07:27 | 4 | 2870
77552 | DPT 373-7/9/1 NR KCN Gia Lách | KCN Gia Lach | Căt điện đẻ đóng lại tụ bù | 2025-02-06 | 12:26 | 2025-02-06 | 12:31 | 5 | 1
77553 | Trường Sơn 7 | Xã Trường Sơn | Xử lý roăng dầu MBA bị hỏng đột xuất của TBA Trường Sơn 7 | 2025-02-06 | 13:56 | 2025-02-06 | 14:29 | 33 | 297
77554 | Đức Đồng 6 | Xã Đức Đồng | Xử lý chảy dầu trên ty sứ MBA của TBA Đức Đồng 6 | 2025-02-06 | 15:12 | 2025-02-06 | 15:52 | 40 | 128
77555 | MC 475/50 Cẩm Thịnh | Cẩm Thịnh, Cẩm Lộc, Cẩm Trung | Cắt điện để thao tác tụ bù | 2025-02-07 | 12:06 | 2025-02-07 | 12:08 | 2 | 3821
77556 | Tùng Ảnh 1 | Thôn Châu Nội - xã Tùng Ảnh | 1.Tùng Ảnh 1 - Thay đo lường đầu nguồn Tại TBA Tùng Ảnh 1 ĐZ 474E18.2 39857 | 2025-02-10 | 07:18 | 2025-02-10 | 07:58 | 40 | 225
77557 | Đức Lập 4 | Thôn Đồng Hòa - xã Tân Dân | 1.Đức Lập 4 - Thay đo lường đầu nguồn Tại TBA Đức Lập 4 ĐZ 371E18.2 39855 | 2025-02-10 | 07:28 | 2025-02-10 | 08:24 | 56 | 148
77558 | Đức Lập 1 | Thôn Đồng Hòa - xã Tân Dân | 1.Đức Lập 1 - Thay đo lường đầu nguồn Tại TBA Đức Lập 1 ĐZ 371E18.2 39853 | 2025-02-10 | 07:30 | 2025-02-10 | 07:56 | 26 | 202
77559 | Tùng Ảnh 3 | Thôn Châu Trinh - xã Tùng Ảnh | 1.Tùng Ảnh 3 - Thay đo lường đầu nguồn Tại TBA Tùng Ảnh 3 ĐZ 474E18.2 39858 | 2025-02-10 | 08:06 | 2025-02-10 | 08:44 | 38 | 263
77559 | 473E18.4 | Xã Thiên Lộc cũ | Lỗi MC 431E18.4 | 2025-10-28 | 01:29 | 2025-10-28 | 02:10 | 41 | 2758

## BC chi tiết khẩn cấp
STT | Tên đường dây/TBA bị ngừng, giảm mức cung cấp điện | Phạm vi/ Địa điểm | Nguyên nhân | Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện |  | Thời gian cấp điện trở lại |  | Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện | Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng | Ghi chú
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
II | Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp
1 | Kỳ Tiến 12 (PA16KAU40316-PA16KAU4031601) | Kỳ Tiến | Xử lý rơi khoá néo (nguy cơ sự cố) tại vị trí cột 1.8/1.2 ĐZ 0,4 KV phía sau TBA kỳ tiến 12 thuộc ĐZ 375E18.14 | 2025-01-01 | 08:05 | 2025-01-01 | 10:00 | 115 | 116
2 | MC 473/13/4 NR Chùa Hương | Xã Thiên Lộc, Cáp treo Chừa Hương, BTS Viettel, BQL Chùa Hương, Nhà máy nước TL | Nhảy MC 473/13/4 NR Chừa Hương thuộc ĐZ 473E18.4, Ia=2.8kA, Ib= Ic=2.3.Tự đóng lại thành công. Điện lực đang tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân. | 2025-01-01 | 09:15 | 2025-01-01 | 09:16 | 1 | 2197
3 | 373-7/RMU01 Đồng Lộc | Xã Mỹ Lộc, Xã Sơn Lộc | Cấp đến RMU Đồng Lộc-371E18.4 | 2025-01-01 | 09:16 | 2025-01-01 | 09:16 | 0 | 2822
4 | 373-7/RMU01 Đồng Lộc | Xã Mỹ Lộc, Xã Sơn Lộc | Cấp đến RMU Đồng Lộc-371E18.4 | 2025-01-01 | 09:16 | 2025-01-01 | 09:16 | 0 | 504
5 | MĐ Hưng Nghiệp | MĐ Hưng Nghiệp | Xử lý tiếp xúc đầu cốt vào sứ cầu chì pha A (nguy cơ sự cố) tại TBA hưng nghiệp thuộc ĐZ 373E18.14 | 2025-01-01 | 11:30 | 2025-01-01 | 16:40 | 310 | 1
6 | MC 476/74 Thạch Mỹ | Xã Thạch Châu, Thạch Bằng, Thạch Kim, Mai Phụ | Nhãy MC 476/74 Thạch Mỹ thuộc ĐZ 476E18.1; IA = IC = 1,5kA (đóng lại thành công) | 2025-01-02 | 07:27 | 2025-01-02 | 07:29 | 2 | 11094
7 | DPT 377-7/139/1 NR Xuân Liên 3 | Xuân Liên 3 | Xử lý phóng điện chì tự rơi TNBA Mõ đá Dũng Hão thuộc Đz 377 E18.11 ngăn ngừa sự cố | 2025-01-02 | 09:45 | 2025-01-02 | 11:24 | 99 | 23
8 | Kỳ Ninh 2 | Kỳ Ninh | Xử lý tiếp xúc đầu cốt vào ty sứ hạ thế pha A tại TBA kỳ ninh 2 thuộc ĐZ 371E18.14 ( nguy cơ sự cố ) | 2025-01-03 | 14:50 | 2025-01-03 | 15:54 | 64 | 289
9 | LBS 377/127 Cẩm Trung | Cẩm Minh | Công An PCCC Hà Tĩnh báo cháy ở Xã Cẩm Minh và yêu cầu ĐL cắt điện để chữa cháy | 2025-01-04 | 04:12 | 2025-01-04 | 05:17 | 65 | 2498
10 | FCO471-7/48/1 NR Nam Hà 6 | Phường Nam Hà | 1.Nam Hà 6 - Thay cầu chì SI tại vị trí 48/01 NR Nam Hà 6 thuộc ĐZ 471E18.1 | 2025-01-04 | 13:41 | 2025-01-04 | 14:40 | 59 | 124
11 | LBS 377/175 Xuân Song | Những khách hàng thuộc xã xuân song | công tác chuyển đổi nguồn. | 2025-01-04 | 14:25 | 2025-01-04 | 14:27 | 2 | 2487
12 | LTD 377-7/190/0 NR Xuân Song 10 | Những khách hàng thuộc NR Xuân Song 10 | Xử lý phát nhiệt đầu cốt DCL phóng điện bề mặt DCL, thay sứ DCL, thay cần truyền động bị gãy TBA Xuân Song 10, thuộc ĐZ 377 E18.11.(ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-04 | 14:27 | 2025-01-04 | 16:49 | 142 | 59
13 | LBS 377/175 Xuân Song | những khách hàng thuộc xã xuân song | công tác chuyển đổi nguồn. | 2025-01-04 | 16:46 | 2025-01-04 | 16:49 | 3 | 2428
14 | DCL 374-7/46 Hương Long | Xã Hương Bình | Sét đánh vỡ sứ tại vị trí 55 trục chính ĐZ 374E18.8 | 2025-01-07 | 01:20 | 2025-01-07 | 05:10 | 230 | 272
15 | MC 476/40 Xuân Hồng | Các KH phía trước MC 476E18.4 (tính ngược trở lại) | Nhảy MC 476/40 Xuân Hồng, Ia=1kA.sau khi chuyển nguồn | 2025-01-07 | 18:08 | 2025-01-07 | 18:09 | 1 | 6244
27 | MC 372/129/18 Nga Lộc | Xã Nga Lộc | MC 372/129/18 Nga Lộc nhảy, Id=10A | 2025-01-07 | 18:29 | 2025-01-07 | 18:30 | 1 | 1191
28 | MC 372/129/18 Nga Lộc | Xã Nga Lộc | MC 372/129/18 Nga Lộc nhảy, Id=10A | 2025-01-07 | 18:29 | 2025-01-07 | 18:30 | 1 | 8337
77 | 372E18.11 | Những khách hàng thuộc xã xuân hoa, xuân liên và xuân song | công tác chuyển đổi nguồn. | 2025-01-08 | 13:52 | 2025-01-08 | 13:56 | 4 | 71
78 | 372E18.11 | Những khách hàng thuộc xã xuân hoa, xuân liên và xuân song | công tác chuyển đổi nguồn. | 2025-01-08 | 13:52 | 2025-01-08 | 13:56 | 4 | 10307
79 | LTD 377-7/9/1 NR Cơ yếu chính phủ | Khách hàng Cơ Yếu Chính Phủ | Cắt theo yêu cầu của khách hàng. | 2025-01-08 | 15:02 | 2025-01-08 | 16:32 | 90 | 1
80 | 372E18.11 | Các khách hàng thuộc xã xuân thành, xuân hoa, xuân liên và xuân song. | công tác chuyển đổi nguồn. | 2025-01-08 | 17:03 | 2025-01-08 | 17:08 | 5 | 10045
149 | MC 477E18.3 | Sông Trí-Kỳ Tân-Kỳ Thư | MC 477 E18.3 nhảy,tín hiệu ngắn mạch 3pha | 2025-01-09 | 06:05 | 2025-01-09 | 06:43 | 38 | 4721
219 | MC 477E18.3 | Sông Trí-Kỳ Tân-Kỳ Thư | Chuyển phụ tải sau MC 477/52 Kỳ Châu nhận nguồn từ ĐZ 473 E18.3 | 2025-01-09 | 06:05 | 2025-01-09 | 06:37 | 32 | 1907
220 | DCL 477-7/33 Hưng Trí | Sông Trí, kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Châu | Chuyển phụ tải sau DCL 477-7/33 Hưng Trí nhận nguồn từ ĐZ 473 E18.3 | 2025-01-09 | 06:44 | 2025-01-09 | 06:49 | 5 | 4049
221 | DPT 477-7/51/05 NR Kỳ Thư 1 | Kỳ Thư | Cắt DPT 477-7/51/05 NR Kỳ Thư 1 để phân đoạn kiểm tra sự cố | 2025-01-09 | 06:52 | 2025-01-09 | 08:24 | 92 | 431
222 | DCL 971-7/68/20 NR Lộc Yên 10 | TBA Lộc Yên 10 | Xứ lý tiếp xúc CD TBA Lộc Yên 10 ngăn ngừa sự cố | 2025-01-09 | 10:00 | 2025-01-09 | 10:30 | 30 | 136
223 | Thị Trấn 26 (PA16HKU30284-PA16HKU3028401) | Khối 10 Thị Trấn | Xứ lý phát nhiệt ĐZ 0,4 kv | 2025-01-09 | 15:25 | 2025-01-09 | 16:06 | 41 | 73
224 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | MC 474 E18.2 tác động nhảy | 2025-01-09 | 23:07 | 2025-01-09 | 23:10 | 3 | 5383
225 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | MC 474 E18.2 tác động nhảy | 2025-01-09 | 23:07 | 2025-01-09 | 23:10 | 3 | 2226
226 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh, Thị Trấn Đức Thọ | MC 474 E18.2 tác động nhảy | 2025-01-09 | 23:07 | 2025-01-09 | 23:10 | 3 | 589
227 | MC 472E18.2 | Xã Tùng ảnh, Xã Hòa Lạc | Đóng LBS 472/124/1 Đức Đồng -Ân phú phú để chuyển nguồn thì MC 472 E18.2 tác động nhảy | 2025-01-09 | 23:07 | 2025-01-09 | 23:10 | 3 | 3622
228 | LBS 474/28/39 NR Sơn Long | Xã Ân Phú | MC 474 E18.2 Tác đông nhảy Cắt DCL 472-9/29/18 Sơn Long ( DLL 472 E18.2 -474 E18.2) đóng lại thành công MC 474 E18.2( Sự cố vỡ sứ thu lôi TBA Ân Phú 6 do ĐL Vũ Quang quản lý do DCL TBA Ân Phú 6 bị kẹt không thao tác được nên phải cắt điện cả tuyên ĐZ Để xử lý sự cố ) | 2025-01-09 | 23:10 | 2025-01-10 | 11:38 | 748 | 589
229 | LBS 474/28/39 NR Sơn Long | Xã Ân Phú | MC 474 E18.2 Tác đông nhảy Cắt DCL 472-9/29/18 Sơn Long ( DLL 472 E18.2 -474 E18.2) đóng lại thành công MC 474 E18.2( Sự cố vỡ sứ thu lôi TBA Ân Phú 6 do ĐL Vũ Quang quản lý do DCL TBA Ân Phú 6 bị kẹt không thao tác được nên phải cắt điện cả tuyên ĐZ Để xử lý sự cố ) | 2025-01-09 | 23:10 | 2025-01-10 | 11:38 | 748 | 1
230 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Tân-Long-Hà | Sự cố phía sau DCL 472-9/29/18 Sơn Long(LL 472E18.2-474E18.2) thuộc lưới điện Điện Lực Đức Thọ quản lý. | 2025-01-09 | 23:43 | 2025-01-10 | 00:47 | 64 | 5383
231 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Tân-Long-Hà | Sự cố phía sau DCL 472-9/29/18 Sơn Long(LL 472E18.2-474E18.2) thuộc lưới điện Điện Lực Đức Thọ quản lý. | 2025-01-09 | 23:43 | 2025-01-10 | 00:47 | 64 | 410
232 | LBS 474/25 Sơn Long | Xã Tân-Long-Hà | Sự cố phía sau DCL 472-9/29/18 Sơn Long(LL 472E18.2-474E18.2) thuộc lưới điện Điện Lực Đức Thọ quản lý. | 2025-01-09 | 23:43 | 2025-01-10 | 00:47 | 64 | 589
334 | MC377E18.12 | Phường Bắc Hồng,Nam Hồng,Xã Thuận Lộc, | Do chạp chập tại tủ phân phối 0.4kV tại TBA Thanh Lộc 4 (Điện lực Can Lộc quản lý) gây sự cố thoáng qua làm nhảy máy cắt đầu nguồn 377E18.12 | 2025-01-09 | 23:53 | 2025-01-09 | 23:54 | 1 | 6450
335 | MC377E18.12 | Phường Bắc Hồng,Nam Hồng,Xã Thuận Lộc, | Do chạp chập tại tủ phân phối 0.4kV tại TBA Thanh Lộc 4 (Điện lực Can Lộc quản lý) gây sự cố thoáng qua làm nhảy máy cắt đầu nguồn 377E18.12 | 2025-01-09 | 23:53 | 2025-01-09 | 23:54 | 1 | 2313
336 | Sông Trí 14 (Hồ Gỗ) | Sông trí | Thí nghiệm MBA và xử lý tiêp xúc cầu chì nguy cơ sự cố Từ cầu chì TBA đến MBA TBA Sông trí 14 ĐZ 477 E18.3 | 2025-01-10 | 06:38 | 2025-01-10 | 09:50 | 192 | 261
337 | MC 477E18.3 | Hưng Trí | Thao tác chuyển phụ tải sau DCL 477-7/33 Hưng Trí nhận kết dây cơ bản tránh nguy cơ sự cố | 2025-01-10 | 11:30 | 2025-01-10 | 11:33 | 3 | 672
338 | DCL 477-1/52, MC 477/52 Kỳ Châu | Sông Trí, Kỳ Châu | Thao tác chuyển phụ tải sau DCL 477-7/33 Hưng Trí nhận kết dây cơ bản tránh nguy cơ sự cố | 2025-01-10 | 11:30 | 2025-01-10 | 11:33 | 3 | 4049
339 | LBS 371/132 Thiên Cầm | Thị Trấn Thiên Cầm | Cắt ngăn ngừa sự cố | 2025-01-10 | 18:18 | 2025-01-10 | 19:44 | 86 | 709
340 | DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 | Thị Trấn Thiên Cầm | Cắt ngăn ngừa sự cố | 2025-01-10 | 19:44 | 2025-01-10 | 19:53 | 9 | 558
341 | MC 372/70 Yên Lộc | xã Yên Lộc, xã Nhân Lộc, xã Kim Lộc, xã Phú Lộc, xã Nga Lôc, xã Song Lộc, xã Trường Lộc | MC 372/70 Yên Lộc thuộc ĐZ 372E18.4 nhảy, Ibc=1,3kA | 2025-01-10 | 23:59 | 2025-01-11 | 00:01 | 2 | 4085
342 | MC 372/70 Yên Lộc | xã Yên Lộc, xã Nhân Lộc, xã Kim Lộc, xã Phú Lộc, xã Nga Lôc, xã Song Lộc, xã Trường Lộc | MC 372/70 Yên Lộc thuộc ĐZ 372E18.4 nhảy, Ibc=1,3kA | 2025-01-10 | 23:59 | 2025-01-11 | 00:01 | 2 | 13389
487 | MC 372/70 Yên Lộc | xã Yên Lộc, xã Nhân Lộc, xã Kim Lộc, xã Phú Lộc, xã Nga Lôc, xã Song Lộc, xã Trường Lộc | MC 372/70 Yên Lộc thuộc ĐZ 372E18.4 nhảy, Ibc=1,3kA | 2025-01-10 | 23:59 | 2025-01-11 | 00:01 | 2 | 1614
634 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc.TT Thiên Cầm | MC tác động nhảy đóng lại MC tốt | 2025-01-11 | 02:54 | 2025-01-11 | 02:57 | 3 | 2020
635 | MC 377/48 Cẩm Thịnh | Cẩm Sơn Cẩm Lạc Cẩm Trung | MC tác động nhảy đóng lại MC tốt | 2025-01-11 | 03:04 | 2025-01-11 | 03:09 | 5 | 6644
636 | MC 377/46/03 NR C.Thịnh | Cẩm Thịnh | Cắt điện phân đoạn sự cố | 2025-01-11 | 03:04 | 2025-01-11 | 04:41 | 97 | 1168
637 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Dương, Thiên Cầm | Do thời tiết mưa to gió lớn MC tác động nhảy đóng lai tốt | 2025-01-11 | 03:16 | 2025-01-11 | 03:18 | 2 | 2020
638 | DPT377-7/46/25 NR C.Thịnh | Cẩm Thịnh | Cắt phân đoạn sự cố | 2025-01-11 | 04:41 | 2025-01-11 | 06:24 | 103 | 483
639 | DCL 377-7/38/5 NR Mỏ đá Cẩm Thịnh | Mỏ Đá Cẩm thịnh | Cắt phân đoạn sự cố bàn giao khách hàng | 2025-01-11 | 06:24 | 2025-01-11 | 16:56 | 632 | 2
640 | Thiên Cầm 2 | Thiên Cầm | Đo kiểm tra thông số MBA Thiên Cầm 2 thuộc ĐZ 371 E18.9 (Ngăn ngừa sự cố) | 2025-01-11 | 07:50 | 2025-01-11 | 11:52 | 242 | 38
641 | DPT 371-7/01 Kỳ Đồng | Kỳ Đồng | Xử lý tuột đinh xà pha A tại cột 04 NR Kỳ Đồng 4 thuộc ĐZ 371 E18.14 ( nguy cơ đe doạ sự cố ) | 2025-01-11 | 15:30 | 2025-01-11 | 17:05 | 95 | 991
642 | MC 373/77/03 - Nr Đậu Liêu-> Xuân Lĩnh | Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ | Do bị phóng điện tại đầu cực pha B MC 371 Đò Trai, gây ngắn mạch gây sự cố thoáng qua nhảy MC 373/77/03 NR Đậu Liêu - Xuân Lĩnh | 2025-01-11 | 18:15 | 2025-01-11 | 18:19 | 4 | 3087
643 | MC 373/77/03 - Nr Đậu Liêu-> Xuân Lĩnh | Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ | Do bị phóng điện tại đầu cực pha B MC 371 Đò Trai, gây ngắn mạch gây sự cố thoáng qua nhảy MC 373/77/03 NR Đậu Liêu - Xuân Lĩnh | 2025-01-11 | 18:15 | 2025-01-11 | 18:19 | 4 | 13200
644 | MC 373/77/03 - Nr Đậu Liêu-> Xuân Lĩnh | Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ | Do bị phóng điện tại đầu cực pha B MC 371 Đò Trai, gây ngắn mạch gây sự cố thoáng qua nhảy MC 373/77/03 NR Đậu Liêu - Xuân Lĩnh | 2025-01-11 | 18:15 | 2025-01-11 | 18:19 | 4 | 5249
645 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Xã Hòa Hải | Con Sóc đã bò lên giàn cầu chì SI TBA Hương Bình 7 gây ngắn mạch | 2025-01-12 | 10:04 | 2025-01-12 | 10:35 | 31 | 9927
646 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Xã Hòa Hải | Con Sóc đã bò lên giàn cầu chì SI TBA Hương Bình 7 gây ngắn mạch | 2025-01-12 | 10:04 | 2025-01-12 | 10:35 | 31 | 3412
864 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Xã Hòa Hải | Con Sóc đã bò lên giàn cầu chì SI TBA Hương Bình 7 gây ngắn mạch | 2025-01-12 | 10:04 | 2025-01-12 | 10:35 | 31 | 5663
1083 | 374E18.8 | Xã Hương Bình, Xã Hòa Hải | Con Sóc đã bò lên giàn cầu chì SI TBA Hương Bình 7 gây ngắn mạch | 2025-01-12 | 10:04 | 2025-01-12 | 10:35 | 31 | 5870
1084 | MC 373/99 - Hồng Lĩnh | Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ | Bị phóng điện tại đầu cực pha B của MC 371 tại trạm cắt Đò Trai gây ngắn mạch (In: 10A) gây sự cố thoáng qua nhảy máy cắt 373/99 Hồng Lĩnh | 2025-01-12 | 10:22 | 2025-01-12 | 10:27 | 5 | 3087
1085 | MC 373/99 - Hồng Lĩnh | Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ | Bị phóng điện tại đầu cực pha B của MC 371 tại trạm cắt Đò Trai gây ngắn mạch (In: 10A) gây sự cố thoáng qua nhảy máy cắt 373/99 Hồng Lĩnh | 2025-01-12 | 10:22 | 2025-01-12 | 10:27 | 5 | 13200
1086 | MC 373/99 - Hồng Lĩnh | Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ | Bị phóng điện tại đầu cực pha B của MC 371 tại trạm cắt Đò Trai gây ngắn mạch (In: 10A) gây sự cố thoáng qua nhảy máy cắt 373/99 Hồng Lĩnh | 2025-01-12 | 10:22 | 2025-01-12 | 10:27 | 5 | 3219
1087 | TĐCư Đông Yên 8 | TĐC Đông Yên 8 | Xử lý tiếp xúc thu lôi Pha C nguy cơ đe dọa sự cố Tại TBA TĐC Đông Yên 8 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-01-12 | 10:47 | 2025-01-12 | 12:10 | 83 | 77
1088 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh-Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Nam | Do S81 tác động | 2025-01-12 | 13:26 | 2025-01-12 | 13:40 | 14 | 1653
1089 | MC 371E18.7 | xÃ Sơn Diệm | Sự Cố tần số Sau (F81) Tác động nhảy MC 371E8.7 | 2025-01-12 | 13:26 | 2025-01-12 | 13:40 | 14 | 1540
1090 | 375E18.1 | Xã thạch khê,hải ,đỉnh bàn ,lạc | Cắt điện do tác đông tần số F81 tác động | 2025-01-12 | 13:26 | 2025-01-12 | 13:40 | 14 | 5568
1091 | 375E18.1 | Xã thạch khê,hải ,đỉnh bàn ,lạc | Cắt điện do tác đông tần số F81 tác động | 2025-01-12 | 13:26 | 2025-01-12 | 13:40 | 14 | 302
1092 | MC 473E18.9 | Thị Trấn, Cẩm Quan, Cẩm Thăng, Cẩm Huy | Sa thải tần số thấp F81 tác động | 2025-01-12 | 13:26 | 2025-01-12 | 13:40 | 14 | 8043
1093 | 475E18.9 | Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Trung | Sa thải tần số thấp F81 tác động | 2025-01-12 | 13:26 | 2025-01-12 | 13:40 | 14 | 5922
1094 | 971E18.8 | Xã Hương Trà, Lộc Yên, Hương Đô | MC đầu nguồn 971 ác động do tần số thấp (F81) tác động | 2025-01-12 | 13:27 | 2025-01-12 | 13:43 | 16 | 5706
1095 | MC 373/77/03 - Nr Đậu Liêu-> Xuân Lĩnh | Phường Nam Hồng,Phường Bắc Hồng,Phường Đức Thuận,xã Thanh Bình Thịnh -Huyện Đức Thọ | Do ảnh hưởng của Trạm Trung gian Nầm bị đứt chì 1 pha | 2025-01-12 | 15:48 | 2025-01-12 | 15:50 | 2 | 11976
1096 | MC 373/77/03 - Nr Đậu Liêu-> Xuân Lĩnh | Phường Nam Hồng,Phường Bắc Hồng,Phường Đức Thuận,xã Thanh Bình Thịnh -Huyện Đức Thọ | Do ảnh hưởng của Trạm Trung gian Nầm bị đứt chì 1 pha | 2025-01-12 | 15:48 | 2025-01-12 | 15:50 | 2 | 3087
1097 | MC 373/77/03 - Nr Đậu Liêu-> Xuân Lĩnh | Phường Nam Hồng,Phường Bắc Hồng,Phường Đức Thuận,xã Thanh Bình Thịnh -Huyện Đức Thọ | Do ảnh hưởng của Trạm Trung gian Nầm bị đứt chì 1 pha | 2025-01-12 | 15:48 | 2025-01-12 | 15:50 | 2 | 5249
1098 | MC 471/100 Cẩm Yên | Cẩm Yên,Cẩm Hòa | MC tác động nhảy đóng lại MC tốt | 2025-01-12 | 22:38 | 2025-01-12 | 22:40 | 2 | 1849
1099 | MC 471/100 Cẩm Yên | Cẩm Yên,Cẩm Hòa | MC tác động nhảy đóng lại MC tốt | 2025-01-12 | 22:38 | 2025-01-12 | 22:40 | 2 | 6182
1100 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc TT Thiên Cầm | MC tác động nhảy đóng lại tốt | 2025-01-13 | 00:55 | 2025-01-13 | 01:00 | 5 | 2020
1101 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc, TT Thiên Cầm | Phân đoạn sự cố | 2025-01-13 | 01:15 | 2025-01-13 | 01:20 | 5 | 2020
1102 | LBS 371/132 Thiên Cầm | Thị Trấn Thiên Cầm | Cắt điện Phân đoạn sự cố | 2025-01-13 | 01:20 | 2025-01-13 | 02:07 | 47 | 709
1103 | MC 373/64 Kỳ Thư | Kỳ Thư-Kỳ Văn-Kỳ Hoa-Kỳ Tân-Kỳ Lâm-Kỳ Sơn-Kỳ lạc-Kỳ Thượng | Sa thải do tần số thấp F81 tác động | 2025-01-13 | 01:48 | 2025-01-13 | 01:48 | 0 | 13605
1104 | DPT 371-7/143/01/NR Thiên Cầm 2 | Thị Trấn Thiên Cầm | Cắt điện Phân đoạn sự cố | 2025-01-13 | 02:07 | 2025-01-13 | 05:54 | 227 | 558
1105 | Cung 04 NR KS Sông La | K/S Sông La | Võ sớ VT 05 tháo cung NR Khách Sạn Sông La bàn giao khách hàng xử lý sự cố | 2025-01-13 | 05:54 | 2025-03-12 | 17:02 | 84188 | 1
1106 | MC 371/44/03 Kỳ Khang | Xã Kỳ Khang | MC 371/44/03 Kỳ Khang nhảy, tín hiệu ngắn mạch 2 pha AB, Iab=1,8kA. đã Tháo cung, tách tụ bù nguy cơ sự cố ra khỏi vận hành tại vị trí 30 NR Kỳ Khang thuộc ĐZ 371E18.14. | 2025-01-14 | 08:20 | 2025-01-14 | 11:40 | 200 | 3658
1107 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Xuân | MC 375E18.14 nhảy tín hiệu ngắn mạch 3 pha, thời tiết sương mù có hiện tượng sương muối. Đã cho cắt LBS 375/91 Kỳ Xuân. Khôi phục lại tốt MC 375E18.14 | 2025-01-14 | 08:50 | 2025-01-14 | 09:10 | 20 | 3449
1108 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Xuân | Xử lý phóng sứ (nguy cơ sự cố) tại vị trí cột 06 đến cột 10 NR Kỳ Bắc 5 ĐZ 375E18.14. | 2025-01-14 | 08:50 | 2025-01-14 | 16:40 | 470 | 271
1109 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Xuân | Xử lý phóng sứ (nguy cơ sự cố) tại vị trí 148 trục chính ĐZ 375E18.14. | 2025-01-14 | 08:50 | 2025-01-14 | 16:40 | 470 | 139
1110 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Xuân | Đã cho phân đoạn LTD 375-7/95/02 NR Kỳ Bắc 5, DCL 375-7/138 Kỳ Xuân khôi phục tốt LBS 375/91 Kỳ Xuân | 2025-01-14 | 08:50 | 2025-01-14 | 10:00 | 70 | 1106
1481 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | Thời tiết mưa giông tác động nhảy MC 479/22/03 Thạch Hạ | 2025-01-15 | 02:18 | 2025-01-15 | 02:18 | 0 | 2751
1482 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | Thời tiết mưa giông tác động nhảy MC 479/22/03 Thạch Hạ | 2025-01-15 | 02:18 | 2025-01-15 | 02:18 | 0 | 2433
1483 | MC476/103A Thạch Châu | Các TBA thuộc xã Thạch Châu, Thạch Bằng, Thạch Kim, Thịnh Lộc 3.+7 | Nhảy MC 476/103A Thạch Châu; Ngắn mạch Fa B. IB= 815A | 2025-01-15 | 03:42 | 2025-01-15 | 03:44 | 2 | 8176
1859 | MC 471/37 Đường Hà Huy Tập | Hà Huy Tập, Nam Hà, Tân Giang | phóng điện sứ tĩnh DPT 472-7/91 đường 26/3 | 2025-01-15 | 05:04 | 2025-01-15 | 07:11 | 127 | 1243
1860 | MC 471/37 Đường Hà Huy Tập | Hà Huy Tập, Nam Hà, Tân Giang | Phân đoạn sự cố DPT 472-7/91 đường 26/3 | 2025-01-15 | 05:04 | 2025-01-15 | 05:30 | 26 | 3081
1861 | 472E18.4 | Xóm Sa Lạc, xóm Đoàn Kết xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện (Phúc Lộc), xã Tùng Lộc | Nhảy đầu nguồn ĐZ 472E18.4, đóng lại thành công ngắn mạch 3 pha ABC=1,5kA. | 2025-01-15 | 05:58 | 2025-01-15 | 05:59 | 1 | 16749
1862 | 472E18.4 | Xóm Sa Lạc, xóm Đoàn Kết xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện (Phúc Lộc), xã Tùng Lộc | Nhảy đầu nguồn ĐZ 472E18.4, đóng lại thành công ngắn mạch 3 pha ABC=1,5kA. | 2025-01-15 | 05:58 | 2025-01-15 | 05:59 | 1 | 5649
1863 | 472E18.4 | Xóm Sa Lạc, xóm Đoàn Kết xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện (Phúc Lộc), xã Tùng Lộc | Nhảy đầu nguồn ĐZ 472E18.4, đóng lại thành công ngắn mạch 3 pha ABC=3,6kA. | 2025-01-15 | 06:07 | 2025-01-15 | 06:08 | 1 | 5649
1864 | 472E18.4 | Xóm Sa Lạc, xóm Đoàn Kết xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện (Phúc Lộc), xã Tùng Lộc | Nhảy đầu nguồn ĐZ 472E18.4, đóng lại thành công ngắn mạch 3 pha ABC=3,6kA. | 2025-01-15 | 06:07 | 2025-01-15 | 06:08 | 1 | 16749
1865 | MC 472/26 Nguyễn Du | Tân Giang | Ia=1.5kA, Ib=108A, Ic=114A, In=1442A. Thời tiết mưa giông | 2025-01-15 | 06:14 | 2025-01-15 | 06:16 | 2 | 4630
1866 | MC 378/41 , DCL 378-7/41 Kỳ Tân | Kỳ tân | Cắt MC để thao tác chì FCO TBA Kỳ Tân 12 Và Kỳ Hoa 10 do trời mưa nước chảy thành dòng | 2025-01-15 | 08:41 | 2025-01-15 | 08:45 | 4 | 1900
1867 | MC 378/41 , DCL 378-7/41 Kỳ Tân | Kỳ tân | Chuyển phụ tải ĐZ 378 E18.3 nhận nguồn từ 371E18.14 | 2025-01-15 | 08:41 | 2025-01-15 | 08:41 | 0 | 8052
2263 | MC 378/41 , DCL 378-7/41 Kỳ Tân | Kỳ tân | Cắt MC 378/41 Kỳ Tân để TCT thao tác đóng lại chì FCO TBA Kỳ Tân 12 và Kỳ Hoa 10 | 2025-01-15 | 08:41 | 2025-01-15 | 11:37 | 176 | 411
2264 | MC 477/195/03 NR T/ Trị | Xã thạch trị | Nhảy MC phân đoạn dòng tác động I ac 884,In 500 am pe Tự động đóng lại thành công | 2025-01-15 | 08:59 | 2025-01-15 | 09:00 | 1 | 1016
2265 | MC372/85/1 NR Nhân Lộc | Xã Nhân Lộc | Nhảy MC 372/85/1 Nhân Lộc ,tự động đóng lặp lại thành công, dòng In = 19 A | 2025-01-15 | 09:36 | 2025-01-15 | 09:37 | 1 | 2964
2266 | MC 477/111 Thạch Thắng | Xã thạch hội ,trị ,lạc,văn | MC phân đoạn nhảy Ibc 1,2kVampe,In 129 am pe đóng lại thành công | 2025-01-15 | 09:42 | 2025-01-15 | 09:45 | 3 | 6542
2267 | MC 374/131/3 NR Hòa Hải | xã hòa hải | MC 374/131/03 NR hòa hải tác động ,không rõ nguyên nhân (thời tiết có mưa và gió ) | 2025-01-15 | 09:55 | 2025-01-15 | 10:25 | 30 | 735
2268 | DCL 477-1/24/02 NR Như Nam ( Dao 18 ) | 0 | Xử lý phóng điện sứ đứng tại vị trí 01 NR Sao Đại Dương 3 ĐZ 477E18.13 theo PCT 85/2025/ĐLTH | 2025-01-15 | 09:59 | 2025-01-15 | 12:30 | 151 | 34
2269 | DCL 477-1/24/02 NR Như Nam ( Dao 18 ) | 0 | Cắt điện ra khỏi vận hành do ĐZ ,TBA khách hàng không đảm bảo vận hành | 2025-01-15 | 09:59 | 2025-01-15 | 16:57 | 418 | 1
2270 | LTD 473-7/159/1 NR Xuân Trường 2 | Các KH thuộc TBA Xuân Trường 2 | Xứ lý phóng điện pha A DCL TBA Xuân Trường 2 thuộc ĐZ 473E18.11 Ngăn ngừa sự cố | 2025-01-15 | 10:50 | 2025-01-15 | 12:00 | 70 | 206
2271 | MC 378/41 , DCL 378-7/41 Kỳ Tân | Kỳ Tân | Cắt MC 378/41 Kỳ Tân để TCT thao tác đóng lại chì FCO TBA Kỳ Tân 12 và Kỳ Hoa 10 | 2025-01-15 | 11:32 | 2025-01-15 | 11:37 | 5 | 1900
2272 | MC 477E18.3 | KỲ Tân, Sông trí | 1.MC477 - Cắt điện để xử lý nguy cơ sự cố ĐZ và TBA | 2025-01-15 | 13:57 | 2025-01-15 | 14:02 | 5 | 4369
2273 | MC 477E18.3 | KỲ Tân, Sông trí | Thao tác chuyển phụ tải sau MC 477/52 Kỳ ChâuE18.3 nhận nguồn 473E18.3 | 2025-01-15 | 13:57 | 2025-01-15 | 13:57 | 0 | 1907
2274 | LBS 477/83, DCL 477-1/83, DCL 477-7/83 Kỳ Hải | 0 | Thao tác chuyển phụ tải về kết dây cơ bản | 2025-01-15 | 17:15 | 2025-01-15 | 17:15 | 0 | 1907
2275 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Bồng , Đức Lĩnh , Đức Giang , Thị Trấn ,Hương Min, Quang Thọ Huyện Vũ Quang | MC 371/110 Rú Trí tác động nhảy dòng ngắn mạch Icđ 50A ( Tác động nhảy đóng lại có điện liền tay chưa đến 2 giây ) | 2025-01-15 | 18:32 | 2025-01-15 | 18:32 | 0 | 6405
2276 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Bồng , Đức Lĩnh , Đức Giang , Thị Trấn ,Hương Min, Quang Thọ Huyện Vũ Quang | MC 371/110 Rú Trí tác động nhảy dòng ngắn mạch Icđ 50A ( Tác động nhảy đóng lại có điện liền tay chưa đến 2 giây ) | 2025-01-15 | 18:32 | 2025-01-15 | 18:32 | 0 | 341
2277 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Bồng , Đức Lĩnh , Đức Giang , Thị Trấn ,Hương Min, Quang Thọ Huyện Vũ Quang | MC 371/110 Rú Trí tác động nhảy dòng ngắn mạch Icđ 50A ( Tác động nhảy đóng lại có điện liền tay chưa đến 2 giây ) | 2025-01-15 | 18:32 | 2025-01-15 | 18:32 | 0 | 763
2714 | MC 377/157/05 NR C.Minh-S.Rác | Cẩm Minh, Cẩm Lạc | Do mưa giông MC tác động nhảy đóng lại tốt | 2025-01-16 | 07:46 | 2025-01-16 | 07:50 | 4 | 1299
3161 | Sơn Giang 5 | Xóm 1 Xã Sơn Giang | 1.Sơn Giang 5 - Xử lý phát nhiệt pha A trên đầu cực ABT nguy cơ đe dọa sự cố TBA Sơn Giang 5 ĐZ 375 E18.7 Từ sau 04 ti sứ hạ thế đến dàn thanh cái sau ABT TBA Sơn Giang 5 ĐZ 375 E18.7 | 2025-01-16 | 08:20 | 2025-01-16 | 09:55 | 95 | 104
3162 | MC 381/74/10 Nr K.Lợi => C.V.Áng | 0 | KH báo xin cắt điện ngăn ngừa sự cố TBA KH | 2025-01-16 | 13:40 | 2025-01-16 | 14:00 | 20 | 54
3625 | DPT 477-7/148 Thạch Hội | Xã thạch thắng | 1.DPT 477-7/117 Thạch Thắng - Xử lý nguy cơ sự cố tại vị trí 08 NR Thạch Thắng 4 ĐZ 477E18.13. | 2025-01-16 | 16:52 | 2025-01-16 | 18:14 | 82 | 1438
4090 | 479E18.1 | Thạch Trung, Thạch Hạ, Đồng Môn | Nhảy MC 479E18.1: Ia=592A, Ib=365A, Ic=606A | 2025-01-16 | 18:16 | 2025-01-16 | 18:18 | 2 | 10242
4091 | 479E18.1 | Thạch Trung, Thạch Hạ, Đồng Môn | Nhảy MC 479E18.1: Ia=592A, Ib=365A, Ic=606A | 2025-01-16 | 18:16 | 2025-01-16 | 18:18 | 2 | 2433
4092 | 479E18.1 | Thạch Trung, Thạch Hạ, Đồng Môn | Nhảy MC 479E18.1: Ia=592A, Ib=365A, Ic=606A | 2025-01-16 | 18:16 | 2025-01-16 | 18:18 | 2 | 1505
4093 | 374E18.8 | KH xã hương bình | Do thời tiết xấu | 2025-01-17 | 02:30 | 2025-01-17 | 02:31 | 1 | 5108
4094 | MC 372/85 Phú Phong | KH xã hương trà | Do thời tiết xấu | 2025-01-17 | 03:05 | 2025-01-17 | 03:07 | 2 | 3821
4095 | MC 378/133/05, DCL 378-1/133/05 Nr Kỳ Hợp | Kỳ Hợp | MC 378/133/05 NR Kỳ Hợp nhảy,dòng chạm đất IA=891A | 2025-01-17 | 06:14 | 2025-01-17 | 06:15 | 1 | 519
4096 | MC 373/108 Kỳ Phương | Kỳ Phương | MC Nhảy thoáng qua ngắn mạch AB 1,8 KA | 2025-01-17 | 06:47 | 2025-01-17 | 06:50 | 3 | 2440
4097 | Nguyễn Du 6 | Phường Nguyễn Du | Xử lý phát nhiệt pha C tại ty sứ hạ thế máy biến áp nguy cơ sự cố tại TBA Nguyễn Du 6 thuộc ĐZ 479E18.1 | 2025-01-17 | 14:16 | 2025-01-17 | 14:48 | 32 | 75
4589 | Thạch Trung 7 | Phường Thạch Trung | Thay Sứ đỡ cung bị phóng điện pha B nguy cơ sự cố tại TBA Thạch Trung 7 thuộc ĐZ 479E18.1 | 2025-01-17 | 15:03 | 2025-01-17 | 16:35 | 92 | 189
4590 | MC 377/70/3 NR C.Sơn-C.Lạc | Cẩm Sơn,Cẩm Lạc | MC tác động nhảy. Tự động đóng lại | 2025-01-18 | 03:36 | 2025-01-18 | 03:36 | 0 | 2383
4591 | MC 377/133 Xuân Liên | Những khách hàng thuộc xã xuân liên và xuân song | 0 | 2025-01-18 | 03:36 | 2025-01-18 | 03:39 | 3 | 4659
4592 | DPT 971-7/193 Hương Trạch | KH xã hương trạch | Xin cắt để dân khai thác cây tràm ơ ngoài ĐZ | 2025-01-18 | 08:12 | 2025-01-18 | 08:31 | 19 | 779
4593 | MC 378/165 Kỳ Lâm | Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng | , Cắt điện thao tác đóng DCL 378-7/179 Nr Thành Mỹ Phát thuộc ĐZ 378E18.3 | 2025-01-18 | 14:56 | 2025-01-18 | 16:00 | 64 | 4593
4594 | MC 471/139/01 NR Cẩm Dương | Cẩm Dương | Cắt điện ngăn ngừa sự cố | 2025-01-18 | 15:48 | 2025-01-18 | 16:45 | 57 | 1119
4595 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | Phân đoạn tháo cung NR KS Polarit nguy cơ đe doạ sự cố Tại vị trí cột 23 NR LL5 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-01-19 | 02:55 | 2025-01-19 | 10:09 | 434 | 470
5122 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | MC 373E18.5 nhảy, tín hiệu ngắn mạch 2 pha AB, Iab=2,4kA. Thời tiết sương mù có hiện sương muối. Đã cho phân đoạn DCL 373-7/18/06 NR Kỳ Thịnh 1. Khôi phục tốt MC 373E18.5 | 2025-01-19 | 02:55 | 2025-01-19 | 05:10 | 135 | 1183
5123 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | Phân đoạn tháo cung NR KS Polarit nguy cơ đe doạ sự cố Tại vị trí cột 23 NR LL5 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-01-19 | 02:55 | 2025-01-23 | 14:30 | 6455 | 1
5124 | MC 378/165 Kỳ Lâm | Kỳ Lâm-Kỳ Thượng | MC 378/165 Kỳ Lâm nhảy dòng chạm đất I0=26A | 2025-01-19 | 16:06 | 2025-01-19 | 16:06 | 0 | 4593
5125 | MC 377/126/02 NR C.Trung-C.Lĩnh | Cẩm Lĩnh | MC nhảy tự động đóng lại | 2025-01-20 | 06:19 | 2025-01-20 | 06:19 | 0 | 3056
5126 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc.TT Thiên Cầm | MC nhảy Iab=1.4KA | 2025-01-20 | 06:19 | 2025-01-20 | 06:21 | 2 | 2018
5127 | MC 125/01, DCL 373-1/125/01 Nr Kỳ Phong | Kỳ Phong | Cắt MC 373/125/01 NR Kỳ Phong để thao tác cắt không điện LTD 373-7/125/09 NR MĐ Kỳ Phong | 2025-01-20 | 08:17 | 2025-01-20 | 08:20 | 3 | 228
5128 | LTD 373-7/125/09 Nr MĐ K.Phong | TBA KH | Cắt điện theo đơn đề nghị của KH | 2025-01-20 | 08:20 | 2025-01-20 | 17:21 | 541 | 9
5703 | MC 378/165 Kỳ Lâm | 0 | MC 378/165 Kỳ Lâm nhảy,dòng chạm đất IA=816A | 2025-01-20 | 09:44 | 2025-01-20 | 09:44 | 0 | 4593
6279 | MC 373/64 Kỳ Thư | 0 | MC 373/64 Kỳ Thư nhảy,dòng IA=816A | 2025-01-20 | 09:44 | 2025-01-20 | 09:44 | 0 | 13606
6280 | MC 378/41 , DCL 378-7/41 Kỳ Tân | 0 | Chuyển phụ tải ĐZ 378 E18.3 nhận nguồn từ 371E18.14 | 2025-01-20 | 09:56 | 2025-01-20 | 09:57 | 1 | 8051
6281 | MC 378/41 , DCL 378-7/41 Kỳ Tân | 0 | Xử lý phóng sự gây sự cố Tại cột 53 trục chính ĐZ 378 E18.3 | 2025-01-20 | 09:56 | 2025-01-20 | 12:29 | 153 | 2310
6282 | MC 371/21 K. Đồng | 0 | MC 371/21 Kỳ Đồng nhảy,tín hiệu chạm đất | 2025-01-20 | 09:57 | 2025-01-20 | 10:01 | 4 | 19387
6864 | LBS 371/132 Thiên Cầm | Thiên Cầm | Cắt LBS để thao tác đóng FCO TBA Thiên Cầm 2 | 2025-01-20 | 10:23 | 2025-01-20 | 10:30 | 7 | 669
6865 | MC 371/21 K. Đồng | Kỳ Đồng-Kỳ Thọ-Kỳ Khang-Kỳ Ninh-Kỳ Tây-Kỳ Văn-Kỳ Thư-Kỳ Hoa-Kỳ lâm-Kỳ Sơn-Kỳ Hợp-Kỳ Thượng-Kỳ Lạc | MC 371/21 Kỳ Đồng nhảy,tín hiệu chạm đất | 2025-01-20 | 12:28 | 2025-01-20 | 12:29 | 1 | 19387
6866 | LBS-DCL 373-9(-1)/116/183 Kỳ Hợp LL9 | Kỳ Tây | Chuyển phụ tải về kết dây cơ bản | 2025-01-20 | 12:52 | 2025-01-20 | 12:52 | 0 | 10361
7464 | DPT476-9/03/26 | Các TBA thuộc Xã Hộ Độ | Nhảy MC 479/22/03 NR Thạch hạ. Chạm đất fa C; Icn= 755A. | 2025-01-20 | 16:46 | 2025-01-20 | 17:40 | 54 | 2433
8063 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ. nhảy (dòng chạm đất Fa C=755A- B18 báo sau khi tách LL Lộc Hà. đóng lại tốt). | 2025-01-20 | 16:55 | 2025-01-20 | 17:18 | 23 | 2753
8663 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ. nhảy (dòng chạm đất Fa C=755A- B18 báo sau khi tách LL Lộc Hà. đóng lại tốt). | 2025-01-20 | 16:55 | 2025-01-20 | 17:18 | 23 | 2433
9265 | Sơn An 3 | Xóm 1 xã Sơn An | 1.Sơn An 3 - Thay đầu cốt phát nhiệt nguy cơ đe dọa sự cố Từ sau cầu chì FCO đến 4 ty sứ hạ thế TBA Sơn An 3 ĐZ 471E18.7 | 2025-01-20 | 19:35 | 2025-01-20 | 20:35 | 60 | 144
9266 | DPT 381-7/74/01 NR K.Lợi => C.V. Áng | 0 | Xử lý phát nhiệt đầu cốt pha A TI Đo lường trung thế nguy cơ sự cố cột 2 NR Cầu cảng VA Thuộc ĐZ 381 E18.5 | 2025-01-21 | 11:58 | 2025-01-21 | 15:30 | 212 | 56
9966 | MC 371/21 K. Đồng | Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Ninh | MC 371/89 Kỳ Thọ nhảy tín hiệu Icn=715A, Thời tiêt sương mù có hiện tượng sương muối | 2025-01-22 | 07:41 | 2025-01-22 | 07:44 | 3 | 3638
10667 | MC 371/21 K. Đồng | Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Ninh | MC 371/21 Kỳ Đồng nhảy tín hiệu ngắn mạch A đất, Ian=695A, thời tiết sương mù có hiện tượng sương muối. | 2025-01-22 | 07:41 | 2025-01-22 | 07:44 | 3 | 7696
11369 | MC 373/71 Kỳ Tiến | Kỳ Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Phong | MC 373/71 Kỳ Tiến nhảy tín hiệu chạm đất, I=133A, thời tiết sương mù có hiện tượng sương muối. | 2025-01-22 | 07:41 | 2025-01-22 | 07:44 | 3 | 4673
12072 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân | Xử lý vệ sinh sứ do sương muối (nguy cơ sự cố) tại vị trí cột 06 đến cột 10 NR Kỳ Bắc 5 ĐZ 375E18.14. | 2025-01-22 | 07:41 | 2025-01-22 | 11:30 | 229 | 271
12776 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân | Đã cho phân đoạn sự cố LTD 375-7/95/02 NR Kỳ Bắc 5 | 2025-01-22 | 07:41 | 2025-01-22 | 09:00 | 79 | 1246
12777 | MC 375E18.14 | Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân | MC 375E18.14 nhảy tín hiệu ngắn mạch 3 pha A đất, Iabc=1,5kA, In=763A thời tiết sương mù có hiện tượng sương muối. | 2025-01-22 | 07:41 | 2025-01-22 | 07:45 | 4 | 3445
12778 | MC 374/107 Kỳ Thịnh | Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên | MC 374/107 Kỳ Thịnh nhảy TĐL thành công , Ibn=1,4kA | 2025-01-22 | 07:47 | 2025-01-22 | 07:47 | 0 | 1576
12779 | MC 374E18.5 | Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên | MC 374E18.5 nhảy, Tín hiệu ngắn mạch 2 pha AC, Iac=1,4kA. Thời tiết sương mù có hiện tượng sương muối. | 2025-01-22 | 08:47 | 2025-01-22 | 08:49 | 2 | 1770
12780 | MC 371/201/80 Sơn Thọ | Xã Thọ Điền, Khối 1, 2 Thị trấn Vũ Quang | MC 371/201/80 Sơn Thọ nhảy tự đóng lại thành công, dòng ngắn mạch 6A | 2025-01-22 | 11:49 | 2025-01-22 | 11:49 | 0 | 341
12781 | MC 371/201/80 Sơn Thọ | Xã Thọ Điền, Khối 1, 2 Thị trấn Vũ Quang | MC 371/201/80 Sơn Thọ nhảy tự đóng lại thành công, dòng ngắn mạch 6A | 2025-01-22 | 11:49 | 2025-01-22 | 11:49 | 0 | 763
12782 | MC 371/201/80 Sơn Thọ | Xã Thọ Điền, Khối 1, 2 Thị trấn Vũ Quang | MC 371/201/80 Sơn Thọ nhảy tự đóng lại thành công, dòng ngắn mạch 6A | 2025-01-22 | 11:49 | 2025-01-22 | 11:49 | 0 | 7978
12783 | Xóm 8 Hương Trà | KH TBA Xóm 8 hương Trà | Thay AB3 ngăn ngừa sự cố | 2025-01-22 | 14:25 | 2025-01-22 | 14:50 | 25 | 109
12784 | LBS 375/91 DCL 375-1/91 DCL 375-7/91 Kỳ Xuân | Kỳ Xuân | Cắt LBS 375/91 Kỳ Xuân để đóng lại DCL 375-7/10/02 Nr MĐ Kỳ Xâu | 2025-01-22 | 16:43 | 2025-01-22 | 16:46 | 3 | 1517
13533 | 475E18.9 | Cẩm Hưng,Cẩm Hà,Cẩm Lộc | MC nhảy tự động đóng lại | 2025-01-23 | 08:25 | 2025-01-23 | 08:25 | 0 | 5925
14284 | Thị Trấn 2 (PA16HKU30060-PA16HKU3006001) | khối 5 thị trấn | cắt phục vụ san tải ĐZ 0,4 (chống quá tải ) | 2025-01-23 | 08:30 | 2025-01-23 | 18:05 | 575 | 50
15036 | Thị Trấn 2 (PA16HKU30060-PA16HKU3006002) | khối 5 thị trấn | cắt phục vụ san tải ĐZ 0,4 (chống quá tải ) | 2025-01-23 | 08:30 | 2025-01-23 | 18:06 | 576 | 7
15791 | MC 473E18.3 | Phường Hưng Trí, Kỳ Trinh | MC 473 nhảy tự động đóng lại thành công tín hiệu ngắn mạch 3 pha Iabc = 1,8kA thời tiết Kỳ Anh có hiện tượng sương muối do mây mù dày đặc | 2025-01-23 | 08:47 | 2025-01-23 | 08:47 | 0 | 4081
16547 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ. nhảy (dòng chạm đất Fa C=820A); Sự cố phía ĐL Lộc Hà | 2025-01-23 | 09:00 | 2025-01-23 | 09:12 | 12 | 2427
17304 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ. nhảy (dòng chạm đất Fa C=820A); Sự cố phía ĐL Lộc Hà | 2025-01-23 | 09:00 | 2025-01-23 | 09:12 | 12 | 2753
18062 | DPT476-9/03/26 | Các TBA Thuộc Xã Hộ Độ | Sự cố thoáng qua , Nhảy MC 479/22/43 NR Thạch hạ ĐZ 479E18.1; ( Chạm Đất fa C. Icn= 993A) | 2025-01-23 | 09:00 | 2025-01-23 | 09:05 | 5 | 2427
18063 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | Cắt MC để thao tác cắt DCL 373-7/18/06 Nr Kỳ Thịnh thực hiện PCT 132/2025/ĐLKA | 2025-01-23 | 11:29 | 2025-01-23 | 11:32 | 3 | 1183
18830 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | 1 Cắt DCL 373-7/18/06 Nr Kỳ Thịnh (LL5)- Đấu Cung NR KS Polarit Tại vị trí cột 23 Nr LL5 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-01-23 | 11:29 | 2025-01-23 | 14:10 | 161 | 470
19601 | MC 471E18.9 | Cẩm Yên Cẩm Hòa | MC tác động nhảy | 2025-01-23 | 12:59 | 2025-01-23 | 13:01 | 2 | 1849
20373 | MC 471E18.9 | Cẩm Yên Cẩm Hòa | MC tác động nhảy | 2025-01-23 | 12:59 | 2025-01-23 | 13:01 | 2 | 9078
21147 | Lâm nghiệp 2(LNDV) | Xưởng Gỗ Lâm Trường | 1.Lâm nghiệp 2(LNDV) - Luân chuyển MBA quá tải có nguy cơ đe dọa sự cố Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái phía sau thu lôi và tại 3 cực phía trên ATM T TBA Lâm Nghiệp 2 ĐZ 373E18.7. | 2025-01-23 | 13:30 | 2025-01-23 | 14:00 | 30 | 100
21922 | Sơn Quang 1 | Xóm 1,2,3,4 | 1.Sơn Quang 1 - Thay máy biến áp vận hành quá tải TBA Sơn Quang 1 ĐZ377E18.7 Từ sau tiếp địa thanh cái cao thế phía sau má cầu dao DCL đến dàn thanh cái sau ABT TBA Sơn Quang 1 ĐZ 377E18.7. | 2025-01-23 | 13:30 | 2025-01-23 | 15:50 | 140 | 160
22698 | Sơn Giang 9 | Thôn 2 | 1.Sơn Giang 9 - Thay máy biến áp vận hành quá tải TBA Sơn Giang 9 ĐZ375E18.7 Từ phía sau má cầu chì FCO đến dàn thanh cái sau ABT TBA Sơn Giang 9 ĐZ 375E18.7. | 2025-01-23 | 13:30 | 2025-01-23 | 15:20 | 110 | 64
22699 | Sơn Tây 11 | Xóm Hà Chua, Kim Thành | 1.Sơn Tây 11 - Luân chuyển MBA quá tải có nguy cơ đe dọa sự cố. Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái xà sứ đỡ sau FCO và tại 3 cực phía trên ATM T TBA Sơn Tây 11 ĐZ 373E18.7 | 2025-01-23 | 14:00 | 2025-01-23 | 16:35 | 155 | 232
23485 | DPT 477-7/51/05 NR Kỳ Thư 1 | Thôn Trung Giang | 1.Cắt DPT 477-7/51/05 Nr Kỳ Thư 1 Thay thanh cái sau DPT 477-7/51/04 đến đầu cáp ngầm Nr Kỳ Thư 1 phát nhiệt, nguy cơ sự cố Tại vị trí 04 Nr Kỳ Thư 1 ĐZ 477E18.3 . | 2025-01-23 | 14:20 | 2025-01-23 | 17:00 | 160 | 431
23486 | Kỳ Lợi 7 | TDC Kỳ Lợi | 1.Kỳ Lợi 7 - Xử lý phát nhiệt ty sứ hạ thế pha A nguy cơ sự cố tai TBA Kỳ Lợi 7 | 2025-01-23 | 14:30 | 2025-01-23 | 16:30 | 120 | 267
23487 | MC471/69 Ích Hậu | Xã Phù Lưu, Bình Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc | MCĐZ nhảy thoáng qua | 2025-01-23 | 19:50 | 2025-01-23 | 19:51 | 1 | 11921
23488 | MC471/69 Ích Hậu | Xã An Lộc, Bình Lộc, Phù Lưu, Thịnh Lộc | MCĐZ nhảy thoáng qua | 2025-01-23 | 20:10 | 2025-01-23 | 20:11 | 1 | 11921
23489 | MC 377/157/05 NR C.Minh-S.Rác | Cẩm Minh, Cẩm Lạc | Cắt MC để thao tác đóng dao LTD 377-7/09/01 NR Cẩm Minh 9 | 2025-01-24 | 10:40 | 2025-01-24 | 10:45 | 5 | 1301
23490 | Sơn Phố 2 | Tổ dân phố 2 Thị Trấn Phố Châu | 1.Sơn Phố 2 - Thay máy biến áp vận hành quá tải TBA Sơn Phố 2 ĐZ 371E18.7 | 2025-01-24 | 13:20 | 2025-01-24 | 15:40 | 140 | 263
23491 | MC 375E18.5 | Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam | MC 375E18.5 nhảy tín hiệu ngắn mạch 2 pha BC, Ibc=2,3kA. | 2025-01-24 | 15:16 | 2025-01-24 | 15:18 | 2 | 5424
23492 | MC 378E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 16:30 | 50 | 1094
24336 | MC 373E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 16:30 | 50 | 15605
24337 | MC 477E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 6636
24338 | MC 473E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 4082
24339 | MC 371E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 16:30 | 50 | 1852
25187 | MC 375E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 5424
25188 | MC 373E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 1654
25189 | MC 471E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 3
25190 | MC 374E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 1770
25191 | MC 372E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 1850
25192 | MC 383E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 16:30 | 50 | 2499
25193 | MC 479E18.5 | KH Vinnes | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 15:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 260 | 4
25194 | MC 371E18.14 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 20:30 | 170 | 12327
25195 | MC 378E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 140 | 1
25196 | MC 378E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 140 | 1093
25197 | MC 373E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 140 | 15605
26059 | MC 371E18.3 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 140 | 1852
26060 | MC 383E18.5 | Kỳ Anh | Xử lý nguy cơ sự cố ĐZ 110kV | 2025-01-24 | 17:40 | 2025-01-24 | 20:00 | 140 | 2499
26061 | MC 479/02/03 NR Thạch Trung | Thạch Trung | MC 479/02/03 NR Thạch Trung sự cố thoáng qua | 2025-01-25 | 10:26 | 2025-01-25 | 10:26 | 0 | 505
26966 | MC 372/118/01 NR Đập Bún | Bắc Sơn | Chạm đất thoáng qua, In=23A | 2025-01-25 | 14:26 | 2025-01-25 | 14:27 | 1 | 982
27872 | MC 372/118/01 NR Đập Bún | Bắc Sơn | Chạm đất thoáng qua, In=23A | 2025-01-25 | 14:26 | 2025-01-25 | 14:27 | 1 | 3
28779 | Kỳ Giang 7 | Kỳ Giang | Xử lý tiếp xúc đâu cốt vào ty sứ hạ thế pha A tại TBA kỳ giang 7 thuộc ĐZ 373E18.14 | 2025-01-25 | 15:20 | 2025-01-25 | 17:05 | 105 | 110
28780 | MC 471/100 Cẩm Yên | Cẩm Hòa, Cẩm Dương | Cắt điện ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng | 2025-01-26 | 09:45 | 2025-01-26 | 09:47 | 2 | 1849
28781 | MC 471/100 Cẩm Yên | Cẩm Hòa, Cẩm Dương | Cắt điện ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng | 2025-01-26 | 09:45 | 2025-01-26 | 09:47 | 2 | 6191
28782 | MC 371/186/2 R Hương Trà-Hương Liên | KH xã hương lâm | Thời tiết giông lốc | 2025-01-26 | 10:02 | 2025-01-26 | 10:05 | 3 | 2998
28783 | 379E18.7 | Nhà máy Thanh Thành Đạt, TBA Sơn Thọ 9 thuộc ĐZ 379E18.7 | MC 379E18.7 tác động dòng ngắn mạch AC 1kA | 2025-01-26 | 10:10 | 2025-01-26 | 10:15 | 5 | 33
29705 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Hàm, Sơn Trường | Do sự cố thoáng qua. | 2025-01-26 | 10:10 | 2025-01-26 | 10:15 | 5 | 1647
29706 | MC 371E18.7 | Xã Sơn Diệm, Sơn Hàm, Sơn Trường | Do sự cố thoáng qua. | 2025-01-26 | 10:10 | 2025-01-26 | 10:15 | 5 | 4961
29707 | MC373E18.7 | Xã Sơn Tây , TT Tây Sơn, Xã Sơn Kim 1, Kim 2 | Do sự cố thoàng qua. MC 312E18.7 nhảy | 2025-01-26 | 10:10 | 2025-01-26 | 10:15 | 5 | 7897
29708 | MC 375E18.7 | Xã sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Lâm | Do sự cố thoáng qua. MC 312 E18.7 nhảy | 2025-01-26 | 10:10 | 2025-01-26 | 10:15 | 5 | 5127
30634 | MC 377E18.7 | Thị trấn phố châu, Xã Sơn Trung, Sơn Phú, sơn Bằng | Do sự cố thoáng qua. MC 312E18.7 nhảy | 2025-01-26 | 10:10 | 2025-01-26 | 10:15 | 5 | 6726
30635 | 372E18.8 | KH xã hương trà | Thời tiết giông lộc | 2025-01-26 | 10:15 | 2025-01-26 | 10:32 | 17 | 7711
30636 | MC 372/62/04 Phú Gia | KH xã phú gia | Thời tiết giôn lốc | 2025-01-26 | 10:32 | 2025-01-26 | 11:10 | 38 | 2951
30637 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | Nhảy MC 479/22/03 NR Thạch Hạ- ĐZ 479 E18.1. (Dòng chạm đất pha B=920A) | 2025-01-26 | 12:22 | 2025-01-26 | 12:24 | 2 | 2753
30638 | MC 479/22/03 NR Thạch Hạ | Thạch Hạ | Nhảy MC 479/22/03 NR Thạch Hạ- ĐZ 479 E18.1. (Dòng chạm đất pha B=920A) | 2025-01-26 | 12:22 | 2025-01-26 | 12:24 | 2 | 2428
30639 | Thụ Lộc 7 (Mỹ Giang) | Xã thụ lộc | Nhay ATM tổng | 2025-01-26 | 18:30 | 2025-01-26 | 19:00 | 30 | 303
31572 | 372E18.8 | Xã Hương Long, Hương Trà, Phú Gia, Hương Vĩnh | MC đầu nguồn 372 E18.8 nhảy do thời tiết mưa to giông sét lớn | 2025-01-27 | 00:01 | 2025-01-27 | 00:04 | 3 | 7711
32507 | DCL 477-1/52, MC 477/52 Kỳ Châu | Kỳ Thư, Kỳ Châu | Cắt MC477E18.3 để thao tác đóng LTD 477-7/06/01 Nr Kỳ Hải 7 mới vào vận hành | 2025-01-27 | 08:30 | 2025-01-27 | 08:44 | 14 | 1908
33443 | 372E18.1 | BV An Hòa Phát ,Xã Lưu Vĩnh Sơn | 1.372E18.1 - Thay thế thu lôi bị phóng điện nguy cơ sự cố tại vị trí cột 13/03 NR Bệnh viện An Hòa Phát thuộc ĐZ 372E18.1 | 2025-01-27 | 18:30 | 2025-01-27 | 19:19 | 49 | 406
34380 | 372E18.1 | BV An Hòa Phát ,Xã Lưu Vĩnh Sơn | 1.372E18.1 - Thay thế thu lôi bị phóng điện nguy cơ sự cố tại vị trí cột 13/03 NR Bệnh viện An Hòa Phát thuộc ĐZ 372E18.1 | 2025-01-27 | 18:30 | 2025-01-27 | 19:19 | 49 | 66
35318 | MC 373/147 Sơn Kim 1 | Xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 | Do sự cố thoáng qua. | 2025-01-28 | 00:00 | 2025-01-28 | 00:00 | 0 | 2975
35319 | MC373E18.7 | Xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 | Do thời tiết cực đoan - Giông lốc | 2025-01-28 | 00:00 | 2025-01-28 | 00:00 | 0 | 7897
35320 | MC 377E18.7 | Xã Sơn Bằng, Sơn phú, Nầm | Do sự cố thoàng qua MC 373/147 Sơn Kim 1 nhảy | 2025-01-28 | 01:34 | 2025-01-28 | 01:35 | 1 | 6726
35321 | MC 373/147 Sơn Kim 1 | Xã sơn Kim 1, Khu vực cửa khẩu cầu treo. | Do sự cố thoáng qua. nhảy MC 373/147 sơn kim 1 | 2025-01-28 | 01:34 | 2025-01-28 | 01:39 | 5 | 2975
35322 | MC476/103A Thạch Châu | Các TBA thuộc xã Thạch Châu, Thạch Bằng , Thạch Kim | Nhảy MC 476/103A Thạch Châu, Ngắn mạch fa B; Ibn=857A; ( Do người dân bắn pháo hoa ) | 2025-01-29 | 00:07 | 2025-01-29 | 00:08 | 1 | 8176
35323 | MC 371/201/80 Sơn Thọ | Xã Thọ Điền huyện Vũ Quang | Nhảy MC 371/201/80 Sơn Thọ | 2025-01-29 | 15:17 | 2025-01-29 | 15:17 | 0 | 1573
35324 | MC 474/34/02 NR Phù Việt-T/Kênh | Xã thạch kênh | Nhảy MC phân đoạn ngắn mạch pha B dòng 1,1 kVampe tự động đóng lại thành công | 2025-01-30 | 07:01 | 2025-01-30 | 07:01 | 0 | 1670
35325 | MC 474/34/02 NR Phù Việt-T/Kênh | Xã thạch kênh | Nhảy MC phân đoạn ngắn mạch pha B dòng 1,1 kVampe tự động đóng lại thành công | 2025-01-30 | 07:01 | 2025-01-30 | 07:01 | 0 | 3364
35326 | MC476/103A Thạch Châu | Xã Thạch Châu, Thạch Băng, Thạch Kim | MC ĐZ nhảy thoáng qua | 2025-01-30 | 14:25 | 2025-01-30 | 14:27 | 2 | 8176
35327 | MC377E18.12 | Phường bắc hồng,nam hồng,đức thuận.Xã thanh bình thịnh | bị nháy máy đầu nguồn 377E18.12 | 2025-01-30 | 17:48 | 2025-01-30 | 17:48 | 0 | 7816
35328 | MC377E18.12 | Phường bắc hồng,nam hồng,đức thuận.Xã thanh bình thịnh | bị nháy máy đầu nguồn 377E18.12 | 2025-01-30 | 17:48 | 2025-01-30 | 17:48 | 0 | 147
35329 | MC377E18.12 | Phường bắc hồng,nam hồng,đức thuận.Xã thanh bình thịnh | bị nháy máy đầu nguồn 377E18.12 | 2025-01-30 | 17:48 | 2025-01-30 | 17:48 | 0 | 4056
35330 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh,Thị Trấn Đức Thọ | Vào lúc 18:27 MC 474E18.2 nhảy, tự động đóng lại thành công. Nguyên nhân do sự cố phía sau LBS 474/25 Sơn Long ( thuộc ĐL Hương Sơn quản lý ) | 2025-02-01 | 18:26 | 2025-02-01 | 18:27 | 1 | 589
35331 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh,Thị Trấn Đức Thọ | Vào lúc 18:27 MC 474E18.2 nhảy, tự động đóng lại thành công. Nguyên nhân do sự cố phía sau LBS 474/25 Sơn Long ( thuộc ĐL Hương Sơn quản lý ) | 2025-02-01 | 18:26 | 2025-02-01 | 18:27 | 1 | 5289
35332 | MC 474E18.2 | Xã Tùng ảnh,Thị Trấn Đức Thọ | Vào lúc 18:27 MC 474E18.2 nhảy, tự động đóng lại thành công. Nguyên nhân do sự cố phía sau LBS 474/25 Sơn Long ( thuộc ĐL Hương Sơn quản lý ) | 2025-02-01 | 18:26 | 2025-02-01 | 18:27 | 1 | 2137
35333 | MC 374/177 Phú Vinh | Kỳ Liên, Kỳ Phương | MC 374/177 Phú Vinh nhảy, tín hiệu chạm đất pha A | 2025-02-02 | 07:25 | 2025-02-02 | 07:26 | 1 | 1283
35334 | MC 383E18.5 | Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Vũng Áng | chạm đất pha A -TDL thành công. Sự cố sau MC 374/177 Phú Vinh gây chạm đất thanh cái C31E18.5 | 2025-02-02 | 07:25 | 2025-02-02 | 07:25 | 0 | 2500
35335 | MC 373E18.5 | Kỳ Thịnh | chạm đất pha A -TDL thành công. Sự cố sau MC 374/177 Phú Vinh gây chạm đất thanh cái C31E18.5 | 2025-02-02 | 07:25 | 2025-02-02 | 07:25 | 0 | 1656
35336 | MC 375E18.5 | Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam | MC 375E18.5 nhảy tín hiệu chạm đất pha BC dòng 2.2 kA đóng lại tốt | 2025-02-02 | 07:25 | 2025-02-02 | 07:26 | 1 | 5426
35337 | MC 374/107 Kỳ Thịnh | Kỳ Thịnh | chạm đất pha A -TDL thành công | 2025-02-02 | 07:25 | 2025-02-02 | 07:25 | 0 | 1578
35338 | MC474/37 Phù Việt | , | SCTQ nhảy MC phân đoạn Tự động đóng lại thành công dòng tác động Ian 1kA | 2025-02-02 | 11:16 | 2025-02-02 | 11:16 | 0 | 2264
35339 | MC474/37 Phù Việt | , | SCTQ nhảy MC phân đoạn Tự động đóng lại thành công dòng tác động Ian 1kA | 2025-02-02 | 11:16 | 2025-02-02 | 11:16 | 0 | 6061
36303 | MC 377/46/03 NR C.Thịnh | Cẩm Thịnh | MC tác động nhảy | 2025-02-03 | 07:35 | 2025-02-03 | 07:38 | 3 | 1170
36304 | 371E18.9 | Cẩm Phúc .TT Thiên Cầm | MC tác động nhảy | 2025-02-03 | 07:35 | 2025-02-03 | 07:38 | 3 | 2488
36305 | MC 375/77 Cẩm Phúc | Cẩm Nhượng | MC tác động nhảy | 2025-02-03 | 07:35 | 2025-02-03 | 07:38 | 3 | 3944
37272 | 371E18.9 | TT Thiên Cầm | Phân đoạn sự cố | 2025-02-03 | 07:47 | 2025-02-03 | 07:58 | 11 | 2488
37273 | MC 375/77 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc Cẩm Nhượng | Phân đoạn sự cố | 2025-02-03 | 07:47 | 2025-02-03 | 07:56 | 9 | 3944
38242 | LBS 375/103 Thiên Cầm | Cẩm Nhượng | Phân đoạn sự cố | 2025-02-03 | 07:56 | 2025-02-03 | 09:01 | 65 | 3019
38243 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm phúc Cẩm Nhượng | Phân đoạn sự cố | 2025-02-03 | 07:58 | 2025-02-03 | 09:08 | 70 | 2020
38244 | DPT 375-7/112 Thiên Cầm | Cẩm Nhượng | Phân đoạn sự cố | 2025-02-03 | 09:01 | 2025-02-03 | 10:57 | 116 | 2709
38245 | MC 371/76 Cẩm Phúc | Cẩm Phúc | Xử lý sự cố vỡ sứ Tại vị trí 119 trục chính ĐZ 371E18.9 | 2025-02-03 | 09:09 | 2025-02-03 | 11:54 | 165 | 1313
38246 | LTD 375-7/134/0 NR C.Nhượng 4 | Cẩm Nhượng | Xử lý sự cố vỡ sứ Tại TBA Trường THCS Cẩm Nhượng thuộc ĐZ 375 E18.9 | 2025-02-03 | 10:57 | 2025-02-03 | 11:38 | 41 | 559
38247 | MC 375/110 Thạch Khê | 0 | SCTQ | 2025-02-03 | 14:32 | 2025-02-03 | 14:34 | 2 | 2758
38248 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Lĩnh , Đức Giang , Đức Bồng , Thị trấn , Quang Thọ huyện Vũ Quang | MC 371/110 Rú Trí tác động nhảy dòng ngắn mạch Icđ 28A ( Tác động nhảy tự đóng lại có điện ổn định ) | 2025-02-05 | 00:24 | 2025-02-05 | 00:24 | 0 | 341
38249 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Lĩnh , Đức Giang , Đức Bồng , Thị trấn , Quang Thọ huyện Vũ Quang | MC 371/110 Rú Trí tác động nhảy dòng ngắn mạch Icđ 28A ( Tác động nhảy tự đóng lại có điện ổn định ) | 2025-02-05 | 00:24 | 2025-02-05 | 00:24 | 0 | 6336
39226 | MC 371/110 Rú Trí | Xã Đức Lĩnh , Đức Giang , Đức Bồng , Thị trấn , Quang Thọ huyện Vũ Quang | MC 371/110 Rú Trí tác động nhảy dòng ngắn mạch Icđ 28A ( Tác động nhảy tự đóng lại có điện ổn định ) | 2025-02-05 | 00:24 | 2025-02-05 | 00:24 | 0 | 764
39227 | 371E18.2 | xã Tân Dân, Đức Đồng, Đức Lạng huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang | Nhảy MC đầu nguồn | 2025-02-06 | 01:39 | 2025-02-06 | 01:41 | 2 | 8249
39228 | 371E18.2 | xã Tân Dân, Đức Đồng, Đức Lạng huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang | Nhảy MC đầu nguồn | 2025-02-06 | 01:39 | 2025-02-06 | 01:41 | 2 | 764
39229 | 371E18.2 | xã Tân Dân, Đức Đồng, Đức Lạng huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang | Nhảy MC đầu nguồn | 2025-02-06 | 01:39 | 2025-02-06 | 01:41 | 2 | 5661
39230 | MC 373E18.2 | Tùng Ảnh, Thị Trấn, Bùi La Nhân, lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Tân Hương, An Dũng | MC 373E18.2 nhảy đầu nguồn do có tín hiệu chạm đất nhưng không rõ pha và dòng chạm đất ( F59N) | 2025-02-06 | 01:39 | 2025-02-06 | 01:41 | 2 | 17362
39231 | MC 371/110 Rú Trí | Thị trấn Vũ Quang, xá Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Hương + Liên | Nhảy MC 371/110 Rú Trí | 2025-02-06 | 01:41 | 2025-02-06 | 01:41 | 0 | 341
39232 | MC 371/110 Rú Trí | Thị trấn Vũ Quang, xá Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Hương + Liên | Nhảy MC 371/110 Rú Trí | 2025-02-06 | 01:41 | 2025-02-06 | 01:41 | 0 | 764
39233 | MC 371/110 Rú Trí | Thị trấn Vũ Quang, xá Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Hương + Liên | Nhảy MC 371/110 Rú Trí | 2025-02-06 | 01:41 | 2025-02-06 | 01:41 | 0 | 6407
39234 | 371E18.9 | Thị Trấn CX,Cẩm Thăng,Cẩm Phúc,Thiên Cầm,Cẩm Nhượng | MC tác động nhảy đóng lại tốt | 2025-02-06 | 09:59 | 2025-02-06 | 10:03 | 4 | 2488
39235 | MC 373/108 Kỳ Phương | Kỳ Phương, Kỳ Nam | MC 373/108 nhảy tự động đóng lại thành công tín hiệu ngắn mạch 3 pha Ia=1,38kA, Ib=1,52kA, | 2025-02-07 | 16:14 | 2025-02-07 | 16:14 | 0 | 2441
39236 | 373-1/108 Kỳ Phương | Kỳ Phương, Kỳ Nam | Chuyển nguồn ĐZ 374 cấp nguồn cho 373E18.5 | 2025-02-07 | 18:08 | 2025-02-07 | 18:11 | 3 | 2106
39237 | 373-1/108 Kỳ Phương | Kỳ Phương, Kỳ Nam | 1 DCL 373-1/108 Kỳ Phương : Xử lý tiếp xúc thu lôi và cầu chì FCO tại TBA Kỳ Phương 1 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-02-07 | 18:08 | 2025-02-07 | 19:43 | 95 | 335
39238 | MC 372/232/14 K.Phương LL4 (372E18.5-373E18.5) | Kỳ Phương, Kỳ Nam | Chuyển nguồn về theo phương thức | 2025-02-07 | 19:43 | 2025-02-07 | 19:44 | 1 | 2106
39239 | MC 373/108 Kỳ Phương | Kỳ Phương, Kỳ Nam | 1.DPT 373-7/166 Kỳ Nam - Xứ lý tiếp xúc cầu pha A nguy cơ đe doạ sự cố Tại TBA TĐC Đông yên 9 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-02-07 | 20:34 | 2025-02-07 | 21:06 | 32 | 1134
39240 | MC 373/108 Kỳ Phương | Kỳ Phương, Kỳ Nam | 1.DPT 373-7/166 Kỳ Nam - Xứ lý tiếp xúc cầu pha A nguy cơ đe doạ sự cố Tại TBA TĐC Đông yên 9 thuộc ĐZ 373E18.5 | 2025-02-07 | 20:34 | 2025-02-07 | 20:36 | 2 | 1307
39241 | MC377E18.12 | Phường Nam Hồng,Phường Bắc Hồng,Phường Đức Thuận,Xã Thanh Bình Thịnh | do phị phóng điện tại chống sét van pha C của DCL 373-7 tại trạm cắt Đò Trai | 2025-02-09 | 18:43 | 2025-02-09 | 18:46 | 3 | 7799
39242 | MC377E18.12 | Phường Nam Hồng,Phường Bắc Hồng,Phường Đức Thuận,Xã Thanh Bình Thịnh | do phị phóng điện tại chống sét van pha C của DCL 373-7 tại trạm cắt Đò Trai | 2025-02-09 | 18:43 | 2025-02-09 | 18:46 | 3 | 7517
39243 | MC377E18.12 | Phường Nam Hồng,Phường Bắc Hồng,Phường Đức Thuận,Xã Thanh Bình Thịnh | do phị phóng điện tại chống sét van pha C của DCL 373-7 tại trạm cắt Đò Trai | 2025-02-09 | 18:43 | 2025-02-09 | 18:46 | 3 | 147
39243 | 473E18.4 | Xã Thiên Lộc cũ | Lỗi MC 431E18.4 | 2025-10-28 | 01:29 | 2025-10-28 | 02:10 | 41 | 2758
750
751
752
753